## LISTADO TÉCNICO
CONTRATO SG-800_DISEÑO, SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPAMIENTO DE TRANSMISIÓN DE PLAYA Y POTENCIA
Listado mínimo de documentación técnica*
* | El contenido mencionado es referencial y no limitativo. No pretende reflejar la totalidad de lo requerido en documentos de licitación, sino brindar un marco inicial de partida, por lo cual el contratista deberá verificar la conformación de este listado o contenido de referencia, y ajustar cualquier documentación faltante con la aprobación del INGENIERO.
ID | CÓDIGO | Código de Sistema | Código de Sub-Sistema | Códigos de Especialidad | Código de Tipo de Documento | Nº Correlativo | Nº Revisión | NOMBRE | Documento Origen / Proyecto | Contenido de referencia
1 | CTM-OTT-MEC-PA-10001-01 | CTM | OTT | MEC | PA | 10001 | 01 | SUBESTACIONES - Estructura de documentos Técnicos SG800 | EETT Generales | Lista y Cronograma de entrega definitivos de la documentación técnica.
2 | SUB-PYA-C00-PL-10001-01 | SUB | PYA | C00 | PL | 10001 | 01 | SUBESTACIONES - Obradores SG800 | EETT Generales | Dimensiones principales y plano preliminar de implantación de Obradores en las cuatro subestaciones. Diseño básico de accesos y obradores. Croquis o plano que permitan identificar las instalaciones de agua a realizar. Detalles del trabajo de modificación o adaptación necesaria al punto de suministro en playa para aprobación. Planos de planta, detalles de caminería, compactación, cerramiento perimetral, etc de espacios de depósito de equipos retirados.
4 | SGA-PYA-ME0-PL-10002-01 | SGA | PYA | ME0 | PL | 10002 | 01 | SALTO GRANDE ARGENTINA - Vista en Planta de Equipos de Playa | EETT Generales | Digitalización, mejora y actualización de vista en planta de la playa de maniobra con todos los equipos existentes y nuevos. Detalle de distancias Eléctricas.
5 | SGU-PYA-ME0-PL-10020-01 | SGU | PYA | ME0 | PL | 10020 | 01 | SALTO GRANDE URUGUAY - Vista en Planta de Equipos de Playa | EETT Generales | Digitalización, mejora y actualización de vista en planta de la playa de maniobra con todos los equipos existentes y nuevos. Detalle de distancias Eléctricas
6 | SCE-PYA-ME0-PL-10001-01 | SCE | PYA | ME0 | PL | 10001 | 01 | COLONIA ELÍA - Vista en Planta de Equipos de Playa | EETT Generales | Digitalización, mejora y actualización de vista en planta de la playa de maniobra con todos los equipos existentes y nuevos. Detalle de distancias Eléctricas
7 | SSJ-PYA-ME0-PL-10002-01 | SSJ | PYA | ME0 | PL | 10002 | 01 | SAN JAVIER - Vista en Planta de Equipos de Playa | EETT Generales | Digitalización, mejora y actualización de vista en planta de la playa de maniobra con todos los equipos existentes y nuevos. Detalle de distancias Eléctricas
8 | SGA-PYA-ME0-PL-10003-01 | SGA | PYA | ME0 | PL | 10003 | 01 | SALTO GRANDE ARGENTINA - Vista en Corte de Equipos de Playa | EETT Generales | Digitalización, mejora y actualización de vista en corte de la playa de maniobra con todos los equipos existentes y nuevos. Un tramo de playa por cada hoja, y hojas adicionales para el caso de Inductores y transformadores. Detalle de distancias Eléctricas
9 | SGU-PYA-ME0-PL-10021-01 | SGU | PYA | ME0 | PL | 10021 | 01 | SALTO GRANDE URUGUAY - Vista en Corte de Equipos de Playa | EETT Generales | Digitalización, mejora y actualización de vista en corte de la playa de maniobra con todos los equipos existentes y nuevos. Un tramo de playa por cada hoja, y hojas adicionales para el caso de Inductores y transformadores. Detalle de distancias Eléctricas
10 | SCE-PYA-ME0-PL-10002-01 | SCE | PYA | ME0 | PL | 10002 | 01 | COLONIA ELÍA - Vista en Corte de Equipos de Playa | EETT Generales | Digitalización, mejora y actualización de vista en corte de la playa de maniobra con todos los equipos existentes y nuevos. Un tramo de playa por cada hoja, y hojas adicionales para el caso de Inductores y transformadores. Detalle de distancias Eléctricas
11 | SSJ-PYA-ME0-PL-10003-01 | SSJ | PYA | ME0 | PL | 10003 | 01 | SAN JAVIER - Vista en Corte de Equipos de Playa | EETT Generales | Digitalización, mejora y actualización de vista en corte de la playa de maniobra con todos los equipos existentes y nuevos. Un tramo de playa por cada hoja, y hojas adicionales para el caso de Inductores y transformadores. Detalle de distancias Eléctricas
12 | SGA-PYA-ME0-PL-10004-01 | SGA | PYA | ME0 | PL | 10004 | 01 | SALTO GRANDE ARGENTINA - Vista en planta de fundaciones | EETT Generales | Digitalización, mejora y actualización de vista en planta de fundaciones existentes y nuevas. Referencias a detalles de fundaciones nuevas.
13 | SGU-PYA-ME0-PL-10022-01 | SGU | PYA | ME0 | PL | 10022 | 01 | SALTO GRANDE URUGUAY - Vista en planta de fundaciones | EETT Generales | Digitalización, mejora y actualización de vista en planta de fundaciones existentes y nuevas. Referencias a detalles de fundaciones nuevas.
14 | SCE-PYA-ME0-PL-10003-01 | SCE | PYA | ME0 | PL | 10003 | 01 | COLONIA ELÍA - Vista en planta de fundaciones | EETT Generales | Digitalización, mejora y actualización de vista en planta de fundaciones existentes y nuevas. Referencias a detalles de fundaciones nuevas.
15 | SSJ-PYA-ME0-PL-10004-01 | SSJ | PYA | ME0 | PL | 10004 | 01 | SAN JAVIER - Vista en planta de fundaciones | EETT Generales | Digitalización, mejora y actualización de vista en planta de fundaciones existentes y nuevas. Referencias a detalles de fundaciones nuevas.
16 | SGA-EDM-ME0-PL-10016-01 | SGA | EDM | ME0 | PL | 10016 | 01 | SALTO GRANDE ARGENTINA - Equipos Planta Baja Sala de Mando | EETT Generales | Digitalización, mejora y actualización de vista en planta de planta baja Sala de Mando. Ubicación de equipos
17 | SGU-EDM-ME0-PL-10016-01 | SGU | EDM | ME0 | PL | 10016 | 01 | SALTO GRANDE URUGUAY - Equipos Planta Baja Sala de Mando | EETT Generales | Digitalización, mejora y actualización de vista en planta de planta baja Sala de Mando. Ubicación de equipos
18 | SCE-EDM-ME0-PL-10016-01 | SCE | EDM | ME0 | PL | 10016 | 01 | COLONIA ELÍA - Equipos Planta Baja Sala de Mando | EETT Generales | Digitalización, mejora y actualización de vista en planta de planta baja Sala de Mando. Ubicación de equipos
19 | SSJ-EDM-ME0-PL-10017-01 | SSJ | EDM | ME0 | PL | 10017 | 01 | SAN JAVIER - Equipos Planta Baja Sala de Mando | EETT Generales | Digitalización, mejora y actualización de vista en planta de planta baja Sala de Mando. Ubicación de equipos
20 | SGA-EDM-ME0-PL-10017-01 | SGA | EDM | ME0 | PL | 10017 | 01 | SALTO GRANDE ARGENTINA - Corte Sala Tableros de Servicios Auxiliares | EETT Generales | Vista en corte de sala de tableros servicios auxiliares
21 | SGU-EDM-ME0-PL-10017-01 | SGU | EDM | ME0 | PL | 10017 | 01 | SALTO GRANDE URUGUAY - Corte Sala Tableros de Servicios Auxiliares | EETT Generales | Vista en corte de sala de tableros servicios auxiliares
22 | SCE-EDM-ME0-PL-10017-01 | SCE | EDM | ME0 | PL | 10017 | 01 | COLONIA ELÍA - Corte Sala Tableros de Servicios Auxiliares | EETT Generales | Vista en corte de sala de tableros servicios auxiliares
23 | SSJ-EDM-ME0-PL-10018-01 | SSJ | EDM | ME0 | PL | 10018 | 01 | SAN JAVIER - Corte Sala Tableros de Servicios Auxiliares | EETT Generales | Vista en corte de sala de tableros servicios auxiliares
24 | SGA-EDM-ME0-PL-10018-01 | SGA | EDM | ME0 | PL | 10018 | 01 | SALTO GRANDE ARGENTINA - Corte Sala de Baterías | EETT Generales | Vista en corte de sala de baterías 125Vcc.
25 | SGU-EDM-ME0-PL-10018-01 | SGU | EDM | ME0 | PL | 10018 | 01 | SALTO GRANDE URUGUAY - Corte Sala de Baterías | EETT Generales | Vista en corte de sala de baterías 125Vcc.
26 | SCE-EDM-ME0-PL-10018-01 | SCE | EDM | ME0 | PL | 10018 | 01 | COLONIA ELÍA - Corte Sala de Baterías | EETT Generales | Vista en corte de sala de baterías 125Vcc.
27 | SSJ-EDM-ME0-PL-10019-01 | SSJ | EDM | ME0 | PL | 10019 | 01 | SAN JAVIER - Corte Sala de Baterías | EETT Generales | Vista en corte de sala de baterías 125Vcc.
28 | SGA-PYA-C00-PL-10005-01 | SGA | PYA | C00 | PL | 10005 | 01 | SALTO GRANDE ARGENTINA - Canales y ductos de cables. | EETT Generales | Digitalización, mejora y actualización de vista en planta de canales de cables y ductos. Incorporación de nuevas modificaciones y detalles
29 | SGU-PYA-C00-PL-10023-01 | SGU | PYA | C00 | PL | 10023 | 01 | SALTO GRANDE URUGUAY - Canales y ductos de cables. | EETT Generales | Digitalización, mejora y actualización de vista en planta de canales de cables y ductos. Incorporación de nuevas modificaciones y detalles
30 | SCE-PYA-C00-PL-10004-01 | SCE | PYA | C00 | PL | 10004 | 01 | COLONIA ELÍA - Canales y ductos de cables. | EETT Generales | Digitalización, mejora y actualización de vista en planta de canales de cables y ductos. Incorporación de nuevas modificaciones y detalles
31 | SSJ-PYA-C00-PL-10005-01 | SSJ | PYA | C00 | PL | 10005 | 01 | SAN JAVIER - Canales y ductos de cables. | EETT Generales | Digitalización, mejora y actualización de vista en planta de canales de cables y ductos. Incorporación de nuevas modificaciones y detalles
32 | SGA-MPT-E00-PL-10000-01 | SGA | MPT | E00 | PL | 10000 | 01 | SALTO GRANDE ARGENTINA - Malla de Puesta a Tierra | EETT Generales | Actualización de plano de puesta a tierra. Se brindará el CAD mas reciente con el cual se cuente.
33 | SGU-MPT-E00-PL-10009-01 | SGU | MPT | E00 | PL | 10009 | 01 | SALTO GRANDE URUGUAY - Malla de Puesta a Tierra | EETT Generales | Actualización de plano de puesta a tierra. Se brindará el CAD mas reciente con el cual se cuente.
34 | SCE-MPT-E00-PL-10000-01 | SCE | MPT | E00 | PL | 10000 | 01 | COLONIA ELÍA - Malla de Puesta a Tierra | EETT Generales | Actualización de plano de puesta a tierra. Se brindará el CAD mas reciente con el cual se cuente.
35 | SSJ-MPT-E00-PL-10000-01 | SSJ | MPT | E00 | PL | 10000 | 01 | SAN JAVIER - Malla de Puesta a Tierra | EETT Generales | Actualización de plano de puesta a tierra. Se brindará el CAD mas reciente con el cual se cuente.
36 | SSJ-PYA-C00-MT-10006-01 | SSJ | PYA | C00 | MT | 10006 | 01 | SAN JAVIER - Estudio de suelos | EETT Generales | Memorias de cálculo: Estudios de suelos.
37 | SGA-PYA-C00-MT-10006-01 | SGA | PYA | C00 | MT | 10006 | 01 | SALTO GRANDE ARGENTINA - Estudio de suelos | EETT Generales | Memorias de cálculo: Estudios de suelos.
38 | TRF-TXP-ME0-PA-14000-01 | TRF | TXP | ME0 | PA | 14000 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - LISTADO DE DOCUMENTOS | P313_Transformadores GSU | Índice General con el listado de documentos entregables para el proyecto del banco de transformadores.
39 | TRF-TXP-ME0-PA-14001-01 | TRF | TXP | ME0 | PA | 14001 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - PDTG | P313_Transformadores GSU | Planilla de Datos Técnicos Garantizados (PDTG) completa. ¦ Planillas de Datos Técnicos Garantizados detalladas en la columna 'Ofertado'.
40 | TRF-TXP-ME0-PL-14002-01 | TRF | TXP | ME0 | PL | 14002 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - PLACAS CARACTERÍSTICAS | P313_Transformadores GSU | Diseño constructivo, ubicación y contenido de todas las placas de características. ¦ Placa de características para aisladores de porcelana sólida. ¦ Placa de características para aisladores tipo condensador. ¦ Placa con gráfico y tabla de nivel de aceite vs. temperatura del tanque de expansión.
41 | TRF-TXP-ME0-PL-14003-01 | TRF | TXP | ME0 | PL | 14003 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - DIMENSIONAL | P313_Transformadores GSU | Dibujo completo del Transformador con todas sus partes ensambladas, medidas y referencias a cada componente, válvulas, accesorios, etc. Dibujo completo del transformador en condiciones de transporte. Dibujo completo del diseño mecánico del tanque y de la tapa Dibujo completo del interior del transformador (apantallamiento magnético, shunts magnéticos, Bobinas, Conexiones, Transformadores de corriente, Diagrama de conexiones) con dimensiones. Planos de izaje de la parte activa para desencubado. Archivos cad de lo requerido anteriormente. Información de los sensores instalados dentro del transformador, incluyendo para cada sensor su número de identificación, ubicación y longitud.
42 | TRF-TXP-ME0-PL-14004-01 | TRF | TXP | ME0 | PL | 14004 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - DIMENSIONAL DE BUSHINGS | P313_Transformadores GSU | Planos dimensionales de los Bushings H1/H2, X1/X2, Y1/Y2 y ficha característica de cada uno de ellos
43 | TRF-TXP-M00-PL-14005-01 | TRF | TXP | M00 | PL | 14005 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - JUNTAS (GASKETS) | P313_Transformadores GSU | Planos de ingeniería de detalle y especificación de materiales para construcción de las diferentes empaquetaduras. ¦ Tabla con los torques máximos que se deben aplicar a la tornillería que involucran los empaques. ¦ Juego de juntas y fuelle completo por cada fase para el adaptador de conexión a blindobarras de MT.
44 | TRF-TXP-ME0-PL-14006-01 | TRF | TXP | ME0 | PL | 14006 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - DIMENSIONAL TABLERO DE COMANDO LOCAL | P313_Transformadores GSU | Dimensional Proyecto de detalle del tablero de comando local (TCL), dimensional y memoria de cálculo térmico. Detalles de montaje Detalles de PAT
45 | TRF-TXP-E00-DI-14007-01 | TRF | TXP | E00 | DI | 14007 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - ESQUEMA ELÉCTRICO TABLERO DE COMANDO LOCAL | P313_Transformadores GSU | Esquema Eléctrico del tablero de comando local (TCL) Listado y Características de componentes
46 | TRF-TXP-ME0-PL-14008-01 | TRF | TXP | ME0 | PL | 14008 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - DIMENSIONAL TABLERO DE UNIDAD | P313_Transformadores GSU | Dimensional Proyecto de detalle del tablero de unidad (TU), dimensional y memoria de cálculo térmico. Detalles de montaje Detalles de PAT
47 | TRF-TXP-E00-DI-14009-01 | TRF | TXP | E00 | DI | 14009 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - ESQUEMA ELÉCTRICO TABLERO DE UNIDAD | P313_Transformadores GSU | Esquema Eléctrico del tablero de unidad (TU) Listado y Características de componentes
48 | TRF-TXP-E00-PA-14010-01 | TRF | TXP | E00 | PA | 14010 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - PLANILLA DE AJUSTES DE PARÁMETROS | P313_Transformadores GSU | Planilla con los valores de configuración y ajustes de los diferentes relés, instrumentos y sistema de monitoreo, propios del transformador, vigentes al finalizar los FAT. Se actualizarán en CAO, si corresponde.
49 | TRF-TXP-E00-DI-14011-01 | TRF | TXP | E00 | DI | 14011 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - ESQUEMA FUNCIONAL DE COMANDO, CONTROL Y PROTECCIÓN | P313_Transformadores GSU | Esquema funcional de interconexiones entre tableros y entre estos, Sala de Mando y Servicios auxiliares
50 | TRF-TXP-E00-PA-14012-01 | TRF | TXP | E00 | PA | 14012 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - PLANILLA DE CABLEADO | P313_Transformadores GSU | Identificación de cables, borneras, longitudes, formaciones, etc.
51 | TRF-TXP-E00-PA-14013-01 | TRF | TXP | E00 | PA | 14013 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - LISTADO DE SEÑALES | P313_Transformadores GSU | Listado de señales analógicas y digitales, de temperatura, corriente, alarma, disparos, etc.
52 | TRF-TXP-ME0-PL-14014-01 | TRF | TXP | ME0 | PL | 14014 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - HERRAJES DE CONEXIONADO | P313_Transformadores GSU | Planos dimensionales y descriptivos de cada herraje de conexionado (PAT, H1, H2, X1/X2, Y1/Y2), bulonería, planillas de apriete
53 | TRF-TXP-ME0-PA-14015-01 | TRF | TXP | ME0 | PA | 14015 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - CABLES BT | P313_Transformadores GSU | Planilla de listado de cables entre accesorios y TU y entre TU y TCL, características, tipo, marca, longitud, etc.
54 | TRF-TXP-E00-PA-14016-01 | TRF | TXP | E00 | PA | 14016 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - ACEITE TRANSFORMADOR | P313_Transformadores GSU | Ficha Técnica, Ficha de seguridad y ensayos de tipo y rutina del aceite a proveer.
55 | TRF-TXP-M00-IT-14017-01 | TRF | TXP | M00 | IT | 14017 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - ESQUEMA DE PINTURA | P313_Transformadores GSU | Descripción de materiales, procesos de pintado y de control de calidad.
56 | TRF-TXP-ME0-EN-14018-01 | TRF | TXP | ME0 | EN | 14018 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - ENSAYOS DE RUTINA Y TIPO DE ACCESORIOS | P313_Transformadores GSU | Certificados de ensayo de tipo y rutina de los transformadores de corriente suministrados.
57 | TRF-TXP-ME0-EN-14019-01 | TRF | TXP | ME0 | EN | 14019 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - ENSAYOS DE RUTINA Y TIPO DE ACCESORIOS | P313_Transformadores GSU | Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo para válvulas esféricas. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo para válvulas tipo mariposa. ¦ Informes de ensayos de presión de todas las válvulas. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo para el indicador de temperatura. ¦ Planilla de control de cada sensor de fibra óptica durante el proceso de fabricación. ¦ Reporte de pruebas del relé Buchholz. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo del relé Buchholz. ¦ Certificado de prueba de cada válvula de alivio de presión. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo de las válvulas de alivio de presión. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo del relé de presión súbita. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo de la válvula de bloqueo de flujo. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo del relé de detección de gas. ¦ Certificación de ciberseguridad del sistema de monitoreo. ¦ Certificados de ensayos de tipo y de rutina del sistema de monitoreo. ¦ Certificado de ciberseguridad del sistema de monitoreo (IEC 62443-2-4:2017). ¦ Certificados de los ensayos de rutina de todos los accesorios instalados en el transformador.
58 | TRF-TXP-ME0-IT-14020-01 | TRF | TXP | ME0 | IT | 14020 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - REVISIÓN DE DISEÑO | P313_Transformadores GSU | Solicitud de aprobación para la aplicación de cualquier norma no listada en la especificación. ¦ Planos de referencia de los GSU actuales. ¦ Demostración de que el transformador puede funcionar en condiciones de operación permanentes (110% V/Hz) y transitorias (1.4 Vn por 5s). ¦ Evaluación de la soportabilidad al cortocircuito. ¦ Memoria de cálculo de verificación de la capacidad de sobrecarga. ¦ Memoria de cálculo de resistencia a falla interna sin rotura del tanque. ¦ Memoria de cálculo de la soportabilidad de la estructura soporte de los transformadores de corriente. ¦ Información completa con detalles y propiedades mecánicas y físicas de las empaquetaduras. ¦ Información sobre las características técnicas de las válvulas propuestas. ¦ Ingeniería de detalle de la integración del sistema de monitoreo. ¦ Información de los sensores de fibra óptica instalados (N° de identificación, ubicación, longitud). ¦ Toda la información asociada al sistema de monitoreo (manuales, arquitectura, listados, software, capacitación). ¦ Todos los documentos de proyecto, ingeniería y control del sistema de monitoreo. ¦ Esquema detallado de todo el flujo de información del sistema de monitoreo en línea. ¦ Arquitectura del sistema de monitoreo propuesto. ¦ Proyecto de detalle del sistema de monitoreo. ¦ Algoritmos y modelos utilizados por el sistema de diagnóstico y pronóstico. ¦ Documento de disponibilidad del software y equipos para realización de pruebas. ¦ Toda la información del diseño y memorias de cálculo requeridas por el Technical Brochure Nº529 del CIGRE. ¦ Memoria de cálculo de verificación de la soportabilidad del tanque al arco interno. ¦ Verificación del diseño desde el punto de vista del transporte. ¦ Memoria de cálculo de verificación de la curva de sobreexcitación. ¦ Dibujo completo de las bobinas y sus aislamientos en formato AutoCad. ¦ Información sobre las conexiones que se utilizarán en todos los ensayos dieléctricos.
59 | TRF-TXP-ME0-PT-14021-01 | TRF | TXP | ME0 | PT | 14021 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - PLAN DE FABRICACIÓN E INSPECCIÓN DE FABRICACIÓN | P313_Transformadores GSU | A acordar en la revisión de Diseño. Calendario de fechas propuestas, Agenda de recorridos día a día, Listado y Descripción de los procesos a inspeccionar.
60 | TRF-TXP-ME0-IT-14022-01 | TRF | TXP | ME0 | IT | 14022 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - INSPECCIÓN DE FABRICACIÓN | P313_Transformadores GSU | Acta con las observaciones y/o medidas correctivas. I Respuesta a las observaciones y plan de implementación de medidas correctivas.
61 | TRF-TXP-ME0-IT-14023-01 | TRF | TXP | ME0 | IT | 14023 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - REPORTE DE FABRICACIÓN | P313_Transformadores GSU | Certificados de control de calidad de procesos de manofactura del tanque, depósito compensador, cañerías, tapa, núcleo, devanados, parte activa en general, etc. Incluye fotografías y videos anexos. Planilla de control de cada sensor de fibra óptica durante todo el proceso de fabricación.
62 | TRF-TXP-ME0-MA-14024-01 | TRF | TXP | ME0 | MA | 14024 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - MANUAL DE TRANSPORTE, MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P313_Transformadores GSU | Manual de instrucciones completas del equipo de imagen térmica. ¦ Todos los manuales de los sistemas individuales utilizados para la integración del sistema de monitoreo. ¦ Manuales de instrucción para instalación, configuración y puesta en servicio del sistema de monitoreo. ¦ Manuales completos del sistema de monitoreo (hardware y software). ¦ Manual explicativo para interpretar los registros de los registradores de impacto.
63 | TRF-TXP-ME0-PT-14025-01 | TRF | TXP | ME0 | PT | 14025 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - PLAN DE ENSAYOS FAT | P313_Transformadores GSU | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
64 | TRF-TXP-ME0-EN-14026-01 | TRF | TXP | ME0 | EN | 14026 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS FAT | P313_Transformadores GSU | Certificados de calibración de los instrumentos del sistema de monitoreo. ¦ Acta con observaciones y/o medidas correctivas de las inspecciones en fábrica. ¦ Certificados vigentes de calibración de los equipos de ensayo. ¦ Datos directamente medidos durante las pruebas, antes de aplicar correcciones. ¦ Análisis cromatográficos de gases disueltos en el aceite (antes y después de ensayos dieléctricos). ¦ Cálculo de todas las temperaturas del aceite y devanados con modelos térmicos dinámicos. ¦ Valores medidos y registrados de temperaturas durante los ensayos. ¦ Análisis de gases disueltos en el aceite con el monitor de DGA en línea (cada 1 hora). ¦ Todos los puntos de resistencia medidos en las curvas de enfriamiento. ¦ Todas las formas de onda registradas durante la prueba de impulso atmosférico. ¦ Todas las formas de onda registradas durante la prueba de impulso atmosférico en terminales de neutro. ¦ Todas las formas de onda registradas durante la prueba de impulso de maniobra. ¦ Registro de la señal de UHF más el registro de tensión. ¦ Termografías determinando los puntos de máxima temperatura de las paredes del tanque y de la tapa. ¦ Curvas y tablas utilizadas para conversión de humedad en aire seco a humedad en aislamiento celulósico. ¦ Documentación con el detalle de las conexiones para repetir los ensayos de FRA. ¦ Certificados de todos los ensayos del aceite mineral requeridos en la Tabla 3 de la norma IEC 60296:2020. ¦ Informe de ensayo de deformación del tanque bajo presión.
65 | TRF-TXP-D00-PA-14027-01 | TRF | TXP | D00 | PA | 14027 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - PACKING LIST | P313_Transformadores GSU | Información sobre características constructivas de todos los embalajes (materiales, planos, peso), normas e instrucciones. ¦ Lista de empaque en todas las cajas y embalajes. ¦ Lista de empaque con todos los cajones y embalajes del suministro y su contenido. ¦ Lista de todos los elementos del suministro indicando en qué cajón se encuentran. ¦ Acta de cumplimiento de todos los requisitos de embarque y embalaje.
66 | TRF-TXP-D00-PA-14028-01 | TRF | TXP | D00 | PA | 14028 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - LISTADO DE REPUESTOS | P313_Transformadores GSU | Listado completo de repuestos del transformador, de sus tableros y del sistema de monitoreo. Detalle de códigos de partes, detalle de costos de cada uno.
67 | TRF-TXP-D00-PT-14029-01 | TRF | TXP | D00 | PT | 14029 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - PLAN DE DESCARGA | P313_Transformadores GSU | Plan de descarga en depósito transitorio Plan de carga y traslado hacia sitio definitivo Plan de Ubicación en destino.
68 | TRF-TXP-E00-EN-14030-01 | TRF | TXP | E00 | EN | 14030 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO EN LA DESCARGA | P313_Transformadores GSU | Ensayo FRA Curvas de ensayo FRA en sitio. Documentación con el detalle de las conexiones del ensayo FRA. Datos en memoria de los registradores de Impacto
69 | TRF-TXP-ME0-PT-14031-01 | TRF | TXP | ME0 | PT | 14031 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - PLAN DE ENSAYOS SAT | P313_Transformadores GSU | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
70 | TRF-TXP-ME0-EN-14032-01 | TRF | TXP | ME0 | EN | 14032 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS SAT | P313_Transformadores GSU | Informes de los ensayos.
71 | TRF-TXP-ME0-IT-14033-01 | TRF | TXP | ME0 | IT | 14033 | 01 | TRANSFORMADOR GSU BANCO 6 - MATERIAL DE CAPACITACIÓN | P313_Transformadores GSU | Material didáctico necesario para el curso de entrenamiento operacional.
72 | SGA-IND-D00-PA-10200-01 | SGA | IND | D00 | PA | 10200 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - LISTADO DE DOCUMENTOS | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Índice General con el listado de documentos entregables
73 | SGA-IND-ME0-PA-10201-01 | SGA | IND | ME0 | PA | 10201 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Indicación del valor garantizado de pérdidas del inductor. ¦ Información sobre las aceleraciones máximas permisibles durante el transporte (Planillas de Características Técnicas Garantizadas - CTG).
74 | SGA-IND-ME0-PL-10202-01 | SGA | IND | ME0 | PL | 10202 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - PLACAS CARACTERÍSTICAS | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Identificación del manual de operación y mantenimiento. ¦ Esquema de distribución de válvulas y tabla con la posición de cada válvula. ¦ Diagrama de cableado mostrando el marcado de los terminales y sus polaridades. ¦ Placa con gráfico y tabla de nivel de aceite (mm) en función de la temperatura (°C).
75 | SGA-IND-ME0-PL-10203-01 | SGA | IND | ME0 | PL | 10203 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - DIMENSIONAL | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Dibujo completo del Inductor con todas sus partes ensambladas, medidas y referencias a cada componente, válvulas, accesorios, etc. Dibujo completo del diseño mecánico del tanque y de la tapa Dibujo completo del inductor en condiciones de transporte. Dibujo completo del interior del Inductor (apantallamiento magnético, shunts magnéticos, Bobinas, Conexiones, Diagrama de conexiones) con dimensiones. Planos de izaje de la parte activa para desencubado. Archivos cad de lo requerido anteriormente. ¦ Información de los sensores instalados dentro del inductor, incluyendo para cada sensor su número de identificación, ubicación y longitud.
76 | SGA-IND-ME0-PL-10204-01 | SGA | IND | ME0 | PL | 10204 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - DIMENSIONAL BUSHINGS | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Planos dimensionales de los Bushings H1, H2, X1 y X2, y ficha característica de cada uno de ellos
77 | SGA-IND-ME0-PL-10205-01 | SGA | IND | ME0 | PL | 10205 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - JUNTAS (GASKETS) | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Listado y Planos de construcción de las diferentes Juntas, con toda la información técnica de fabricación (propiedades mecánicas y físicas). ¦ Tabla con los torques máximos que se deben aplicar a la tornillería que involucran los empaques.
78 | SGA-IND-ME0-PL-10206-01 | SGA | IND | ME0 | PL | 10206 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV -DIMENSIONAL GABINETE CENTRALIZADOR DE FASES | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Dimensional Proyecto de detalle del gabinete centralizador de fases (GCF), dimensional y memoria de cálculo térmico.
79 | SGA-IND-E00-DI-10207-01 | SGA | IND | E00 | DI | 10207 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV -ESQUEMA ELÉCTRICO GABINETE CENTRALIZADOR DE FASES | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Esquema Eléctrico del gabinete centralizador de fases (GCF). Listado y Características de componentes
80 | SGA-IND-ME0-PL-10208-01 | SGA | IND | ME0 | PL | 10208 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - DIMENSIONAL TABLERO DE UNIDAD | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Dimensional Proyecto de detalle del tablero de Unidad (TU), dimensional y memoria de cálculo térmico.
81 | SGA-IND-E00-DI-10209-01 | SGA | IND | E00 | DI | 10209 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - ESQUEMA ELÉCTRICO TABLERO DE UNIDAD | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Esquema eléctrico del tablero de Unidad (TU), Listado y Características de componentes
82 | SGA-IND-E00-PA-10210-01 | SGA | IND | E00 | PA | 10210 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - PLANILLA DE AJUSTES DE PARÁMETROS | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Planilla con los valores de configuración y ajustes de los diferentes relés, instrumentos y sistema de monitoreo, propios del inductor, vigentes al finalizar los FAT. Se actualizarán en CAO, si corresponde.
83 | SGA-IND-E00-DI-10211-01 | SGA | IND | E00 | DI | 10211 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - ESQUEMA FUNCIONAL DE COMANDO Y CONTROL | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Esquema funcional de interconexiones entre tableros y entre estos y Sala de Mando.
84 | SGA-IND-E00-PA-10212-01 | SGA | IND | E00 | PA | 10212 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - PLANILLA DE CABLEADO | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Identificación de cables, borneras, longitudes, formaciones, etc.
85 | SGA-IND-ME0-PL-10213-01 | SGA | IND | ME0 | PL | 10213 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - HERRAJES DE CONEXIONADO | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Planos dimensionales y descriptivos de cada herraje de conexionado (PAT, H1, H2, X1/X2), bulonería, planillas de apriete
86 | SGA-IND-ME0-PL-10214-01 | SGA | IND | ME0 | PL | 10214 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - DESCARGADOR DE NEUTRO H2 | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Plano dimensional, ficha técnica, certificado de ensayos tipo del descargador. (Incluir manual de montaje operación y mantenimiento en el manual del inductor. Certificados de ensayos de rutina de cada uno de los provistos
87 | SGA-IND-E00-PA-10215-01 | SGA | IND | E00 | PA | 10215 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - CABLES BT | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Planilla de listado de cables entre accesorios y TU y entre TU y GCF, características, tipo, marca, longitud, etc.
88 | SGA-IND-E00-PA-10216-01 | SGA | IND | E00 | PA | 10216 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - ACEITE | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Ficha Técnica, Ficha de seguridad y ensayos de tipo y rutina del aceite a proveer.
89 | SGA-IND-M00-IT-10217-01 | SGA | IND | M00 | IT | 10217 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - ESQUEMA DE PINTURA | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Descripción de materiales, procesos de pintado y de control de calidad.
90 | SGA-IND-ME0-EN-10218-01 | SGA | IND | ME0 | EN | 10218 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - ENSAYOS DE RUTINA Y TIPO DE ACCESORIOS | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la norma IEC 60076-22-7 para el filtro deshidratador de aire. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la norma IEC 60076-22-1 para el indicador de nivel de aceite. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la norma IEC 60076-22-2 para los radiadores. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la norma IEC 60076-22-7:2020 para las válvulas de exclusión tipo mariposa. ¦ Certificados de ensayo de tipo y rutina de los aisladores pasantes suministrados. ¦ Certificados de ensayo de tipo y rutina de los transformadores de corriente ¦ Certificados de ensayo de tipo y rutina de los descargadores de sobretensión ¦ Certificados de ensayo de tipo y rutina de las juntas. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la Norma ISO 17292:2015 para las válvulas tipo esféricas. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la Norma IEC 60076-22-7:2020 para las válvulas tipo mariposa. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la Norma IEC 60076-22-7:2020 para las válvulas de toma de muestras de aceite. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la norma IEC 60076-22-1:2019 para el indicador de temperatura del aceite. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la norma IEC 60076-22-1:2019 para el indicador de temperatura simulada. ¦ Reporte de pruebas del relé Buchholz, indicando resultados de las pruebas funcionales y de estanqueidad con gas Helio. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la norma IEC 60076-22-1:2019 para el relé Buchholz y el dispositivo de toma de muestra. ¦ Certificado de prueba de cada válvula de alivio de presión, mostrando la operación a la presión especificada. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la norma IEC 60076-22-1:2019 para los dispositivos de alivio de presión. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la norma IEC 60076-22-1:2019 para el relé de presión súbita. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la norma IEC 60076-22-1:2019 para la válvula de bloqueo de flujo de aceite. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la norma IEC 60076-22-1:2019 para el relé de detección de gas. ¦ Certificados de los ensayos de rutina de todos los accesorios instalados en el inductor.
91 | SGA-IND-ME0-IT-10219-01 | SGA | IND | ME0 | IT | 10219 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - REVISIÓN DE DISEÑO | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Verificación por cálculo del aumento de temperatura del punto más caliente de las bobinas y del circuito magnético. ¦ Modelado con elementos finitos del inductor completo, incluyendo el devanado secundario, para calcular con precisión la impedancia de cortocircuito y la tensión en vacío del devanado secundario. ¦ Evaluación de la soportabilidad térmica y mecánica al cortocircuito. ¦ Antecedentes de ensayos de cortocircuito, realizados de acuerdo con la norma IEC 60076-5:2006, sobre inductores similares. ¦ Memoria de cálculo que justifique que el tanque resiste una solicitación de falla interna con una energía de arco de 9000 kJ sin rotura. ¦ Explicación de las razones en caso de no poder utilizar entrada de línea por el centro para el devanado del inductor. ¦ Aprobación de la ubicación del tanque de expansión. ¦ Ensayos que prueben que, luego del proceso de curado del epoxy, el CTC a 120ºC mantiene al menos el 66% de la resistencia al corte y el 19% de la resistencia a la flexión a 20ºC. ¦ Aprobación de la cantidad (mínimo 2) y ubicación de los pozos para termómetro. ¦ Aprobación del sistema constructivo de la escalera. ¦ Información sobre las características del equipamiento de seguridad personal a instalar, la cual será informada por CTM. ¦ Aprobación de la ubicación y diseño de las platinas de puesta a tierra. ¦ Aprobación de la ubicación y diseño de los soportes. ¦ Aprobación del diseño y ubicación de los elementos para formación del neutro del inductor y de conexión a tierra de los descargadores. ¦ Validación del fabricante del filtro deshidratador de aire. ¦ Aprobación del fabricante del indicador de nivel de aceite. ¦ Aprobación de todos los elementos que conforman el sistema de refrigeración y su distribución física. ¦ Aprobación de la ubicación de los radiadores. ¦ Memoria de cálculo de la soportabilidad de la estructura soporte de los transformadores de corriente a los esfuerzos mecánicos de cortocircuito. ¦ Aprobación del suministro, selección y características de los accesorios para puesta a tierra. ¦ Información completa que incluya los detalles y propiedades mecánicas y físicas de las empaquetaduras. ¦ Evaluación y aprobación del sistema integral de válvulas, sus características y la ubicación. ¦ Análisis de las características técnicas de las válvulas propuestas, sus certificaciones, ensayos de tipo, soportabilidad térmica y mecánica, y características de los materiales. ¦ Justificación de la cantidad y ubicación de las válvulas de alivio de presión. ¦ Justificación de la cantidad y ubicación de los relés de presión súbita. ¦ Declaración del valor máximo de flujo de líquido que accionará la válvula. ¦ Toda la información del diseño y memorias de cálculo requeridas por el Technical Brochure Nº529 del CIGRE. ¦ Detallado relevamiento de la geometría y de las características principales del inductor (Núcleo, Blindajes, Bobinas, Aislamientos, Conexiones, Shunts, Tanque, Radiadores, Diagrama de Conexiones). ¦ Valores calculados de reactancia, densidad de flujo, peso del núcleo, pérdidas, temperaturas, frecuencias de resonancia, nivel de ruido, inductancia, característica V-I, corriente de Inrush, etc. ¦ Tabla con la variación con la temperatura de las propiedades del líquido aislante (densidad, calor específico, tensión superficial, etc). ¦ Verificación del diseño dieléctrico para todos los ensayos. ¦ Dibujo completo de las bobinas y sus aislamientos en formato pdf y AutoCad. ¦ Información sobre las conexiones que se utilizarán en todos los ensayos dieléctricos de recepción en fábrica. ¦ Verificación de la soportabilidad al cortocircuito. ¦ Memorias de cálculo de las corrientes de cortocircuito. ¦ Tabla A.1 de la Norma IEC 60076-5:2006 completada para cada cortocircuito analizado. ¦ Descripción detallada del sistema de prensado del devanado y el cálculo de su soportabilidad al cortocircuito. ¦ Verificación de la soportabilidad a las fuerzas ocasionadas por la corriente de inrush. ¦ Cálculo de la distribución de la densidad de flujo de dispersión (Stray flux) aplicando elementos finitos en 3D. ¦ Información sobre si los inductores son capaces de soportar los valores de sobreexcitación de la tabla. ¦ Memoria de cálculo verificando la soportabilidad del tanque a una solicitación de falla interna. ¦ Aprobación de los elementos de medida de deformación (laser o similar).
92 | SGA-IND-ME0-PT-10220-01 | SGA | IND | ME0 | PT | 10220 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - PLAN DE FABRICACIÓN E INSPECCIÓN DE FABRICACIÓN | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | A acordar en la revisión de Diseño. Calendario de fechas propuestas, Agenda de recorridos día a día, Listado y Descripción de los procesos a inspeccionar.
93 | SGA-IND-ME0-IT-10221-01 | SGA | IND | ME0 | IT | 10221 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - INSPECCIÓN DE FABRICACIÓN | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Acta con las observaciones y/o medidas correctivas. I ¦ Respuesta a las observaciones y plan de implementación de medidas correctivas.
94 | SGA-IND-ME0-IT-10222-01 | SGA | IND | ME0 | IT | 10222 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - REPORTE DE FABRICACIÓN | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Certificados de control de calidad de procesos de manofactura del tanque, depósito compensador, cañerías, tapa, núcleo, devanados, parte activa en general, etc. Incluye fotografías y videos anexos. ¦ Planilla de control de cada sensor de fibra óptica durante todo el proceso de fabricación.
95 | SGA-IND-ME0-MA-10223-01 | SGA | IND | ME0 | MA | 10223 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - MANUAL DE TRANSPORTE, MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Manual de instrucciones completas del equipo incluyendo montaje, prueba, ajuste, operación y mantenimiento en idioma Español. Incluir listado de despiece y codificación de piezas. ¦ Manuales de montaje, operación y mantenimiento en idioma español. ¦ Hojas técnicas de seguridad y salud ocupacional (MDSS) del elemento deshumectante utilizado. ¦ Función de transferencia para instrumentos con señales de salida de 4-20 mA. ¦ Manual de instrucciones completas del equipo incluyendo prueba, ajuste, y mantenimiento. ¦ Manual de instrucciones completas del equipo IED, incluyendo prueba, curvas de ajuste del gradiente y mantenimiento. ¦ Información técnica completa de todo el sistema de regulación automática de presión para el transporte. ¦ Información sobre el plazo máximo que el inductor podrá permanecer con gas sin comprometer la impregnación. ¦ Manual explicativo para interpretar los registros tomados, en castellano con copia en inglés. ¦ Procedimientos de energización.
96 | SGA-IND-ME0-PT-10224-01 | SGA | IND | ME0 | PT | 10224 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - PLAN DE ENSAYOS FAT | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
97 | SGA-IND-ME0-EN-10225-01 | SGA | IND | ME0 | EN | 10225 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS FAT | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Informes de los ensayos. ¦ Certificados de ensayo. ¦ Análisis cromatográficos de gases disueltos en el aceite. ¦ Determinación de la incertidumbre de la medida de pérdidas. ¦ Determinación de la incertidumbre en la medida de las pérdidas de cortocircuito. ¦ Plano indicando los puntos de medida de vibraciones y los correspondientes valores. ¦ Formas de onda registradas durante la prueba de impulso atmosférico. ¦ Formas de onda registradas durante la prueba de impulso de maniobra. ¦ Curvas de FRA medidas. ¦ Documentación con el detalle de las conexiones. ¦ Certificados de todos los ensayos del aceite mineral requeridos en la Tabla 3 de la norma IEC 60296:2020 y adicionales. ¦ Certificado de los ensayos de elevación de temperatura. ¦ Certificado de los ensayos con todos los puntos de resistencia medidos en las curvas de enfriamiento. ¦ Reporte de los resultados de DGA. ¦ Protocolos de ensayo del recubrimiento superficial.
98 | SGA-IND-D00-PA-10226-01 | SGA | IND | D00 | PA | 10226 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - PACKING LIST | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. ¦ Lista de empaque con la enumeración de todo el contenido de cada caja y embalaje. ¦ Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. ¦ Acta de cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
99 | SGA-IND-D00-PA-10227-01 | SGA | IND | D00 | PA | 10227 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - LISTADO DE REPUESTOS | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Listado detallado de repuestos provistos, con detalle de marca, modelo, código de fabricante, cantidad y precio.
100 | SGA-IND-D00-PA-10228-01 | SGA | IND | D00 | PA | 10228 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - PLAN DE DESCARGA | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Plan de descarga en depósito transitorio Plan de carga y traslado hacia sitio definitivo Plan de Ubicación en destino.
101 | SGA-IND-ME0-EN-10229-01 | SGA | IND | ME0 | EN | 10229 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO EN LA DESCARGA | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Todos los registros de los registradores de impacto. ¦ Ensayo FRA. ¦ Curvas de FRA medidas en sitio. ¦ Documentación con el detalle de las conexiones del ensayo FRA.
102 | SGA-IND-ME0-PT-10230-01 | SGA | IND | ME0 | PT | 10230 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - PLAN DE ENSAYOS SAT | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
103 | SGA-IND-ME0-EN-10231-01 | SGA | IND | ME0 | EN | 10231 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Informes de los ensayos.
104 | SGA-IND-ME0-IT-10232-01 | SGA | IND | ME0 | IT | 10232 | 01 | INUCTOR 500kV/13,8kV - MATERIAL DE CAPACITACIÓN | P109A_Inductores Shunt 500kV - 13.8kV | Plan de capacitación, agenda propuesta, carga horaria. Material de capacitación en pdf Material Audiovisual (si aplica)
105 | SSJ-IND-D00-PA-10100-01 | SSJ | IND | D00 | PA | 10100 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV -LISTADO DE DOCUMENTOS | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Índice General con el listado de documentos entregables
106 | SSJ-IND-ME0-PA-10101-01 | SSJ | IND | ME0 | PA | 10101 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV -PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Valor garantizado de pérdidas del inductor. ¦ Planillas de Características Técnicas Garantizadas (CTG) con las aceleraciones máximas permisibles.
107 | SSJ-IND-ME0-PL-10102-01 | SSJ | IND | ME0 | PL | 10102 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV -PLACAS CARACTERÍSTICAS | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Identificación del manual de operación y mantenimiento. ¦ Esquema de distribución de válvulas y tabla con la posición de cada válvula. ¦ Diagrama de cableado mostrando el marcado de los terminales y sus polaridades. ¦ Placa con gráfico y tabla de nivel de aceite (mm) en función de la temperatura (°C).
108 | SSJ-IND-ME0-PL-10103-01 | SSJ | IND | ME0 | PL | 10103 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV -DIMENSIONAL | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Dibujo completo del Inductor con todas sus partes ensambladas, medidas y referencias a cada componente, válvulas, accesorios, etc. Dibujo completo del diseño mecánico del tanque y de la tapa Dibujo completo del inductor en condiciones de transporte. Dibujo completo del interior del Inductor (apantallamiento magnético, shunts magnéticos, Bobinas, Conexiones, Diagrama de conexiones) con dimensiones. Planos de izaje de la parte activa para desencubado. Archivos cad de lo requerido anteriormente. ¦ Información de los sensores instalados dentro del inductor (número, ubicación, longitud).
109 | SSJ-IND-ME0-PL-10104-01 | SSJ | IND | ME0 | PL | 10104 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV -DIMENSIONAL BUSHINGS | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Planos dimensionales de los Bushings H1, H2, X1 y X2, y ficha característica de cada uno de ellos
110 | SSJ-IND-ME0-PL-10105-01 | SSJ | IND | ME0 | PL | 10105 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV -JUNTAS (GASKETS) | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Listado y Planos de construcción de las diferentes Juntas, con toda la información técnica de fabricación (propiedades mecánicas y físicas). ¦ Tabla con los torques máximos que se deben aplicar a la tornillería que involucran los empaques.
111 | SSJ-IND-ME0-PL-10106-01 | SSJ | IND | ME0 | PL | 10106 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV -DIMENSIONAL GABINETE CENTRALIZADOR DE FASES | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Dimensional Proyecto de detalle del gabinete centralizador de fases (GCF), dimensional y memoria de cálculo térmico.
112 | SSJ-IND-E00-DI-10107-01 | SSJ | IND | E00 | DI | 10107 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV -ESQUEMA ELÉCTRICO GABINETE CENTRALIZADOR DE FASES | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Esquema Eléctrico del gabinete centralizador de fases (GCF). Listado y Características de componentes
113 | SSJ-IND-ME0-PL-10108-01 | SSJ | IND | ME0 | PL | 10108 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV - DIMENSIONAL TABLERO DE UNIDAD | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Dimensional Proyecto de detalle del tablero de Unidad (TU), dimensional y memoria de cálculo térmico.
114 | SSJ-IND-E00-DI-10109-01 | SSJ | IND | E00 | DI | 10109 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV - ESQUEMA ELÉTRICO TABLERO DE UNIDAD | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Esquema eléctrico del tablero de Unidad (TU), Listado y Características de componentes
115 | SSJ-IND-E00-PA-10110-01 | SSJ | IND | E00 | PA | 10110 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV - PLANILLA DE AJUSTES DE PARÁMETROS | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Planilla con los valores de configuración y ajustes de los diferentes relés, instrumentos y sistema de monitoreo, propios del inductor, vigentes al finalizar los FAT. Se actualizarán en CAO, si corresponde.
116 | SSJ-IND-E00-DI-10111-01 | SSJ | IND | E00 | DI | 10111 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV - ESQUEMA FUNCIONAL DE COMANDO Y CONTROL | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Esquema funcional de interconexiones.
117 | SSJ-IND-E00-PA-10112-01 | SSJ | IND | E00 | PA | 10112 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV - PLANILLA DE CABLEADO | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Identificación de cables, borneras, longitudes, formaciones, etc.
118 | SSJ-IND-ME0-PL-10113-01 | SSJ | IND | ME0 | PL | 10113 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV -HERRAJES DE CONEXIONADO | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Planos dimensionales y descriptivos de cada herraje de conexionado (PAT, H1, H2, X1/X2), bulonería, planillas de apriete
119 | SSJ-IND-ME0-PL-10114-01 | SSJ | IND | ME0 | PL | 10114 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV -DESCARGADOR DE NEUTRO H2 | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Plano dimensional, ficha técnica, certificado de ensayos tipo del descargador. (Incluir manual de montaje operación y mantenimiento en el manual del inductor. Certificados de ensayos de rutina de cada uno de los provistos
120 | SSJ-IND-E00-PA-10115-01 | SSJ | IND | E00 | PA | 10115 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV -CABLES BT | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Planilla de listado de cables entre accesorios y TU y entre TU y GCF, características, tipo, marca, longitud, etc.
121 | SSJ-IND-E00-PA-10116-01 | SSJ | IND | E00 | PA | 10116 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV -ACEITE INDUCTOR | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Ficha Técnica, Ficha de seguridad y ensayos de tipo y rutina del aceite a proveer.
122 | SSJ-IND-M00-IT-10117-01 | SSJ | IND | M00 | IT | 10117 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV -ESQUEMA DE PINTURA | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Descripción de materiales, procesos de pintado y de control de calidad.
123 | SSJ-IND-ME0-EN-10118-01 | SSJ | IND | ME0 | EN | 10118 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV -ENSAYOS DE RUTINA Y TIPO DE ACCESORIOS | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la norma IEC 60076-22-7. ¦ Aprobación del fabricante del indicador de nivel de aceite. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la Norma IEC 60076-22-2. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la Norma IEC 60076-22-7:2020. ¦ Certificados de ensayo de tipo y rutina de los aisladores pasantes suministrados. ¦ Certificados de ensayo de tipo y rutina de los transformadores de corriente ¦ Certificados de ensayo de tipo y rutina de los descargadores de sobretensión ¦ Certificados de ensayo de tipo y rutina de las juntas. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la Norma ISO 17292:2015 para las válvulas tipo esféricas. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la Norma IEC 60076-22-7:2020 para las válvulas tipo mariposa. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la Norma IEC 60076-22-7:2020 para las válvulas de toma de muestras de aceite. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la norma IEC 60076-22-1:2019. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la Norma IEC 60076-22-1:2019. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la Norma IEC 60076-22-1. ¦ Reporte de pruebas del relé, indicando resultados de pruebas funcionales y de estanqueidad con gas Helio. ¦ Certificado de prueba de cada válvula de alivio de presión. ¦ Certificados de los ensayos de rutina de todos los accesorios instalados.
124 | SSJ-IND-ME0-IT-10119-01 | SSJ | IND | ME0 | IT | 10119 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV - REVISIÓN DE DISEÑO | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Verificación por cálculo del aumento de temperatura del punto más caliente de las bobinas y del circuito magnético. ¦ Modelado con elementos finitos del inductor completo, incluyendo el devanado secundario. ¦ Evaluación de la soportabilidad térmica y mecánica al cortocircuito. ¦ Antecedentes de ensayos de cortocircuito sobre inductores similares. ¦ Memoria de cálculo que justifique que el tanque resiste una solicitación de falla interna con una energía de arco de 9000 kJ. ¦ Explicación de las razones en caso de no poder utilizar entrada de línea por el centro. ¦ Aprobación de la ubicación del tanque de expansión. ¦ Ensayos que prueben que, luego del proceso de curado del epoxy, el CTC a 120ºC mantiene al menos el 66% de la resistencia al corte y el 19% de la resistencia a la flexión a 20ºC. ¦ Aprobación de la cantidad (mínimo 2) y ubicación de los pozos para termómetro. ¦ Aprobación del sistema constructivo de la escalera. ¦ Información sobre las características del equipamiento de seguridad personal a instalar, la cual será informada por CTM. ¦ Aprobación de la ubicación y diseño de las platinas de puesta a tierra. ¦ Aprobación de la ubicación y diseño de los soportes. ¦ Aprobación de la ubicación y diseño de los elementos para formación del neutro y conexión a tierra de descargadores. ¦ Validación del fabricante del filtro deshidratador de aire. ¦ Aprobación del fabricante del indicador de nivel de aceite. ¦ Aprobación de todos los elementos que conforman el sistema de refrigeración y su distribución física. ¦ Aprobación de la ubicación de los radiadores. ¦ Memoria de cálculo de la soportabilidad de la estructura soporte a los esfuerzos mecánicos de cortocircuito. ¦ Aprobación del suministro, selección y características de los accesorios para puesta a tierra. ¦ Información completa que incluya los detalles y propiedades mecánicas y físicas de las empaquetaduras. ¦ Aprobación del sistema integral de válvulas, sus características y ubicación. ¦ Análisis de características técnicas, certificaciones, ensayos de tipo, soportabilidad y materiales de las válvulas. ¦ Justificación de la cantidad y ubicación de las válvulas de alivio de presión. ¦ Justificación de la cantidad y ubicación de los relés de presión súbita. ¦ Declaración del valor máximo de flujo de líquido que accionará la válvula. ¦ Toda la información del diseño y memorias de cálculo requeridas por el Technical Brochure Nº529 del CIGRE. ¦ Detallado relevamiento de la geometría y de las características principales del inductor (Núcleo, Blindajes, Bobinas, Aislamientos, Conexiones, Shunts, Tanque, Radiadores, Diagrama de Conexiones). ¦ Valores calculados de reactancia, densidad de flujo, peso del núcleo, pérdidas, temperaturas, frecuencias de resonancia, nivel de ruido, inductancia, característica V-I, corriente de Inrush, etc. ¦ Tabla con la variación de las propiedades del líquido aislante con la temperatura. (densidad, calor específico, tensión superficial, etc.) ¦ Verificación del diseño dieléctrico para todos los ensayos. ¦ Dibujo completo de las bobinas y sus aislamientos en formato pdf y AutoCad. ¦ Información sobre las conexiones que utilizará en todos los ensayos dieléctricos. ¦ Memorias de cálculo de soportabilidad al cortocircuito. ¦ Tabla A.1 de la Norma IEC 60076-5:2006 completada para cada cortocircuito. ¦ Descripción detallada del sistema de prensado del devanado y cálculo de su soportabilidad al cortocircuito. ¦ Verificación de la soportabilidad a las fuerzas ocasionadas por la corriente de inrush. ¦ Cálculo de la distribución de la densidad de flujo de dispersión (Stray flux) aplicando elementos finitos en 3D. ¦ Informar si los inductores son capaces de soportar los valores de sobreexcitación de la tabla. ¦ Memoria de cálculo verificando la soportabilidad del tanque a una falla interna. ¦ Dibujo completo del diseño mecánico del tanque y de la tapa en formato AutoCad. ¦ Aprobación de los elementos de medida de deformación (laser o similar).
125 | SSJ-IND-ME0-PT-10120-01 | SSJ | IND | ME0 | PT | 10120 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV - PLAN DE FABRICACIÓN E INSPECCIÓN DE FABRICACIÓN |  | A acordar en la revisión de Diseño. Calendario de fechas propuestas, Agenda de recorridos día a día, Listado y Descripción de los procesos a inspeccionar.
126 | SSJ-IND-ME0-IT-10121-01 | SSJ | IND | ME0 | IT | 10121 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV - INSPECCIÓN DE FABRICACIÓN | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Acta con las observaciones y/o medidas correctivas. ¦ Respuesta a las observaciones y plan de implementación de medidas correctivas.
127 | SSJ-IND-ME0-IT-10122-01 | SSJ | IND | ME0 | IT | 10122 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV - REPORTE DE FABRICACIÓN ¦ INUCTOR 500kV/31,5kV - MANUAL DE TRANSPORTE, MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Certificados de control de calidad de procesos de manofactura del tanque, depósito compensador, cañerías, tapa, núcleo, devanados, parte activa en general, etc. Incluye fotografías y videos anexos. ¦ Planilla de control de cada sensor de fibra óptica durante todo el proceso de fabricación. ¦ Manual de instrucciones completas del equipo incluyendo montaje, prueba, ajuste, operación y mantenimiento en idioma Español. Incluir listado de despiece y codificación de piezas.
128 | SSJ-IND-ME0-MA-10123-01 | SSJ | IND | ME0 | MA | 10123 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV - MANUAL DE TRANSPORTE, MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Manuales de montaje, operación y mantenimiento en idioma español. ¦ Hojas técnicas de seguridad y salud ocupacional (MDSS) del elemento deshumectante. ¦ Función de transferencia para instrumentos con señales de salida de 4-20 mA. ¦ Manual de instrucciones completas del equipo incluyendo prueba, ajuste, y mantenimiento. ¦ Manual de instrucciones completas del equipo, incluyendo prueba, ajuste y mantenimiento. ¦ Manual de instrucciones completas del equipo, incluyendo prueba, curvas de ajuste del gradiente y mantenimiento. ¦ Información técnica completa del sistema de regulación automática de presión. ¦ Información sobre el plazo máximo que el inductor podrá permanecer con gas. ¦ Manual explicativo para interpretar los registros tomados. ¦ Procedimientos de energización.
129 | SSJ-IND-ME0-PT-10124-01 | SSJ | IND | ME0 | PT | 10124 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV - PLAN DE ENSAYOS FAT | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
130 | SSJ-IND-ME0-EN-10125-01 | SSJ | IND | ME0 | EN | 10125 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV - PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS FAT | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Informes de los ensayos. ¦ Certificados de ensayo. ¦ Análisis cromatográficos de gases disueltos en el aceite. ¦ Determinación de la incertidumbre de la medida. ¦ Determinación de la incertidumbre en la medida de las pérdidas de cortocircuito. ¦ Plano indicando los puntos de medida de vibraciones y los correspondientes valores. ¦ Formas de onda registradas en formato digital (texto, Excel, etc.). ¦ Curvas de FRA medidas. ¦ Documentación con el detalle de las conexiones. ¦ Certificados de todos los ensayos del aceite mineral requeridos en la Tabla 3 de la norma IEC 60296:2020. ¦ Certificado de los ensayos de elevación de temperatura. ¦ Certificado de los ensayos con todos los puntos de resistencia medidos en las curvas de enfriamiento. ¦ Reporte de los resultados de análisis de gases disueltos (DGA). ¦ Protocolos de ensayo de las eventuales fallas ocurridas.
131 | SSJ-IND-D00-PA-10126-01 | SSJ | IND | D00 | PA | 10126 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV - PACKING LIST | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Información de embalajes: características constructivas (planos, materiales, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. ¦ Lista de empaque con enumeración del contenido. ¦ Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. ¦ Acta de cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
132 | SSJ-IND-D00-PA-10127-01 | SSJ | IND | D00 | PA | 10127 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV - LISTADO DE REPUESTOS | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Listado detallado de repuestos provistos, con detalle de marca, modelo, código de fabricante, cantidad y precio.
133 | SSJ-IND-D00-PA-10128-01 | SSJ | IND | D00 | PA | 10128 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV - PLAN DE DESCARGA | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Plan de descarga en depósito transitorio Plan de carga y traslado hacia sitio definitivo Plan de Ubicación en destino.
134 | SSJ-IND-ME0-EN-10129-01 | SSJ | IND | ME0 | EN | 10129 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV - PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO EN LA DESCARGA | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Todos los registros de los registradores de impacto. ¦ Ensayo FRA. ¦ Curvas de FRA medidas en sitio. ¦ Documentación con el detalle de las conexiones del ensayo FRA.
135 | SSJ-IND-ME0-PT-10130-01 | SSJ | IND | ME0 | PT | 10130 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV - PLAN DE ENSAYOS SAT | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
136 | SSJ-IND-ME0-EN-10131-01 | SSJ | IND | ME0 | EN | 10131 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV - PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Informes de los ensayos.
137 | SSJ-IND-ME0-IT-10132-01 | SSJ | IND | ME0 | IT | 10132 | 01 | INUCTOR 500kV/31,5kV - MATERIAL DE CAPACITACIÓN | P109B_Inductores Shunt 500kV - 31.5kV | Plan de capacitación, agenda propuesta, carga horaria. Material de capacitación en pdf Material Audiovisual (si aplica). Ver EETT Generales
138 | SUB-IND-D00-PA-10000-01 | SUB | IND | D00 | PA | 10000 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - LISTADO DE DOCUMENTOS | P109C_Inductores de Neutro | Índice General con el listado de documentos entregables
139 | SUB-IND-ME0-PA-10001-01 | SUB | IND | ME0 | PA | 10001 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - PLANILLA DE DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS | P109C_Inductores de Neutro | Planillas de Características Técnicas Garantizadas (CTG) informando las aceleraciones máximas permisibles.
140 | SUB-IND-ME0-PL-10002-01 | SUB | IND | ME0 | PL | 10002 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - PLACAS CARACTERÍSTICAS | P109C_Inductores de Neutro | Manual de operación y mantenimiento. ¦ Esquema de distribución de válvulas y tabla con el estado de posición de cada una. ¦ Diagrama de cableado mostrando el marcado de los terminales y sus polaridades. ¦ Placa con gráfico y tabla de nivel de aceite (mm) en función de la temperatura (°C).
141 | SUB-IND-ME0-PL-10003-01 | SUB | IND | ME0 | PL | 10003 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - DIMENSIONAL | P109C_Inductores de Neutro | Dibujo completo del Inductor con todas sus partes ensambladas, medidas y referencias a cada componente, válvulas, accesorios, etc. Dibujo completo del diseño mecánico del tanque y de la tapa Dibujo completo del interior del Inductor (apantallamiento magnético, shunts magnéticos, Bobinas, Conexiones, Diagrama de conexiones) con dimensiones. Planos de izaje de la parte activa para desencubado. Archivos cad de lo requerido anteriormente. ¦ Información de los sensores instalados dentro del inductor (número, ubicación, longitud).
142 | SUB-IND-ME0-PL-10004-01 | SUB | IND | ME0 | PL | 10004 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - DIMENSIONAL BUSHINGS | P109C_Inductores de Neutro | Planos dimensionales de los Bushings H1, H2, y ficha característica de cada uno de ellos
143 | SUB-IND-ME0-PL-10005-01 | SUB | IND | ME0 | PL | 10005 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - JUNTAS (GASKETS) | P109C_Inductores de Neutro | Listado y Planos de construcción de las diferentes Juntas, con toda la información técnica de fabricación (propiedades mecánicas y físicas). ¦ Tabla con los torques máximos que se deben aplicar a la tornillería.
144 | SUB-IND-ME0-PL-10006-01 | SUB | IND | ME0 | PL | 10006 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - TABLERO - DIMENSIONAL | P109C_Inductores de Neutro | Proyecto de detalle del gabinete, dimensional y memoria de cálculo térmico, detalles de montaje.
145 | SUB-IND-E00-PA-10007-01 | SUB | IND | E00 | PA | 10007 | 01 | INUCTOR DE NEUTRO - PLANILLA DE AJUSTES DE PARÁMETROS | P109C_Inductores de Neutro | Planilla con los valores de configuración y ajustes de los diferentes relés, instrumentos y sistema de monitoreo, propios del inductor, vigentes al finalizar los FAT. Se actualizarán en CAO, si corresponde.
146 | SUB-IND-E00-DI-10007-01 | SUB | IND | E00 | DI | 10007 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - ESQUEMA FUNCIONAL DE COMANDO Y CONTROL | P109C_Inductores de Neutro | Listado y Características de componentes, Esquema funcional de interconexiones y conexionado con GCF
147 | SUB-IND-E00-PA-10008-01 | SUB | IND | E00 | PA | 10008 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - PLANILLA DE CABLEADO | P109C_Inductores de Neutro | Identificación de cables y borneras del tablero propios y conexionado con GCF
148 | SUB-IND-ME0-PL-10009-01 | SUB | IND | ME0 | PL | 10009 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - HERRAJES DE CONEXIONADO | P109C_Inductores de Neutro | Planos dimensionales y descriptivos de cada herraje de conexionado (PAT, H1, H2)
149 | SUB-IND-ME0-PL-10010-01 | SUB | IND | ME0 | PL | 10010 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - DESCARGADOR DE NEUTRO H2 | P109C_Inductores de Neutro | Plano dimensional, ficha técnica, certificado de ensayos tipo del descargador. (Incluir manual de montaje operación y mantenimiento en el manual del inductor. Certificados de ensayos de rutina de cada uno de los provistos
150 | SUB-IND-E00-PL-10011-01 | SUB | IND | E00 | PL | 10011 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - CABLES BT | P109C_Inductores de Neutro | Planilla de listado de cables desde accesorios y hacia GCF, características, tipo, marca, longitud, etc.
151 | SUB-IND-E00-PA-10012-01 | SUB | IND | E00 | PA | 10012 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - ACEITE | P109C_Inductores de Neutro | Ficha Técnica, Ficha de seguridad y ensayos de tipo y rutina del aceite a proveer.
152 | SUB-IND-M00-IT-10013-01 | SUB | IND | M00 | IT | 10013 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - ESQUEMA DE PINTURA | P109C_Inductores de Neutro | Descripción de materiales, procesos de pintado y de control de calidad.
153 | SUB-IND-ME0-EN-10014-01 | SUB | IND | ME0 | EN | 10014 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - ESQUEMA DE PINTURA | P109C_Inductores de Neutro | Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la norma IEC 60076-22-7. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la Norma IEC 60076-22-1. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la Norma IEC 60076-22-2. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo indicados en la Norma IEC 60076-22-7:2020 para las válvulas de exclusión. ¦ Certificados de ensayo de tipo de los aisladores pasantes suministrados. ¦ Certificados de ensayo de tipo de los transformadores de corriente suministrados. ¦ Certificados de ensayo de tipo de los descargadores de sobretensión suministrados. ¦ Certificados de ensayo de tipo y rutina de las juntas. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo para válvulas esféricas. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo para válvulas tipo mariposa. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo para válvulas de toma de muestras de aceite. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo para el relé Buchholz y el dispositivo de toma de muestra. ¦ Reporte de pruebas del relé, indicando resultados de pruebas funcionales y de estanqueidad con gas Helio. ¦ Certificados de todos los ensayos de rutina y de tipo para los dispositivos de alivio de presión. ¦ Certificado de prueba correspondiente a cada válvula. ¦ Certificados de los ensayos de rutina de todos los accesorios instalados en el inductor. ¦ Certificados de todos los ensayos del aceite mineral requeridos en la Tabla 3 de la norma IEC 60296:2020. ¦ Certificados de ensayo de tipo de los seccionadores suministrados.
154 | SUB-IND-ME0-IT-10015-01 | SUB | IND | ME0 | IT | 10015 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - REVISIÓN DE DISEÑO | P109C_Inductores de Neutro | Verificación por cálculo del aumento de temperatura del punto más caliente de las bobinas y del circuito magnético. ¦ Descripción detallada del sistema propuesto para el blindaje o apantallamiento magnético. ¦ Información necesaria y cálculos para la revisión de diseño del sistema constructivo de blindaje. ¦ Evaluación de la soportabilidad térmica y mecánica al cortocircuito. ¦ Antecedentes de ensayos de cortocircuito sobre inductores de neutro similares. ¦ Propuesta de cantidad (mínimo 2) y ubicación de los pozos para termómetro. ¦ Propuesta de ubicación y diseño de las platinas de puesta a tierra. ¦ Propuesta de suministro, selección y características de los accesorios para puesta a tierra. ¦ Propuesta de ubicación y diseño de los soportes. ¦ Propuesta de ubicación y diseño de la conexión a tierra del descargador. ¦ Propuesta de ubicación del tanque de expansión. ¦ Propuesta del fabricante del filtro deshidratador de aire para validación. ¦ Propuesta del fabricante del indicador de nivel de aceite para aprobación. ¦ Propuesta de diseño de todos los elementos que conforman el sistema de refrigeración y su distribución física. ¦ Propuesta de ubicación de los radiadores (si aplica). ¦ Memoria de cálculo de la soportabilidad de la estructura soporte de los transformadores de corriente a los esfuerzos mecánicos de cortocircuito. ¦ Propuesta de características, bloqueos y accesorios del seccionador. ¦ Propuesta del fabricante y tipo de aceite. ¦ Propuesta del sistema integral de válvulas, sus características y la ubicación. ¦ Análisis de características técnicas, certificaciones, ensayos de tipo, soportabilidad y materiales de las válvulas. ¦ Justificación de la cantidad y ubicación de las válvulas. ¦ Toda la información del diseño y memorias de cálculo requeridas por el Technical Brochure Nº529 del CIGRE. ¦ Información de diseño (basada en el capítulo 17 del TB 529). ¦ Valores calculados de impedancia, pérdidas, temperaturas, frecuencias de resonancia, nivel de ruido, pesos, etc. ¦ Información de las conexiones que se utilizarán en todos los ensayos dieléctricos de recepción en fábrica. ¦ Propuesta de los elementos de medida de deformación (laser o similar).
155 | SUB-IND-ME0-PT-10016-01 | SUB | IND | ME0 | PT | 10016 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - PLAN DE FABRICACIÓN E INSPECCIÓN DE FABRICACIÓN | P109C_Inductores de Neutro | A acordar en la revisión de Diseño. Calendario de fechas propuestas, Agenda de recorridos día a día, Listado y Descripción de los procesos a inspeccionar.
156 | SUB-IND-ME0-IT-10017-01 | SUB | IND | ME0 | IT | 10017 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - INSPECCIÓN DE FABRICACIÓN | P109C_Inductores de Neutro | Acta con las observaciones y/o medidas correctivas que se entiendan necesarias. ¦ Respuesta a las observaciones e implementación de las medidas correctivas.
157 | SUB-IND-ME0-IT-10018-01 | SUB | IND | ME0 | IT | 10018 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - REPORTE DE FABRICACIÓN | P109C_Inductores de Neutro | Certificados de control de calidad de procesos de manofactura del tanque, depósito compensador, cañerías, tapa, núcleo, devanados, parte activa en general, etc. Incluye fotografías y videos anexos.
158 | SUB-IND-ME0-MA-10019-01 | SUB | IND | ME0 | MA | 10019 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - MANUAL DE TRANSPORTE, MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P109C_Inductores de Neutro | Manuales de montaje, operación y mantenimiento en idioma español. ¦ Hojas técnicas de seguridad y salud ocupacional (MDSS) del elemento deshumectante. ¦ Manual explicativo para interpretar los registros tomados. ¦ Procedimientos de energización. ¦ Información técnica completa del sistema de regulación automática de presión. ¦ Informe sobre el plazo máximo que el inductor podrá permanecer con gas sin comprometer la impregnación.
159 | SUB-IND-ME0-PT-10020-01 | SUB | IND | ME0 | PT | 10020 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - PLAN DE ENSAYOS FAT | P109C_Inductores de Neutro | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
160 | SUB-IND-ME0-EN-10021-01 | SUB | IND | ME0 | EN | 10021 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS FAT | P109C_Inductores de Neutro | Informes de los ensayos con todos los datos medidos directamente. ¦ Certificados de ensayo con los factores de corrección claramente indicados. ¦ Análisis cromatográficos de gases disueltos en el aceite. ¦ Propuesta del método y circuito para la medida de pérdidas. ¦ Determinación de la incertidumbre de la medida de acuerdo con la norma IEC 60076-19. ¦ Plano indicando los puntos de medida de vibraciones y los correspondientes valores. ¦ Formas de onda registradas en formato digital (texto, planilla Excel, etc.). ¦ Propuesta de corrección por temperatura. ¦ Curvas medidas en archivos compatibles con tipo texto, Excel, etc. ¦ Documentación con el detalle de las conexiones. ¦ Certificado de los ensayos con todos los valores medidos y registrados durante los ensayos. ¦ Certificado de los ensayos con todos los puntos de resistencia medidos en la curva de enfriamiento. ¦ Reporte de los resultados de DGA. ¦ Protocolos de ensayo de las eventuales fallas ocurridas durante los ensayos de tipo, así como las correcciones.
161 | SUB-IND-D00-PA-10022-01 | SUB | IND | D00 | PA | 10022 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - PACKING LIST | P109C_Inductores de Neutro | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. ¦ Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. ¦ Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. ¦ Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
162 | SUB-IND-D00-PA-10023-01 | SUB | IND | D00 | PA | 10023 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO -LISTADO DE REPUESTOS | P109C_Inductores de Neutro | Listado detallado de repuestos provistos, con detalle de marca, modelo, código de fabricante, cantidad y precio.
163 | SUB-IND-ME0-EN-10024-01 | SUB | IND | ME0 | EN | 10024 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO -PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO EN LA DESCARGA | P109C_Inductores de Neutro | Todos los registros de los registradores de impacto. ¦ Ensayo FRA. ¦ Curva medida en archivos con formatos compatibles con tipo texto, Excel, etc. ¦ Documentación con el detalle de las conexiones.
164 | SUB-IND-ME0-PT-10025-01 | SUB | IND | ME0 | PT | 10025 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - PLAN DE ENSAYOS SAT | P109C_Inductores de Neutro | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
165 | SUB-IND-ME0-EN-10026-01 | SUB | IND | ME0 | EN | 10026 | 01 | INDUCTOR DE NEUTRO - PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P109C_Inductores de Neutro | Informes de los ensayos.
166 | SUB-IND-ME0-PL-10027-01 | SUB | IND | ME0 | PL | 10027 | 01 | TABLERO TFN - DIMENSIONAL Y DETALLES | P109E_ET TFN | Diseño final del tablero de formación de neutros.
167 | SUB-IND-ME0-PT-10028-01 | SUB | IND | ME0 | PT | 10028 | 01 | TABLERO TFN - PLAN DE ENSAYOS | P109E_ET TFN | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos. Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
168 | SUB-IND-ME0-EN-10029-01 | SUB | IND | ME0 | EN | 10029 | 01 | TABLERO TFN - PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS FAT | P109E_ET TFN | Documentación de los resultados de los ensayos de rutina (controles visuales, dimensionales, medición de resistencias de aislación, ensayos de rigidez dieléctrica).
169 | SUB-TRC-D00-PA-10000-01 | SUB | TRC | D00 | PA | 10000 | 01 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE 500kV y 132kV - LISTADO DE DOCUMENTOS |  | Índice General con el listado de documentos entregables
170 | SUB-TRC-ME0-PL-10001-01 | SUB | TRC | ME0 | PL | 10001 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4N, 3N, 1N - DIMENSIONAL -CARACTERÍSTICAS Y MONTAJE | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Planos para proyecto, transporte montaje, ensayos. Marcación de Bornes Esquema de conexiones primario Esquema de caja de conexiones secundarios Placas Características Detalles de PAT
171 | SUB-TRC-ME0-MT-10002-01 | SUB | TRC | ME0 | MT | 10002 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4N, 3N, 1N - MEMORIA DE CÁLCULOS | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Memoria de Cálculo de esfuerzos en bornes, de soportabilidad de las fundaciones, de soportabilidad de la estructura, etc.
172 | SUB-TRC-ME0-PA-10003-01 | SUB | TRC | ME0 | PA | 10003 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4N - PDTG | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Planilla de datos técnicos garantizados
173 | SUB-TRC-ME0-PA-10004-01 | SUB | TRC | ME0 | PA | 10004 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 3N - PDTG | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Planilla de datos técnicos garantizados
174 | SUB-TRC-ME0-PA-10005-01 | SUB | TRC | ME0 | PA | 10005 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 1N - PDTG | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Planilla de datos técnicos garantizados
175 | SUB-TRC-ME0-PL-10006-01 | SUB | TRC | ME0 | PL | 10006 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV -HERRAJES DE CONEXIONADO | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Planos dimensionales y descriptivos de cada herraje de conexionado.
176 | SUB-TRC-ME0-PA-10007-01 | SUB | TRC | ME0 | PA | 10007 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4N, 3N, 1N - ACEITE | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Ficha Técnica, Ficha de seguridad y ensayos de tipo y rutina del aceite.
177 | SUB-TRC-ME0-EN-10008-01 | SUB | TRC | ME0 | EN | 10008 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4N, 3N, 1N - ENSAYOS DE TIPO | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Copia completa de los certificados de ensayo de Arco interno para unidades similares (420 kV o 550 kV). ¦ Estudio de ingeniería que demuestre que los resultados de un ensayo de 50kA/0.1s son extrapolables a lo solicitado de 30kA/0.3s. ¦ Certificados de ensayo disponibles y normas de referencia para el sistema de seguridad interna. ¦ Copias de los protocolos de ensayos de tipo, especiales y demás documentación requerida en conformidad con IEC 61869-1:2023 7.2.1.3.
178 | SUB-TRC-ME0-MA-10009-01 | SUB | TRC | ME0 | MA | 10009 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4N, 3N y 1N - MANUAL DE TRANSPORTE, MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Manual de transporte, instalación, operación y mantenimiento en idioma español. Aclaración sobre los elementos de protección que cuentan los TI ofrecidos para no ser dañados por las maniobras de los seccionadores. ¦ Especificaciones de todos los elementos de protección contra sobretensiones internos y/o externos. ¦ Información técnica del sistema de seguridad interna incorporado en el equipo ofertado.
179 | SUB-TRC-ME0-PT-10010-01 | SUB | TRC | ME0 | PT | 10010 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4N, 3N y 1N - PLAN DE ENSAYOS FAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc. Abarca transformadores de corriente de 500kV 4N, 3N, 1N y transformadores de corriente de 132kV.
180 | SUB-TRC-ME0-EN-10011-01 | SUB | TRC | ME0 | EN | 10011 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4N, 3N y 1N - PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS FAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de rutina realizados en fábrica (FAT). ¦ Curva de excitación (V-A) para los núcleos de protección con al menos 10 puntos.
181 | SUB-TRC-D00-PA-10012-01 | SUB | TRC | D00 | PA | 10012 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4N, 3N y 1N - PACKING LIST | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
182 | SUB-TRC-D00-PA-10013-01 | SUB | TRC | D00 | PA | 10013 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4N, 3N y 1N - LISTADO DE REPUESTOS | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Listado detallado de repuestos provistos, con detalle de marca, modelo, código de fabricante, cantidad y precio.
183 | SUB-TRC-ME0-PT-10014-01 | SUB | TRC | ME0 | PT | 10014 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4N, 3N y 1N - PLAN DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc. Incluye cofres de empalme.
184 | SGA-TRC-ME0-EN-12800-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 12800 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 7-15-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
185 | SGA-TRC-ME0-EN-12900-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 12900 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 7-15-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
186 | SGA-TRC-ME0-EN-13000-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 13000 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 7-25-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
187 | SGA-TRC-ME0-EN-13100-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 13100 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 7-25-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
188 | SGA-TRC-ME0-EN-13200-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 13200 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 7-35-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
189 | SGA-TRC-ME0-EN-13300-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 13300 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 7-35-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
190 | SGA-TRC-ME0-EN-14000-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 14000 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 7-30_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
191 | SGA-TRC-ME0-EN-11000-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 11000 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 1-15-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
192 | SGA-TRC-ME0-EN-11100-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 11100 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 1-15-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
193 | SGA-TRC-ME0-EN-11200-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 11200 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 1-25-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
194 | SGA-TRC-ME0-EN-11300-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 11300 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 1-25-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
195 | SGA-TRC-ME0-EN-11400-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 11400 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 1-35-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
196 | SGA-TRC-ME0-EN-11500-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 11500 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 1-35-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
197 | SGA-TRC-ME0-EN-11600-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 11600 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 2-15-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
198 | SGA-TRC-ME0-EN-11700-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 11700 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 2-15-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
199 | SGA-TRC-ME0-EN-11800-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 11800 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 2-25-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
200 | SGA-TRC-ME0-EN-11900-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 11900 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 2-25-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
201 | SGA-TRC-ME0-EN-12000-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 12000 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 2-35-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
202 | SGA-TRC-ME0-EN-12100-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 12100 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 2-35-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
203 | SGA-TRC-ME0-EN-12200-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 12200 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 3-15-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
204 | SGA-TRC-ME0-EN-12300-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 12300 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 3-15-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
205 | SGA-TRC-ME0-EN-12400-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 12400 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 3-25-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
206 | SGA-TRC-ME0-EN-12500-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 12500 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 3-25-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
207 | SGA-TRC-ME0-EN-12600-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 12600 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 3-35-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
208 | SGA-TRC-ME0-EN-12700-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 12700 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 3-35-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
209 | SCE-TRC-ME0-EN-11600-01 | SCE | TRC | ME0 | EN | 11600 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 2-15-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
210 | SCE-TRC-ME0-EN-11700-01 | SCE | TRC | ME0 | EN | 11700 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 2-15-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
211 | SCE-TRC-ME0-EN-11800-01 | SCE | TRC | ME0 | EN | 11800 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 2-25-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
212 | SCE-TRC-ME0-EN-11900-01 | SCE | TRC | ME0 | EN | 11900 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 2-25-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
213 | SCE-TRC-ME0-EN-12000-01 | SCE | TRC | ME0 | EN | 12000 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 2-35-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
214 | SCE-TRC-ME0-EN-12100-01 | SCE | TRC | ME0 | EN | 12100 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 2-35-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
215 | SCE-TRC-ME0-EN-13400-01 | SCE | TRC | ME0 | EN | 13400 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 2-30_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
216 | SCE-TRC-ME0-EN-12200-01 | SCE | TRC | ME0 | EN | 12200 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 3-15-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
217 | SCE-TRC-ME0-EN-12300-01 | SCE | TRC | ME0 | EN | 12300 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 3-15-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
218 | SCE-TRC-ME0-EN-12400-01 | SCE | TRC | ME0 | EN | 12400 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 3-25-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
219 | SCE-TRC-ME0-EN-12500-01 | SCE | TRC | ME0 | EN | 12500 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 3-25-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
220 | SCE-TRC-ME0-EN-12600-01 | SCE | TRC | ME0 | EN | 12600 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 3-35-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
221 | SCE-TRC-ME0-EN-12700-01 | SCE | TRC | ME0 | EN | 12700 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 3-35-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
222 | SSJ-TRC-ME0-EN-11000-01 | SSJ | TRC | ME0 | EN | 11000 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 1-15-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
223 | SSJ-TRC-ME0-EN-11100-01 | SSJ | TRC | ME0 | EN | 11100 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 1-15-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
224 | SSJ-TRC-ME0-EN-11200-01 | SSJ | TRC | ME0 | EN | 11200 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 1-25-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
225 | SSJ-TRC-ME0-EN-11300-01 | SSJ | TRC | ME0 | EN | 11300 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 1-25-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
226 | SSJ-TRC-ME0-EN-11400-01 | SSJ | TRC | ME0 | EN | 11400 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 1-35-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
227 | SSJ-TRC-ME0-EN-11500-01 | SSJ | TRC | ME0 | EN | 11500 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 1-35-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
228 | SSJ-TRC-ME0-EN-11600-01 | SSJ | TRC | ME0 | EN | 11600 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 2-15-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
229 | SSJ-TRC-ME0-EN-11700-01 | SSJ | TRC | ME0 | EN | 11700 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 2-15-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
230 | SSJ-TRC-ME0-EN-11800-01 | SSJ | TRC | ME0 | EN | 11800 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 2-25-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
231 | SSJ-TRC-ME0-EN-11900-01 | SSJ | TRC | ME0 | EN | 11900 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 2-25-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
232 | SSJ-TRC-ME0-EN-12000-01 | SSJ | TRC | ME0 | EN | 12000 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 2-35-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
233 | SSJ-TRC-ME0-EN-12100-01 | SSJ | TRC | ME0 | EN | 12100 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 2-35-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
234 | SSJ-TRC-ME0-EN-12200-01 | SSJ | TRC | ME0 | EN | 12200 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 2-30_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
235 | SSJ-TRC-ME0-EN-12300-01 | SSJ | TRC | ME0 | EN | 12300 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 3-25-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
236 | SSJ-TRC-ME0-EN-12400-01 | SSJ | TRC | ME0 | EN | 12400 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 3-25-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
237 | SSJ-TRC-ME0-EN-12500-01 | SSJ | TRC | ME0 | EN | 12500 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 3-35-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
238 | SSJ-TRC-ME0-EN-12600-01 | SSJ | TRC | ME0 | EN | 12600 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 3-35-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
239 | SSJ-TRC-ME0-EN-12700-01 | SSJ | TRC | ME0 | EN | 12700 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 3-30_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
240 | SGU-TRC-ME0-EN-11000-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 11000 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4-15-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
241 | SGU-TRC-ME0-EN-11100-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 11100 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4-15-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
242 | SGU-TRC-ME0-EN-11200-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 11200 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4-25-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
243 | SGU-TRC-ME0-EN-11300-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 11300 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4-25-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
244 | SGU-TRC-ME0-EN-11400-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 11400 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4-35-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
245 | SGU-TRC-ME0-EN-11500-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 11500 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4-35-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
246 | SGU-TRC-ME0-EN-11600-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 11600 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 5-15-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
247 | SGU-TRC-ME0-EN-11700-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 11700 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 5-15-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
248 | SGU-TRC-ME0-EN-11800-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 11800 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 5-25-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
249 | SGU-TRC-ME0-EN-11900-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 11900 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 5-25-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
250 | SGU-TRC-ME0-EN-12000-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 12000 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 5-35-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
251 | SGU-TRC-ME0-EN-12100-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 12100 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 5-35-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
252 | SGU-TRC-ME0-EN-12200-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 12200 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 6-15-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
253 | SGU-TRC-ME0-EN-12300-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 12300 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 6-15-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
254 | SGU-TRC-ME0-EN-12400-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 12400 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 6-25-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
255 | SGU-TRC-ME0-EN-12500-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 12500 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 6-25-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
256 | SGU-TRC-ME0-EN-12600-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 12600 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 6-35-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
257 | SGU-TRC-ME0-EN-12700-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 12700 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 6-35-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
258 | SGU-TRC-ME0-EN-12800-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 12800 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 8-15-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
259 | SGU-TRC-ME0-EN-12900-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 12900 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 8-15-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
260 | SGU-TRC-ME0-EN-13000-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 13000 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 8-25-1_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
261 | SGU-TRC-ME0-EN-13100-01 | SGU | TRC | ME0 | EN | 13100 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 8-25-2_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
262 | SUB-TRC-ME0-PL-10015-01 | SUB | TRC | ME0 | PL | 10015 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4N, 3N y 1N - COFRES DE EMPALME CC3 DIMENSIONAL | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Dimensional exterior e interior, distribución de componentes, detalle de envolvente y pasacables.
263 | SUB-TRC-ME0-PL-10016-01 | SUB | TRC | ME0 | PL | 10016 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4N, 3N y 1N - COFRES DE EMPALME CC3 - ESQUEMA ELÉCTRICO | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Esquema eléctrico unifilar, multifilar, diagrama de cableado, detalle de componentes, identificación de cables y bornes
264 | SUB-TRC-ME0-PT-10017-01 | SUB | TRC | ME0 | PT | 10017 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4N, 3N y 1N - COFRES DE EMPALME CC3 - PLAN DE ENSAYOS FAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos. Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
265 | SUB-TRC-ME0-EN-10018-01 | SUB | TRC | ME0 | EN | 10018 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4N, 3N y 1N - COFRES DE EMPALME CC3 - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS FAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Ensayos FAT de acuerdo a Normativa requerida
266 | SUB-TRC-M00-PL-10019-01 | SUB | TRC | M00 | PL | 10019 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4N, 3N y 1N y 132kV - ESTRUCTURA SOPORTE - DIMENSIONAL | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Planos dimensionales y de detalle de partes de la estructura soporte
267 | SUB-TRC-M00-PT-10020-01 | SUB | TRC | M00 | PT | 10020 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4N, 3N y 1N y 132kV - ESTRUCTURA SOPORTE - PLAN DE ENSAYOS FAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos. Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
268 | SUB-TRC-M00-EN-10021-01 | SUB | TRC | M00 | EN | 10021 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 500kV 4N, 3N y 1N y 132kV - ESTRUCTURA SOPORTE - PROTOCOLOS DE ENSAYOS FAT | P235A_Transformadores de corriente 500kV | Planos dimensionales y de detalle de partes de la estructura soporte
269 | SGA-TRC-ME0-PL-14200-01 | SGA | TRC | ME0 | PL | 14200 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 132 kV - DIMENSIONAL -CARACTERÍSTICAS Y MONTAJE | P235A1_Transformadores de corriente 132kV | Planos para proyecto, transporte montaje, ensayos. Marcación de Bornes Esquema de conexiones primario Esquema de caja de conexiones secundarios Placas Características Detalles de PAT
270 | SGA-TRC-ME0-MT-14201-01 | SGA | TRC | ME0 | MT | 14201 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 132 kV - MEMORIA DE CÁLCULOS | P235A1_Transformadores de corriente 132kV | Memoria de Cálculo de esfuerzos en bornes, de soportabilidad de las fundaciones, de soportabilidad de la estructura, etc.
271 | SGA-TRC-ME0-PA-14202-01 | SGA | TRC | ME0 | PA | 14202 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 132 kV - PDTG | P235A1_Transformadores de corriente 132kV | Planilla de datos técnicos garantizados
272 | SGA-TRC-ME0-PA-14203-01 | SGA | TRC | ME0 | PA | 14203 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 132 kV - ACEITE | P235A1_Transformadores de corriente 132kV | Ficha Técnica, Ficha de seguridad y ensayos de tipo y rutina del aceite.
273 | SGA-TRC-ME0-EN-14204-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 14204 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 132 kV - ENSAYOS DE TIPO | P235A1_Transformadores de corriente 132kV | Copia completa de los certificados de ensayo de Arco interno para unidades similares (145 kV). ¦ Certificados de ensayo disponibles y normas de referencia para el sistema de seguridad interna. ¦ Copias de los protocolos de ensayos de tipo, especiales y demás documentación requerida. ¦ Estudio de ingeniería que demuestre que los resultados de un ensayo de 50kA/0.1s son extrapolables a lo solicitado de 30kA/0.3s.
274 | SGA-TRC-ME0-MA-14205-01 | SGA | TRC | ME0 | MA | 14205 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 132 kV - MANUAL DE TRANSPORTE, MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P235A1_Transformadores de corriente 132kV | Aclaración sobre los elementos de protección que cuentan los TI ofrecidos para no ser dañados por las maniobras de los seccionadores. ¦ Especificaciones de todos los elementos de protección contra sobretensiones internos y/o externos adicionados. ¦ Información final con las especificaciones de todos los elementos de protección contra sobretensiones internos y/o externos. ¦ Información técnica del sistema de seguridad interna para aliviar sobrepresión.
275 | SGA-TRC-ME0-EN-14206-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 14206 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 132 kV - PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS FAT | P235A1_Transformadores de corriente 132kV | Curva de excitación (V-A) para los núcleos de protección. ¦ Protocolos de todos los ensayos de rutina realizados en fábrica (FAT).
276 | SGA-TRC-D00-PA-14207-01 | SGA | TRC | D00 | PA | 14207 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 132 kV - PACKING LIST | P235A1_Transformadores de corriente 132kV | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
277 | SGA-TRC-D00-PA-14208-01 | SGA | TRC | D00 | PA | 14208 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 132 kV - LISTADO DE REPUESTOS | P235A1_Transformadores de corriente 132kV | Listado detallado de repuestos provistos, con detalle de marca, modelo, código de fabricante, cantidad y precio.
278 | SGA-TRC-ME0-PT-14209-01 | SGA | TRC | ME0 | PT | 14209 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 132 kV - PLAN DE ENSAYOS SAT | P235A1_Transformadores de corriente 132kV | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
279 | SGA-TRC-ME0-EN-14210-01 | SGA | TRC | ME0 | EN | 14210 | 01 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 132 kV - PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P235A1_Transformadores de corriente 132kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
280 | SUB-SEC-D00-PA-10000-01 | SUB | SEC | D00 | PA | 10000 | 01 | SECCIONADORES 500kV - LISTA DE DOCUMENTOS | P235B_Seccionadores 500kV | Índice General con el listado de documentos entregables
281 | SUB-SEC-ME0-PL-10001-01 | SUB | SEC | ME0 | PL | 10001 | 01 | SECCIONADOR SSP 500kV - DIMENSIONAL Y DETALLES DE MONTAJE | P235B_Seccionadores 500kV | Planos DIMENSIONALES, con puntos de apoyo y fijación de polos, bastidores, cajas de mando, soportes, lista de materiales, etc.
282 | SUB-SEC-ME0-PL-10002-01 | SUB | SEC | ME0 | PL | 10002 | 01 | SECCIONADOR SOH 500kV - DIMENSIONAL Y DETALLES DE MONTAJE | P235B_Seccionadores 500kV | Planos DIMENSIONALES, con puntos de apoyo y fijación de polos, bastidores, cajas de mando, soportes, lista de materiales, etc.
283 | SUB-SEC-ME0-PL-10003-01 | SUB | SEC | ME0 | PL | 10003 | 01 | SECCIONADOR SOH 500kV CON PAT - DIMENSIONAL Y DETALLES DE MONTAJE | P235B_Seccionadores 500kV | Planos DIMENSIONALES, con puntos de apoyo y fijación de polos, bastidores, cajas de mando, soportes, lista de materiales, etc.
284 | SUB-SEC-ME0-PL-10004-01 | SUB | SEC | ME0 | PL | 10004 | 01 | SECCIONADOR ST SUBESTACIÓN - DIMENSIONAL Y DETALLES DE MONTAJE | P235B_Seccionadores 500kV | Planos DIMENSIONALES, con puntos de apoyo y fijación de polos, bastidores, cajas de mando, soportes, lista de materiales, etc.
285 | SUB-SEC-ME0-PL-10005-01 | SUB | SEC | ME0 | PL | 10005 | 01 | SECCIONADOR ST GSU CENTRAL - DIMENSIONAL Y DETALLES DE MONTAJE | P235B_Seccionadores 500kV | Planos DIMENSIONALES, con puntos de apoyo y fijación de polos, bastidores, cajas de mando, soportes, lista de materiales, etc.
286 | SUB-SEC-ME0-MT-10006-01 | SUB | SEC | ME0 | MT | 10006 | 01 | SECCIONADORES 500kV - MEMORIA DE CÁLCULOS | P235B_Seccionadores 500kV | Memoria de cálculo de adaptación y esfuerzos asociados. ¦ Memoria técnica demostrativa de que se han respetado los esfuerzos de diseño requeridos.
287 | SUB-SEC-ME0-PA-10007-01 | SUB | SEC | ME0 | PA | 10007 | 01 | SECCIONADOR SSP 500kV - PDTG | P235B_Seccionadores 500kV | Planilla de datos técnicos garantizados
288 | SUB-SEC-ME0-PA-10008-01 | SUB | SEC | ME0 | PA | 10008 | 01 | SECCIONADOR SOH 500kV - PDTG | P235B_Seccionadores 500kV | Planilla de datos técnicos garantizados
289 | SUB-SEC-ME0-PA-10009-01 | SUB | SEC | ME0 | PA | 10009 | 01 | SECCIONADOR SOH 500kV CON PAT - PDTG | P235B_Seccionadores 500kV | Planilla de datos técnicos garantizados
290 | SUB-SEC-ME0-PA-10010-01 | SUB | SEC | ME0 | PA | 10010 | 01 | SECCIONADOR ST 500kV - PDTG | P235B_Seccionadores 500kV | Planilla de datos técnicos garantizados
291 | SUB-SEC-ME0-PL-10011-01 | SUB | SEC | ME0 | PL | 10011 | 01 | SECCIONADOR SSP 500kV - GABINETES DE ACCIONAMIENTO - DIMENSIONAL | P235B_Seccionadores 500kV | Planos de detalle del tablero de accionamiento, dimensional, memoria de cálculo térmico, disposición de componentes, placa característica.
292 | SUB-SEC-ME0-PL-10012-01 | SUB | SEC | ME0 | PL | 10012 | 01 | SECCIONADOR SOH 500kV - GABINETES DE ACCIONAMIENTO - DIMENSIONAL | P235B_Seccionadores 500kV | Planos de detalle del tablero de accionamiento, dimensional, memoria de cálculo térmico, disposición de componentes, placa característica.
293 | SUB-SEC-ME0-PL-10013-01 | SUB | SEC | ME0 | PL | 10013 | 01 | SECCIONADOR SOH 500kV CON PAT - GABINETES DE ACCIONAMIENTO - DIMENSIONAL | P235B_Seccionadores 500kV | Planos de detalle del tablero de accionamiento, dimensional, memoria de cálculo térmico, disposición de componentes, placa característica.
294 | SUB-SEC-ME0-PL-10014-01 | SUB | SEC | ME0 | PL | 10014 | 01 | SECCIONADOR ST 500kV - GABINETES DE ACCIONAMIENTO - DIMENSIONAL | P235B_Seccionadores 500kV | Planos de detalle del tablero de accionamiento, dimensional, memoria de cálculo térmico, disposición de componentes, placa característica.
295 | SUB-SEC-ME0-PL-10015-01 | SUB | SEC | ME0 | PL | 10015 | 01 | SECCIONADOR SSP 500kV - GABINETE CENTRALIZADOR - DIMENSIONAL | P235B_Seccionadores 500kV | Planos de detalle del tablero de agrupamiento, dimensional, memoria de cálculo térmico, placa característica.
296 | SUB-SEC-ME0-PL-10016-01 | SUB | SEC | ME0 | PL | 10016 | 01 | SECCIONADOR SOH 500kV - GABINETE CENTRALIZADOR - DIMENSIONAL | P235B_Seccionadores 500kV | Planos de detalle del tablero de agrupamiento, dimensional, memoria de cálculo térmico, placa característica.
297 | SUB-SEC-ME0-PL-10017-01 | SUB | SEC | ME0 | PL | 10017 | 01 | SECCIONADOR SOH 500kV CON PAT - GABINETE CENTRALIZADOR - DIMENSIONAL | P235B_Seccionadores 500kV | Planos de detalle del tablero de agrupamiento, dimensional, memoria de cálculo térmico, placa característica.
298 | SUB-SEC-ME0-PL-10018-01 | SUB | SEC | ME0 | PL | 10018 | 01 | SECCIONADOR ST 500kV - GABINETE CENTRALIZADOR - DIMENSIONAL | P235B_Seccionadores 500kV | Planos de detalle del tablero de agrupamiento, dimensional, memoria de cálculo térmico, placa característica.
299 | SUB-SEC-E00-DI-10019-01 | SUB | SEC | E00 | DI | 10019 | 01 | SECCIONADOR SSP 500kV - ESQUEMA FUNCIONAL DE COMANDO Y CONTROL | P235B_Seccionadores 500kV | Listado y Características de componentes, Esquema funcional de interconexiones y conexionado con Gabinete centralizador de Fases
300 | SUB-SEC-E00-DI-10020-01 | SUB | SEC | E00 | DI | 10020 | 01 | SECCIONADOR SOH 500kV - ESQUEMA FUNCIONAL DE COMANDO Y CONTROL | P235B_Seccionadores 500kV | Listado y Características de componentes, Esquema funcional de interconexiones y conexionado con Gabinete centralizador de Fases
301 | SUB-SEC-E00-DI-10021-01 | SUB | SEC | E00 | DI | 10021 | 01 | SECCIONADOR SOH 500kV CON PAT - ESQUEMA FUNCIONAL DE COMANDO Y CONTROL | P235B_Seccionadores 500kV | Listado y Características de componentes, Esquema funcional de interconexiones y conexionado con Gabinete centralizador de Fases
302 | SUB-SEC-E00-DI-10022-01 | SUB | SEC | E00 | DI | 10022 | 01 | SECCIONADOR ST 500kV - ESQUEMA FUNCIONAL DE COMANDO Y CONTROL | P235B_Seccionadores 500kV | Listado y Características de componentes, Esquema funcional de interconexiones y conexionado con Gabinete centralizador de Fases
303 | SUB-SEC-E00-PA-10023-01 | SUB | SEC | E00 | PA | 10023 | 01 | SECCIONADOR SSP 500kV - PLANILLA DE CABLEADO | P235B_Seccionadores 500kV | Identificación de cables, borneras, longitudes, formaciones, etc.
304 | SUB-SEC-E00-PA-10024-01 | SUB | SEC | E00 | PA | 10024 | 01 | SECCIONADOR SOH 500kV - PLANILLA DE CABLEADO | P235B_Seccionadores 500kV | Identificación de cables, borneras, longitudes, formaciones, etc.
305 | SUB-SEC-E00-PA-10025-01 | SUB | SEC | E00 | PA | 10025 | 01 | SECCIONADOR SOH 500kV CON PAT - PLANILLA DE CABLEADO | P235B_Seccionadores 500kV | Identificación de cables, borneras, longitudes, formaciones, etc.
306 | SUB-SEC-E00-PL-10026-01 | SUB | SEC | E00 | PL | 10026 | 01 | SECCIONADORES 500kV -HERRAJES DE CONEXIONADO | P235B_Seccionadores 500kV | Planos dimensionales y descriptivos de cada herraje de conexionado.
307 | SUB-SEC-E00-PA-10027-01 | SUB | SEC | E00 | PA | 10027 | 01 | SECCIONADOR ST 500kV - PLANILLA DE CABLEADO | P235B_Seccionadores 500kV | Identificación de cables, borneras, longitudes, formaciones, etc.
308 | SUB-SEC-ME0-EN-10028-01 | SUB | SEC | ME0 | EN | 10028 | 01 | SECCIONADORES 500kV - ENSAYOS DE TIPO | P235B_Seccionadores 500kV | Copia de los protocolos de ensayos de tipo mencionados en la norma IEC62271-102 (7.1.1).
309 | SUB-SEC-ME0-MA-10029-01 | SUB | SEC | ME0 | MA | 10029 | 01 | SECCIONADOR SSP 500kV - MANUAL DE TRANSPORTE, MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P235B_Seccionadores 500kV | Manual de instrucciones completas del equipo incluyendo montaje, prueba, ajuste, operación y mantenimiento en idioma Español. Incluir listado de despiece y codificación de piezas.
310 | SUB-SEC-ME0-MA-10030-01 | SUB | SEC | ME0 | MA | 10030 | 01 | SECCIONADOR SOH 500kV - MANUAL DE TRANSPORTE, MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P235B_Seccionadores 500kV | Manual de instrucciones completas del equipo incluyendo montaje, prueba, ajuste, operación y mantenimiento en idioma Español. Incluir listado de despiece y codificación de piezas.
311 | SUB-SEC-ME0-MA-10031-01 | SUB | SEC | ME0 | MA | 10031 | 01 | SECCIONADOR SOH 500kV CON PAT - MANUAL DE TRANSPORTE, MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P235B_Seccionadores 500kV | Manual de instrucciones completas del equipo incluyendo montaje, prueba, ajuste, operación y mantenimiento en idioma Español. Incluir listado de despiece y codificación de piezas.
312 | SUB-SEC-ME0-MA-10032-01 | SUB | SEC | ME0 | MA | 10032 | 01 | SECCIONADOR ST 500kV - MANUAL DE TRANSPORTE, MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P235B_Seccionadores 500kV | Manual de instrucciones completas del equipo incluyendo montaje, prueba, ajuste, operación y mantenimiento en idioma Español. Incluir listado de despiece y codificación de piezas.
313 | SUB-SEC-ME0-PT-10033-01 | SUB | SEC | ME0 | PT | 10033 | 01 | SECCIONADORES 500kV - PLAN DE ENSAYOS FAT | P235B_Seccionadores 500kV | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
314 | SUB-SEC-ME0-EN-10034-01 | SUB | SEC | ME0 | EN | 10034 | 01 | SECCIONADOR SSP 500kV - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS FAT | P235B_Seccionadores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de rutina realizados en fábrica (FAT).
315 | SUB-SEC-ME0-EN-10035-01 | SUB | SEC | ME0 | EN | 10035 | 01 | SECCIONADOR SOH 500kV - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS FAT | P235B_Seccionadores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de rutina realizados en fábrica (FAT).
316 | SUB-SEC-ME0-EN-10036-01 | SUB | SEC | ME0 | EN | 10036 | 01 | SECCIONADOR SOH 500kV CON PAT - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS FAT | P235B_Seccionadores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de rutina realizados en fábrica (FAT).
317 | SUB-SEC-ME0-EN-10037-01 | SUB | SEC | ME0 | EN | 10037 | 01 | SECCIONADOR ST 500kV - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS FAT | P235B_Seccionadores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de rutina realizados en fábrica (FAT).
318 | SUB-SEC-D00-PA-10038-01 | SUB | SEC | D00 | PA | 10038 | 01 | SECCIONADORES 500kV - PACKING LIST | P235B_Seccionadores 500kV | Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. Información de embalajes: características constructivas (planos, materiales, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Acta de cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
319 | SUB-SEC-ME0-MT-10039-01 | SUB | SEC | ME0 | MT | 10039 | 01 | SECCIONADORES 500kV - DESCRIPCIÓN ENCLAVAMIENTO MANUAL DE SEGURIDAD POR LLAVES (TODOS LOS TIPOS DE SECCIONADORES) | P235B_Seccionadores 500kV | Propuesta de diseño para la adaptación y compatibilización del sistema de enclavamientos manuales por llaves. Detalles de montaje.
320 | SUB-INT-D00-PA-10000-01 | SUB | INT | D00 | PA | 10000 | 01 | INTERRUPTORES 500kV - LISTA DE DOCUMENTOS | P235C_Interruptores 500kV | Índice General con el listado de documentos entregables
321 | SUB-INT-ME0-PA-10001-01 | SUB | INT | ME0 | PA | 10001 | 01 | INTERRUPTOR DE TRAMO 500kV - PDTG | P235C_Interruptores 500kV | Planillas de Datos Técnicos Garantizados completas. ¦ PDTG adicionales o ampliación de datos en las planillas existentes. ¦ Catálogos, curvas o especificaciones.
322 | SUB-INT-ME0-PA-10002-01 | SUB | INT | ME0 | PA | 10002 | 01 | INTERRUPTOR DE INDUCTOR 500kV - PDTG | P235C_Interruptores 500kV | Planillas de Datos Técnicos Garantizados completas. ¦ PDTG adicionales o ampliación de datos en las planillas existentes. ¦ Catálogos, curvas o especificaciones.
323 | SUB-INT-ME0-PL-10003-01 | SUB | INT | ME0 | PL | 10003 | 01 | INTERRUPTOR DE TRAMO 500kV - DIMENSIONAL Y DETALLES DE MONTAJE | P235C_Interruptores 500kV | Dibujo completo del Interruptor con todas sus partes ensambladas, medidas y referencias a cada componente. Archivos cad de lo requerido anteriormente.
324 | SUB-INT-ME0-PL-10004-01 | SUB | INT | ME0 | PL | 10004 | 01 | INTERRUPTOR DE INDUCTOR 500kV - DIMENSIONAL Y DETALLES DE MONTAJE | P235C_Interruptores 500kV | Dibujo completo del Interruptor con todas sus partes ensambladas, medidas y referencias a cada componente. Archivos cad de lo requerido anteriormente.
325 | SUB-INT-M00-PL-10005-01 | SUB | INT | M00 | PL | 10005 | 01 | INTERRUPTOR DE TRAMO 500kV - DIMENSIONAL ESTRUCTURA DE ADAPTACIÓN A FUNDACIONES | P235C_Interruptores 500kV | Dibujo completo de la estructura Detalles de componentes y de montaje
326 | SUB-INT-M00-PL-10006-01 | SUB | INT | M00 | PL | 10006 | 01 | INTERRUPTOR DE INDUCTOR 500kV - DIMENSIONAL ESTRUCTURA DE ADAPTACIÓN A FUNDACIONES | P235C_Interruptores 500kV | Dibujo completo de la estructura Detalles de componentes y de montaje
327 | SUB-INT-M00-PL-10007-01 | SUB | INT | M00 | PL | 10007 | 01 | INTERRUPTOR DE TRAMO Y DE INDUCTOR 500kV - MEMORIAS DE CÁLCULOS | P235C_Interruptores 500kV | Estudios eléctricos de los transitorios electromagnéticos en maniobra y falla, que justifiquen la elección de los interruptores.
328 | SUB-INT-ME0-PL-10007-01 | SUB | INT | ME0 | PL | 10007 | 01 | INTERRUPTOR DE TRAMO Y DE INDUCTOR 500kV - MEMORIAS DE CÁLCULOS | P235C_Interruptores 500kV | Declaración de todos los valores característicos de los equipos propuestos (capacidades, número de chopping, RRDS, pico TRV soportada, etc.). ¦ Estudios exhaustivos que justifiquen que las características de los equipos provistos cumplen con los requisitos. ¦ Características del sincronizador, su configuración y la dispersión de los tiempos de maniobra del conjunto. ¦ Declaración obligatoria del número de maniobras garantizadas previo a un mantenimiento mayor. ¦ Ensayos de tipo y especiales del interruptor, en forma completa con los valores utilizados/obtenidos. ¦ Declaración de todas las adopciones (suposiciones) que realice para los estudios. ¦ Resultados de los estudios de manera gráfica y analítica. ¦ Certificado de ensayo de tipo que demuestre que el interruptor soporta el pico de TRV calculado. ¦ Propuesta de otra metodología de verificación. ¦ Justificación mediante cálculos y ensayos para soluciones sin capacitores de distribución de potencial. ¦ Certificados de ensayos de tipo que muestren que el equipo pasó los ensayos sin capacitores. ¦ Ingeniería de detalle del sistema de monitoreo. ¦ Esquema detallado de todo el flujo de información del sistema de monitoreo en línea. ¦ Verificación mediante cálculo de carga térmica y especificaciones técnicas del sistema de monitoreo.
329 | SUB-INT-M00-MT-10008-01 | SUB | INT | M00 | MT | 10008 | 01 | INTERRUPTOR DE TRAMO 500kV - MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURA DE ADAPTACIÓN | P235C_Interruptores 500kV | Memoria de cálculo de soportabilidad a los esfuerzos estáticos y dinámicos, de la estructura de adaptación del interruptor y sus anclajes, a las fundaciones existentes.
330 | SUB-INT-M00-MT-10009-01 | SUB | INT | M00 | MT | 10009 | 01 | INTERRUPTOR DE INDUCTOR 500kV - MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURA DE ADAPTACIÓN | P235C_Interruptores 500kV | Memoria de cálculo de soportabilidad a los esfuerzos estáticos y dinámicos, de la estructura de adaptación del interruptor y sus anclajes, a las fundaciones existentes.
331 | SUB-INT-ME0-PL-10010-01 | SUB | INT | ME0 | PL | 10010 | 01 | INTERRUPTOR DE TRAMO 500kV - GABINETE DE ACCIONAMIENTO - DIMENSIONAL | P235C_Interruptores 500kV | Planos de detalle del gabinete de accionamiento, dimensional, memoria de cálculo térmico, ubicación y listado de componentes
332 | SUB-INT-ME0-PL-10011-01 | SUB | INT | ME0 | PL | 10011 | 01 | INTERRUPTOR DE INDUCTOR 500kV - GABINETE DE ACCIONAMIENTO - DIMENSIONAL | P235C_Interruptores 500kV | Planos de detalle del gabinete de accionamiento, dimensional, memoria de cálculo térmico, ubicación y listado de componentes
333 | SUB-INT-ME0-PL-10012-01 | SUB | INT | ME0 | PL | 10012 | 01 | INTERRUPTOR DE TRAMO 500kV - GABINETE CENTRALIZADOR DE FASES - DIMENSIONAL | P235C_Interruptores 500kV | Planos de detalle del gabinete centralizador, dimensional, memoria de cálculo térmico, ubicación y listado de componentes
334 | SUB-INT-ME0-PL-10013-01 | SUB | INT | ME0 | PL | 10013 | 01 | INTERRUPTOR DE INDUCTOR 500kV - GABINETE CENTRALIZADOR DE FASES - DIMENSIONAL | P235C_Interruptores 500kV | Planos de detalle del gabinete centralizador, dimensional, memoria de cálculo térmico, ubicación y listado de componentes
335 | SUB-INT-E00-DI-10014-01 | SUB | INT | E00 | DI | 10014 | 01 | INTERRUPTOR DE TRAMO 500kV - ESQUEMA FUNCIONAL DE COMANDO Y CONTROL | P235C_Interruptores 500kV | Listado y Características de componentes, Esquema funcional de interconexiones.
336 | SUB-INT-E00-DI-10015-01 | SUB | INT | E00 | DI | 10015 | 01 | INTERRUPTOR DE INDUCTOR 500kV - ESQUEMA FUNCIONAL DE COMANDO Y CONTROL | P235C_Interruptores 500kV | Listado y Características de componentes, Esquema funcional de interconexiones.
337 | SUB-INT-E00-PA-10016-01 | SUB | INT | E00 | PA | 10016 | 01 | INTERRUPTOR DE TRAMO - PLANILLA DE AJUSTES DE PARÁMETROS | P235C_Interruptores 500kV | Planilla con los valores de configuración y ajustes de los diferentes relés, instrumentos y sistema de monitoreo, propios del interruptor, vigentes al finalizar los FAT. Se actualizarán en CAO, si corresponde.
338 | SUB-INT-E00-PA-10017-01 | SUB | INT | E00 | PA | 10017 | 01 | INTERRUPTOR DE INDUCTOR - PLANILLA DE AJUSTES DE PARÁMETROS | P235C_Interruptores 500kV | Planilla con los valores de configuración y ajustes de los diferentes relés, instrumentos y sistema de monitoreo, propios del interruptor, vigentes al finalizar los FAT. Se actualizarán en CAO, si corresponde.
339 | SUB-INT-E00-PA-10018-01 | SUB | INT | E00 | PA | 10018 | 01 | INTERRUPTOR DE TRAMO 500kV - PLANILLA DE CABLEADO | P235C_Interruptores 500kV | Identificación de cables, borneras, longitudes, formaciones, etc.
340 | SUB-INT-E00-PA-10019-01 | SUB | INT | E00 | PA | 10019 | 01 | INTERRUPTOR DE INDUCTOR 500kV - PLANILLA DE CABLEADO | P235C_Interruptores 500kV | Identificación de cables, borneras, longitudes, formaciones, etc.
341 | SUB-INT-ME0-PL-10020-01 | SUB | INT | ME0 | PL | 10020 | 01 | INTERRUPTOR 500kV -HERRAJES DE CONEXIONADO | P235C_Interruptores 500kV | Planos dimensionales y descriptivos de cada herraje de conexionado.
342 | SUB-INT-ME0-EN-10021-01 | SUB | INT | ME0 | EN | 10021 | 01 | INTERRUPTOR DE TRAMO 500kV - ENSAYOS DE TIPO | P235C_Interruptores 500kV | Copia de los protocolos de ensayos de tipo en formato completo. ¦ Ensayos especiales que refrenden la adopción del interruptor.
343 | SUB-INT-ME0-EN-10022-01 | SUB | INT | ME0 | EN | 10022 | 01 | INTERRUPTOR DE INDUCTOR 500kV - ENSAYOS DE TIPO | P235C_Interruptores 500kV | Copia de los protocolos de ensayos de tipo en formato completo. ¦ Ensayos especiales que refrenden la adopción del interruptor.
344 | SUB-INT-ME0-EN-10023-01 | SUB | INT | ME0 | EN | 10023 | 01 | INTERRUPTOR 500kV - ENSAYOS DE TIPO | P235C_Interruptores 500kV | Copia del Protocolo de ensayo de tipo completo de los capacitores. ¦ Copia completa del certificado de ensayo de tipo para Clase M2 de endurancia mecánica. ¦ Protocolos de ensayos de tipo, del sistema de monitoreo o de los módulos que lo componen. ¦ Protocolos de ensayos de tipo, rutina y puesta en servicio en sitio del sistema de monitoreo. ¦ Protocolo de ensayos del equipo de servicio de gas SF6 (listado de pruebas y valores obtenidos). ¦ Protocolo de ensayos de la Unidad de Alto Vacío y accesorios (listado de pruebas y valores obtenidos).
345 | SUB-INT-ME0-MA-10024-01 | SUB | INT | ME0 | MA | 10024 | 01 | INTERRUPTOR 500kV - MANUAL DE TRANSPORTE, MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P235C_Interruptores 500kV | Manuales de montaje, operación y mantenimiento en idioma español. Lista de despiece con códigos de piezas Descripción de las juntas de sellado y sus materiales (pegamentos y otros). Hojas técnicas de seguridad y salud ocupacional (MDSS) del SF6. Procedimientos de energización. Manuales de instrucción para instalación, configuración y puesta en servicio del sistema de monitoreo.
346 | SUB-INT-ME0-PT-10025-01 | SUB | INT | ME0 | PT | 10025 | 01 | INTERRUPTOES 500kV - PLAN DE ENSAYOS FAT | P235C_Interruptores 500kV | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc. Abarca interruptores de Tramo e Inductor y sus sistemas de Monitoreo
347 | SUB-INT-ME0-EN-10026-01 | SUB | INT | ME0 | EN | 10026 | 01 | INTERRUPTORES 500kV - PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS FAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de rutina realizados en fábrica (FAT). Abarca interruptores de Tramo e Inductor.
348 | SUB-INT-D00-PA-10027-01 | SUB | INT | D00 | PA | 10027 | 01 | INTERRUPTORES 500kV - PACKING LIST | P235C_Interruptores 500kV | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
349 | SUB-INT-D00-PA-10028-01 | SUB | INT | D00 | PA | 10028 | 01 | INTERRUPTORES 500kV - LISTADO DE REPUESTOS | P235C_Interruptores 500kV | Listado detallado de repuestos provistos, con detalle de marca, modelo, código de fabricante, cantidad y precio.
350 | SUB-INT-ME0-PT-10029-01 | SUB | INT | ME0 | PT | 10029 | 01 | INTERRUPTORES 500kV - PLAN DE ENSAYOS SAT | P235C_Interruptores 500kV | Listado de ensayos a ejecutar, tiempos requeridos, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
351 | SGU-INT-ME0-IT-10030-01 | SGU | INT | ME0 | IT | 10030 | 01 | INTERRUPTORES 500kV - MATERIAL DE CAPACITACIÓN | P235C_Interruptores 500kV | Plan de capacitación, agenda propuesta, carga horaria. Material de capacitación en pdf Material Audiovisual (si aplica)
352 | SGA-INT-ME0-EN-12100-01 | SGA | INT | ME0 | EN | 12100 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 7-15_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
353 | SGA-INT-ME0-EN-12200-01 | SGA | INT | ME0 | EN | 12200 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 7-25_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
354 | SGA-INT-ME0-EN-12300-01 | SGA | INT | ME0 | EN | 12300 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 7-35_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
355 | SGA-INT-ME0-EN-11200-01 | SGA | INT | ME0 | EN | 11200 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 1-15_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
356 | SGA-INT-ME0-EN-11300-01 | SGA | INT | ME0 | EN | 11300 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 1-25_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
357 | SGA-INT-ME0-EN-11400-01 | SGA | INT | ME0 | EN | 11400 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 1-35_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
358 | SGA-INT-ME0-EN-11500-01 | SGA | INT | ME0 | EN | 11500 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 2-15_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
359 | SGA-INT-ME0-EN-11600-01 | SGA | INT | ME0 | EN | 11600 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 2-25_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
360 | SGA-INT-ME0-EN-11700-01 | SGA | INT | ME0 | EN | 11700 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 2-35_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
361 | SGA-INT-ME0-EN-11800-01 | SGA | INT | ME0 | EN | 11800 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 3-15_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
362 | SGA-INT-ME0-EN-11900-01 | SGA | INT | ME0 | EN | 11900 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 3-25_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
363 | SGA-INT-ME0-EN-12000-01 | SGA | INT | ME0 | EN | 12000 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 3-35_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
364 | SCE-INT-ME0-EN-11100-01 | SCE | INT | ME0 | EN | 11100 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 2-350_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
365 | SCE-INT-ME0-EN-11500-01 | SCE | INT | ME0 | EN | 11500 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 2-15_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
366 | SCE-INT-ME0-EN-11600-01 | SCE | INT | ME0 | EN | 11600 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 2-25_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
367 | SCE-INT-ME0-EN-11700-01 | SCE | INT | ME0 | EN | 11700 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 2-35_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
368 | SCE-INT-ME0-EN-11800-01 | SCE | INT | ME0 | EN | 11800 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 3-15_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
369 | SCE-INT-ME0-EN-11900-01 | SCE | INT | ME0 | EN | 11900 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 3-25_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
370 | SCE-INT-ME0-EN-12000-01 | SCE | INT | ME0 | EN | 12000 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 3-35_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
371 | SSJ-INT-ME0-EN-11200-01 | SSJ | INT | ME0 | EN | 11200 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 1-15_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
372 | SSJ-INT-ME0-EN-11300-01 | SSJ | INT | ME0 | EN | 11300 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 1-25_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
373 | SSJ-INT-ME0-EN-11400-01 | SSJ | INT | ME0 | EN | 11400 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 1-35_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
374 | SSJ-INT-ME0-EN-11500-01 | SSJ | INT | ME0 | EN | 11500 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 2-15_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
375 | SSJ-INT-ME0-EN-11600-01 | SSJ | INT | ME0 | EN | 11600 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 2-25_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
376 | SSJ-INT-ME0-EN-11700-01 | SSJ | INT | ME0 | EN | 11700 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 2-35_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
377 | SSJ-INT-ME0-EN-11900-01 | SSJ | INT | ME0 | EN | 11900 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 3-25_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
378 | SSJ-INT-ME0-EN-12000-01 | SSJ | INT | ME0 | EN | 12000 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 3-35_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
379 | SGU-INT-ME0-EN-11200-01 | SGU | INT | ME0 | EN | 11200 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 4-15_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
380 | SGU-INT-ME0-EN-11300-01 | SGU | INT | ME0 | EN | 11300 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 4-25_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
381 | SGU-INT-ME0-EN-11400-01 | SGU | INT | ME0 | EN | 11400 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 4-35_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
382 | SGU-INT-ME0-EN-11500-01 | SGU | INT | ME0 | EN | 11500 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 5-15_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
383 | SGU-INT-ME0-EN-11600-01 | SGU | INT | ME0 | EN | 11600 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 5-25_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
384 | SGU-INT-ME0-EN-11700-01 | SGU | INT | ME0 | EN | 11700 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 5-35_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
385 | SGU-INT-ME0-EN-11800-01 | SGU | INT | ME0 | EN | 11800 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 6-15_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
386 | SGU-INT-ME0-EN-11900-01 | SGU | INT | ME0 | EN | 11900 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 6-25_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
387 | SGU-INT-ME0-EN-12000-01 | SGU | INT | ME0 | EN | 12000 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 6-35_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
388 | SGU-INT-ME0-EN-12100-01 | SGU | INT | ME0 | EN | 12100 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 8-15_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
389 | SGU-INT-ME0-EN-12200-01 | SGU | INT | ME0 | EN | 12200 | 01 | INTERRUPTOR 500kV 8-25_ PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235C_Interruptores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
390 | SUB-DES-D00-PA-10001-01 | SUB | DES | D00 | PA | 10001 | 01 | DESCARGADOR 500kV - LISTADO DE DOCUMENTOS |  | Índice General con el listado de documentos entregables
391 | SUB-DES-ME0-PL-10002-01 | SUB | DES | ME0 | PL | 10002 | 01 | DESCARGADOR 500kV - DIMENSIONAL | P235D_Descargadores 500kV | Plano dimensional del descargador
392 | SUB-DES-ME0-PA-10003-01 | SUB | DES | ME0 | PA | 10003 | 01 | DESCARGADOR 500kV - PDTG | P235D_Descargadores 500kV | Planilla de datos técnicos garantizados
393 | SUB-DES-ME0-EN-10004-01 | SUB | DES | ME0 | EN | 10004 | 01 | DESCARGADOR 500kV - ENSAYOS DE TIPO | P235D_Descargadores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de tipo listados en la norma IEC 60099-4:2014, Tabla 3. ¦ Gráfico de vida útil de los descargadores (t en función de 1/T). ¦ Característica tensión a frecuencia industrial vs. tiempo del descargador (al menos 10 puntos). ¦ Característica tensión vs. corriente del descargador (al menos 20 puntos).
394 | SUB-DES-ME0-MA-10005-01 | SUB | DES | ME0 | MA | 10005 | 01 | DESCARGADOR 500kV - MANUAL DE TRANSPORTE, MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P235D_Descargadores 500kV | Manual de transporte, instalación, operación y mantenimiento en idioma español. Incluye el manual del dispositivo registrador de descargas.
395 | SUB-DES-ME0-PT-10006-01 | SUB | DES | ME0 | PT | 10006 | 01 | DESCARGADOR 500kV - PLAN DE ENSAYOS FAT | P235D_Descargadores 500kV | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
396 | SUB-DES-ME0-EN-10007-01 | SUB | DES | ME0 | EN | 10007 | 01 | DESCARGADOR 500kV - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS FAT | P235D_Descargadores 500kV | Protocolos de los ensayos de rutina ajustados a la norma IEC 60099-4 vigente.
397 | SUB-DES-D00-PA-10008-01 | SUB | DES | D00 | PA | 10008 | 01 | DESCARGADOR 500kV - PACKING LIST | P235D_Descargadores 500kV | Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. Información de embalajes: características constructivas (planos, materiales, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Acta de cumplimiento de todos los requisitos de embalaje. Documentación de acuerdo a lo indicado en el Manual de Instrucciones a contratistas “Logística y Actividades en Sitio”.
398 | SUB-DES-ME0-PT-10009-01 | SUB | DES | ME0 | PT | 10009 | 01 | DESCARGADORES 500kV - PLAN DE ENSAYOS SAT | P235D_Descargadores 500kV | Listado de ensayos a ejecutar, tiempos requeridos, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc. (SOLO PARA DESCARGADOR DE T1 SSJ)
399 | SUB-DES-ME0-EN-10010-01 | SUB | DES | ME0 | EN | 10010 | 01 | DESCARGADORES 500kV - PROTOCOLO FINAL DE ENSAYO SAT | P235D_Descargadores 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT). (SOLO PARA DESCARGADOR DE T1 SSJ)
400 | SUB-DES-ME0-PL-10011-01 | SUB | DES | ME0 | PL | 10011 | 01 | DESCARGADORES 500kV -HERRAJES DE CONEXIONADO | P235D_Descargadores 500kV | Planos dimensionales y descriptivos de cada herraje de conexionado.(SOLO PARA DESCARGADOR DE T1 SSJ)
401 | LAT-CON-D00-PA-10000-01 | LAT | CON | D00 | PA | 10000 | 01 | AMORTIGUADORES 500kV - LISTA DE DOCUMENTOS | P235F_Amortiguadores de Línea 500kV | Índice General con el listado de documentos entregables
402 | LAT-CON-M00-PL-10001-01 | LAT | CON | M00 | PL | 10001 | 01 | AMORTIGUADORES 500kV - DIMENSIONAL Y DETALLE DE MONTAJE | P235F_Amortiguadores de Línea 500kV | Planos DIMENSIONALES, lista de materiales, planillas de torqueado, etc.
403 | LAT-CON-M00-MT-10002-01 | LAT | CON | M00 | MT | 10002 | 01 | AMORTIGUADORES 500kV - DETALLE DESCRIPTIVO Y MEMORIA DE CÁLCULO | P235F_Amortiguadores de Línea 500kV | Documento que demuestre analíticamente la capacidad funcional del diseño del sistema de protección antivibratoria. ¦ Documento con el procedimiento que describa de forma clara y completa la instalación de los espaciadores-amortiguadores. ¦ Certificación de antecedentes que demuestre que el mismo modelo ha estado en servicio por más de 10 años en líneas de 500 kV o superiores. ¦ Propuesta de diseño indicando la cantidad y el posicionamiento de los espaciadores amortiguadores en cada uno de los trece vanos. ¦ Registro documental formal de la nueva posición de montaje. ¦ Fundamentación analítica para la provisión de espaciadores amortiguadores complementarios. ¦ Declaración de tolerancias máximas para características geométricas e inerciales. ¦ Documentación de la terminación superficial de referencia. ¦ Declaración de valores de Rigidez torsional (Kt) y Amortiguamiento reducido (Ht/Kt).
404 | LAT-CON-M00-EN-10003-01 | LAT | CON | M00 | EN | 10003 | 01 | AMORTIGUADORES 500kV - ENSAYOS DE TIPO | P235F_Amortiguadores de Línea 500kV | Protocolos de los ensayos de tipo (con no más de cinco años de antigüedad). ¦ Declaración de los valores de las propiedades físico químicas del material elastómero para los ensayos mencionados.
405 | LAT-CON-M00-PT-10004-01 | LAT | CON | M00 | PT | 10004 | 01 | AMORTIGUADORES 500kV - PLAN DE ENSAYOS FAT | P235F_Amortiguadores de Línea 500kV | Esquemas de ensayos FAT con indicación de Laboratorio, metodología, instrumental a usar y condiciones.
406 | LAT-CON-M00-EN-10005-01 | LAT | CON | M00 | EN | 10005 | 01 | AMORTIGUADORES 500kV - ENSAYOS FAT | P235F_Amortiguadores de Línea 500kV | Planos constructivos del objeto a ensayar. ¦ Croquis de la disposición general del ensayo RIV-Corona. ¦ Registro de las condiciones ambientales durante el ensayo. ¦ Registro fotográfico del efecto corona. ¦ Registro de medición de desplazamiento, fuerza de reacción y ciclo de histéresis. ¦ Plan de ensayos de rutina y controles durante cada etapa de fabricación.
407 | LAT-CON-D00-PA-10006-01 | LAT | CON | D00 | PA | 10006 | 01 | AMORTIGUADORES 500kV - PACKING LIST | P235F_Amortiguadores de Línea 500kV | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
408 | LAT-CON-M00-PT-10007-01 | LAT | CON | M00 | PT | 10007 | 01 | AMORTIGUADORES 500kV - PLAN DE ENSAYOS SAT | P235F_Amortiguadores de Línea 500kV | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
409 | LAT-CON-M00-EN-10008-01 | LAT | CON | M00 | EN | 10008 | 01 | AMORTIGUADORES 500kV - ENSAYOS SAT | P235F_Amortiguadores de Línea 500kV | Estudios estadísticos consistentes en la medición y registro de los niveles de vibraciones eólicas y oscilaciones de subvano.
410 | LAT-CON-ME0-MA-10009-01 | LAT | CON | ME0 | MA | 10009 | 01 | MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P235F_Amortiguadores de Línea 500kV | Documento con el procedimiento que describa de forma clara y completa la instalación de los espaciadores-amortiguadores, los requisitos de control y mantenimiento requeridos.
411 | SUB-CAR-D00-PA-10000-01 | SUB | CAR | D00 | PA | 10000 | 01 | CARGADORES DE BATERÍAS - LISTA DE DOCUMENTOS | P315B_Cargadores de baterías | Índice General con el listado de documentos entregables
412 | SUB-CAR-ME0-PL-10001-01 | SUB | CAR | ME0 | PL | 10001 | 01 | CARGADORES DE BATERÍA - DIMENSIONAL -CARACTERÍSTICAS Y MONTAJE | P315B_Cargadores de baterías | Planos, transporte, montaje. Placas Características Detalles de PAT
413 | SUB-CAR-ME0-PA-10002-01 | SUB | CAR | ME0 | PA | 10002 | 01 | CARGADORES DE BATERÍAS - PDTG | P315B_Cargadores de baterías | Planilla “PDTG315B_Cargador de baterías” completa con todos los datos requeridos.
414 | SUB-CAR-E00-DI-10003-01 | SUB | CAR | E00 | DI | 10003 | 01 | CARGADORES DE BATERÍAS - ESQUEMA FUNCIONAL | P315B_Cargadores de baterías | Diagrama de funcionamiento Esquema de componentes Esquema de bornes y cableado
415 | SUB-CAR-E00-MT-10004-01 | SUB | CAR | E00 | MT | 10004 | 01 | CARGADORES DE BATERÍAS - MEMORIA DE CABLEADO Y PROTECCIONES | P315B_Cargadores de baterías | Memoria Técnica de dimensionamiento y protección e cableados de alimentación desde tablero y hacia baterías
416 | SUB-CAR-ME0-MA-10005-01 | SUB | CAR | ME0 | MA | 10005 | 01 | CARGADORES DE BATERÍAS - MANUAL DE TRANSPORTE, MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P315B_Cargadores de baterías | Manual de instrucciones completas del equipo incluyendo montaje, prueba, ajuste, operación y mantenimiento en idioma Español. Incluir listado de despiece y codificación de piezas.
417 | SUB-CAR-D00-PA-10006-01 | SUB | CAR | D00 | PA | 10006 | 01 | CARGADORES DE BATERÍAS - LISTA DE REPUESTOS | P315B_Cargadores de baterías | Listado detallado de repuestos provistos, con detalle de marca, modelo, código de fabricante, cantidad y precio.
418 | SUB-CAR-ME0-EN-10007-01 | SUB | CAR | ME0 | EN | 10007 | 01 | CARGADORES DE BATERÍAS - ENSAYOS DE TIPO | P315B_Cargadores de baterías | Protocolos de ensayos de tipo realizados según la Norma IEC 60146. Ensayos de tipo y rutina del gabinete y de los accesorios de terceros.
419 | SUB-CAR-ME0-PT-10008-01 | SUB | CAR | ME0 | PT | 10008 | 01 | CARGADORES DE BATERÍAS - PLAN DE ENSAYOS FAT | P315B_Cargadores de baterías | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
420 | SUB-CAR-ME0-EN-10009-01 | SUB | CAR | ME0 | EN | 10009 | 01 | CARGADORES DE BATERÍAS - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS FAT | P315B_Cargadores de baterías | Protocolos de los ensayos de rutina y del ensayo de tipo de elevación de temperatura realizados en fábrica (FAT).
421 | SUB-CAR-D00-PA-10010-01 | SUB | CAR | D00 | PA | 10010 | 01 | CARGADORES DE BATERÍAS - PACKING LIST | P315B_Cargadores de baterías | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
422 | SUB-CAR-ME0-PT-10011-01 | SUB | CAR | ME0 | PT | 10011 | 01 | CARGADORES DE BATERÍAS - PLAN DE ENSAYOS SAT | P315B_Cargadores de baterías | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
423 | SUB-CAR-ME0-EN-10012-01 | SUB | CAR | ME0 | EN | 10012 | 01 | CARGADORES DE BATERÍAS - ENSAYOS SAT | P315B_Cargadores de baterías | Resultados de ensayos SAT Planillas de SETEOS finales
424 | SUB-CAR-ME0-IT-10013-01 | SUB | CAR | ME0 | IT | 10013 | 01 | CARGADORES DE BATERÍAS - MATERIAL DE CAPACITACIÓN | P315B_Cargadores de baterías | Plan de capacitación, agenda propuesta, carga horaria. Material de capacitación en pdf Material Audiovisual (si aplica)
425 | SUB-EFO-D00-PA-10000-01 | SUB | EFO | D00 | PA | 10000 | 01 | RED FO DE PLAYA - LISTADO DE DOCUMENTOS | P315C_Red FO estaciones 500kV | Listado de documentos que componen los entregables del proyecto
426 | SUB-EFO-D00-PA-10001-01 | SUB | EFO | D00 | PA | 10001 | 01 | RED FO DE PLAYA - PDTG | P315C_Red FO estaciones 500kV | Planilla de datos técnicos garantizados.
427 | SUB-EFO-RIE-MT-10002-01 | SUB | EFO | RIE | MT | 10002 | 01 | RED FO DE PLAYA - LISTADO MEMORIA DE CÁLCULOS | P315C_Red FO estaciones 500kV | Memoria de verificación para dimensionar la potencia de la resistencia calefactora de los gabinetes. Memoria de cálculo de conductores y protecciones, etc.
428 | SUB-EFO-RIE-MA-10003-01 | SUB | EFO | RIE | MA | 10003 | 01 | RED FO DE PLAYA - MANUALES DE EQUIPOS | P315C_Red FO estaciones 500kV | Manual de instrucciones completas de los equipos incluyendo montaje, prueba, ajuste, operación y mantenimiento en idioma Español.
429 | SUB-EFO-RIE-EN-10004-01 | SUB | EFO | RIE | EN | 10004 | 01 | RED FO DE PLAYA - ENSAYOS DE TIPO | P315C_Red FO estaciones 500kV | Protocolos de ensayos de tipo de los principales componentes (Módulo EUROCARD, SWITCH, SFP, PATCH PANEL, Cableado de Alimentación, Fibra Óptica, gabinetes y conectores). Listado de protocolos y certificados de cumplimiento de Ensayos de Tipo que el fabricante ya tiene realizados.
430 | SUB-EFO-RIE-EN-10005-01 | SUB | EFO | RIE | EN | 10005 | 01 | RED FO DE PLAYA - ENSAYOS FAT | P315C_Red FO estaciones 500kV | Certificados de los ensayos FAT realizados en fábrica.
431 | SUB-EFO-D00-PA-10006-01 | SUB | EFO | D00 | PA | 10006 | 01 | RED FO DE PLAYA - PACKING LIST | P315C_Red FO estaciones 500kV | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
432 | SUB-EFO-D00-PA-10007-01 | SUB | EFO | D00 | PA | 10007 | 01 | RED FO DE PLAYA - LISTADO DE REPUESTOS | P315C_Red FO estaciones 500kV | Listado detallado de repuestos provistos, con detalle de marca, modelo, código de fabricante, cantidad y precio.
433 | SUB-EFO-RIE-PT-10008-01 | SUB | EFO | RIE | PT | 10008 | 01 | RED FO DE PLAYA - PLAN DE ENSAYOS SAT | P315C_Red FO estaciones 500kV | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
434 | SUB-EFO-RIE-EN-10009-01 | SUB | EFO | RIE | EN | 10009 | 01 | RED FO DE PLAYA - PROTOCOLOS DE ENSAYOS SAT | P315C_Red FO estaciones 500kV | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT), incluidos los cofres de empalme.
435 | SUB-EFO-M00-PL-10010-01 | SUB | EFO | M00 | PL | 10010 | 01 | RED FO DE PLAYA - TABLERO TCON - DIMENSIONAL | P315C_Red FO estaciones 500kV | Planos de detalle del gabinete, memoria de cálculo térmico, ubicación y listado de componentes
436 | SUB-EFO-RIE-DI-10011-01 | SUB | EFO | RIE | DI | 10011 | 01 | RED FO DE PLAYA - TABLERO TCON - ESQUEMA FUNCIONAL | P315C_Red FO estaciones 500kV | Listado y Características de componentes, Esquema funcional de interconexiones
437 | SUB-EFO-M00-PL-10012-01 | SUB | EFO | M00 | PL | 10012 | 01 | RED FO DE PLAYA - TABLERO MOL - DIMENSIONAL | P315C_Red FO estaciones 500kV | Planos de detalle del gabinete, memoria de cálculo térmico, ubicación y listado de componentes
438 | SUB-EFO-RIE-DI-10013-01 | SUB | EFO | RIE | DI | 10013 | 01 | RED FO DE PLAYA - TABLERO MOL - ESQUEMA FUNCIONAL | P315C_Red FO estaciones 500kV | Listado y Características de componentes, Esquema funcional de interconexiones
439 | SGA-EFO-RI0-PL-10003-01 | SGA | EFO | RI0 | PL | 10003 | 01 | SGA RED FO DE PLAYA - RECORRIDO DE FIBRA Y DISPOSICIÓN DE EQUIPOS | P315C_Red FO estaciones 500kV | Plano en planta con el recorrido de fibra en canales de cables y bandejas de edificio de subestación. Plano en planta de disposición de tableros TCON y MOL en sala de mando
440 | SGA-EFO-RIE-DI-10004-01 | SGA | EFO | RIE | DI | 10004 | 01 | SGA RED FO DE PLAYA - ESQUEMA FUNCIONAL | P315C_Red FO estaciones 500kV | Esquema funcional de cableados y de fibra desde equipos de playa, pasando por tableros TCON y hasta tablero MOL en sala de mando.
441 | SGA-EFO-RIE-PA-10005-01 | SGA | EFO | RIE | PA | 10005 | 01 | SGA RED FO DE PLAYA - PLANILLA DE CABLEADO | P315C_Red FO estaciones 500kV | Planilla de cableados y fibras, tipos, longitudes, bornes y puertos de conexionado
442 | SGA-EFO-C00-PL-10006-01 | SGA | EFO | C00 | PL | 10006 | 01 | SGA RED FO DE PLAYA - DETALLE DE FUNDACIONES | P315C_Red FO estaciones 500kV | Detalle de fundaciones de equipos de playa
443 | SGU-EFO-RI0-PL-10003-01 | SGU | EFO | RI0 | PL | 10003 | 01 | SGU RED FO DE PLAYA - RECORRIDO DE FIBRA Y DISPOSICIÓN DE EQUIPOS | P315C_Red FO estaciones 500kV | Plano en planta con el recorrido de fibra en canales de cables y bandejas de edificio de subestación. Plano en planta de disposición de tableros TCON y MOL en sala de mando
444 | SGU-EFO-RIE-DI-10004-01 | SGU | EFO | RIE | DI | 10004 | 01 | SGU RED FO DE PLAYA - ESQUEMA FUNCIONAL | P315C_Red FO estaciones 500kV | Esquema funcional de cableados y de fibra desde equipos de playa, pasando por tableros TCON y hasta tablero MOL en sala de mando.
445 | SGU-EFO-RIE-PA-10005-01 | SGU | EFO | RIE | PA | 10005 | 01 | SGU RED FO DE PLAYA - PLANILLA DE CABLEADO | P315C_Red FO estaciones 500kV | Planilla de cableados y fibras, tipos, longitudes, bornes y puertos de conexionado
446 | SGU-EFO-C00-PL-10006-01 | SGU | EFO | C00 | PL | 10006 | 01 | SGU RED FO DE PLAYA - DETALLE DE FUNDACIONES | P315C_Red FO estaciones 500kV | Detalle de fundaciones de equipos de playa
447 | SSJ-EFO-RI0-PL-10003-01 | SSJ | EFO | RI0 | PL | 10003 | 01 | SSJ RED FO DE PLAYA - RECORRIDO DE FIBRA Y DISPOSICIÓN DE EQUIPOS | P315C_Red FO estaciones 500kV | Plano en planta con el recorrido de fibra en canales de cables y bandejas de edificio de subestación. Plano en planta de disposición de tableros TCON y MOL en sala de mando
448 | SSJ-EFO-RIE-DI-10004-01 | SSJ | EFO | RIE | DI | 10004 | 01 | SSJ RED FO DE PLAYA - ESQUEMA FUNCIONAL | P315C_Red FO estaciones 500kV | Esquema funcional de cableados y de fibra desde equipos de playa, pasando por tableros TCON y hasta tablero MOL en sala de mando.
449 | SSJ-EFO-RIE-PA-10005-01 | SSJ | EFO | RIE | PA | 10005 | 01 | SSJ RED FO DE PLAYA - PLANILLA DE CABLEADO | P315C_Red FO estaciones 500kV | Planilla de cableados y fibras, tipos, longitudes, bornes y puertos de conexionado
450 | SSJ-EFO-C00-PL-10006-01 | SSJ | EFO | C00 | PL | 10006 | 01 | SSJ RED FO DE PLAYA - DETALLE DE FUNDACIONES | P315C_Red FO estaciones 500kV | Detalle de fundaciones de equipos de playa
451 | SCE-EFO-RI0-PL-10003-01 | SCE | EFO | RI0 | PL | 10003 | 01 | SCE RED FO DE PLAYA - RECORRIDO DE FIBRA Y DISPOSICIÓN DE EQUIPOS | P315C_Red FO estaciones 500kV | Plano en planta con el recorrido de fibra en canales de cables y bandejas de edificio de subestación. Plano en planta de disposición de tableros TCON y MOL en sala de mando
452 | SCE-EFO-RIE-DI-10004-01 | SCE | EFO | RIE | DI | 10004 | 01 | SCE RED FO DE PLAYA - ESQUEMA FUNCIONAL | P315C_Red FO estaciones 500kV | Esquema funcional de cableados y de fibra desde equipos de playa, pasando por tableros TCON y hasta tablero MOL en sala de mando.
453 | SCE-EFO-RIE-PA-10005-01 | SCE | EFO | RIE | PA | 10005 | 01 | SCE RED FO DE PLAYA - PLANILLA DE CABLEADO | P315C_Red FO estaciones 500kV | Planilla de cableados y fibras, tipos, longitudes, bornes y puertos de conexionado
454 | SCE-EFO-C00-PL-10006-01 | SCE | EFO | C00 | PL | 10006 | 01 | SCE RED FO DE PLAYA - DETALLE DE FUNDACIONES | P315C_Red FO estaciones 500kV | Detalle de fundaciones de equipos de playa
455 | SUB-GDE-D00-PA-10001-01 | SUB | GDE | D00 | PA | 10001 | 01 | GRUPOS MOTOGENERADORES - LISTADO DE DOCUMENTOS | P315D_Grupo Motogenerador SSEE 500 kV | Índice General con el listado de documentos entregables
456 | SUB-GDE-D00-PA-10002-01 | SUB | GDE | D00 | PA | 10002 | 01 | GRUPO MOTOGENERADOR MÓVIL - PDTG | P315D_Grupo Motogenerador SSEE 500 kV | Planilla de datos técnicos garantizados.
457 | SUB-GDE-ME0-PL-10003-01 | SUB | GDE | ME0 | PL | 10003 | 01 | GRUPO MOTOGENERADOR MÓVIL - DIMENSIONAL | P315D_Grupo Motogenerador SSEE 500 kV | Planos dimensionales de motor Diésel y de motogenerador
458 | SUB-GDE-ME0-PL-10004-01 | SUB | GDE | ME0 | PL | 10004 | 01 | GRUPO MOTOGENERADOR MÓVIL - MONTAJE | P315D_Grupo Motogenerador SSEE 500 kV | Planos de montaje del grupo motogenerador, planos en planta, cortes, detalles.
459 | SUB-GDE-E00-DI-10005-01 | SUB | GDE | E00 | DI | 10005 | 01 | GRUPO MOTOGENERADOR MÓVIL - ESQUEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA, COMANDO Y COMUNICACIÓN | P315D_Grupo Motogenerador SSEE 500 kV | Listado y Características de componentes, Esquema eléctrico funcional de interconexiones.
460 | SUB-GDE-E00-PA-10006-01 | SUB | GDE | E00 | PA | 10006 | 01 | GRUPO MOTOGENERADOR MÓVIL - PLANILLA CABLEADO TABLERO DE CONTROL | P315D_Grupo Motogenerador SSEE 500 kV | Identificación de cables, borneras, longitudes, formaciones, etc.
461 | SUB-GDE-ME0-MT-10007-01 | SUB | GDE | ME0 | MT | 10007 | 01 | GRUPO MOTOGENERADOR MÓVIL - MEMORIA DE CÁLCULOS | P315D_Grupo Motogenerador SSEE 500 kV | Memoria de cálculos de cableado y protecciones de Generador - Curvas de respuesta y tiempos de respuesta del control. Valor de la Reactancia Sincrónica y curvas de magnetización del alternador.
462 | SUB-GDE-E00-PA-10008-01 | SUB | GDE | E00 | PA | 10008 | 01 | GRUPO MOTOGENERADOR MÓVIL - PLANILLA DE ALARMAS | P315D_Grupo Motogenerador SSEE 500 kV | Planilla de alarmas y seteos.
463 | SUB-GDE-ME0-MA-10009-01 | SUB | GDE | ME0 | MA | 10009 | 01 | GRUPO MOTOGENERADOR MÓVIL - MANUAL DE TRANSPORTE, INSTALACIÓN PUESTA EN MARCHA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P315D_Grupo Motogenerador SSEE 500 kV | Manuales de montaje, operación y mantenimiento en idioma español. Lista de despiece con códigos de piezas de motor y de generador.
464 | SUB-GDE-ME0-EN-10010-01 | SUB | GDE | ME0 | EN | 10010 | 01 | GRUPO MOTOGENERADOR MÓVIL - ENSAYOS DE TIPO | P315D_Grupo Motogenerador SSEE 500 kV
465 | SUB-GDE-ME0-PT-10011-01 | SUB | GDE | ME0 | PT | 10011 | 01 | GRUPO MOTOGENERADOR MÓVIL - PLAN DE ENSAYOS FAT | P315D_Grupo Motogenerador SSEE 500 kV
466 | SUB-GDE-ME0-EN-10012-01 | SUB | GDE | ME0 | EN | 10012 | 01 | GRUPO MOTOGENERADOR MÓVIL - PROTOCOLOS DE ENSAYOS FAT | P315D_Grupo Motogenerador SSEE 500 kV | Protocolo de ensayo funcional (FAT) de acuerdo a la norma ISO 8528-6.
467 | SUB-GDE-D00-PA-10013-01 | SUB | GDE | D00 | PA | 10013 | 01 | GRUPO MOTOGENERADOR MÓVIL - PACKING LIST | P315D_Grupo Motogenerador SSEE 500 kV | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
468 | SUB-GDE-D00-PA-10014-01 | SUB | GDE | D00 | PA | 10014 | 01 | GRUPO MOTOGENERADOR MÓVIL - LISTA DE REPUESTOS | P315D_Grupo Motogenerador SSEE 500 kV | Listado detallado de repuestos provistos, con detalle de marca, modelo, código de fabricante, cantidad y precio.
469 | SUB-GDE-ME0-PT-10015-01 | SUB | GDE | ME0 | PT | 10015 | 01 | GRUPO MOTOGENERADOR MÓVIL - PLAN DE ENSAYOS SAT | P315D_Grupo Motogenerador SSEE 500 kV | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
470 | SUB-GDE-ME0-EN-10016-01 | SUB | GDE | ME0 | EN | 10016 | 01 | GRUPO MOTOGENERADOR MÓVIL - PROTOCOLOS DE ENSAYOS SAT | P315D_Grupo Motogenerador SSEE 500 kV | Resultados de ensayos SAT Planillas de SETEOS finales
471 | SUB-GDE-ME0-IT-10017-01 | SUB | GDE | ME0 | IT | 10017 | 01 | GRUPO MOTOGENERADOR MÓVIL - MATERIAL DE CAPACITACIÓN | P315D_Grupo Motogenerador SSEE 500 kV | Plan de capacitación, agenda propuesta, carga horaria. Material de capacitación en pdf Material Audiovisual (si aplica)
472 | SUB-GDE-D00-IN-10018-01 | SUB | GDE | D00 | IN | 10018 | 01 | GRUPO MOTOGENERADOR MÓVIL - INFORME DE HOMOLOGACIÓN DE TRAILER | P315D_Grupo Motogenerador SSEE 500 kV | Homologación técnica del tráiler según normativa aplicable para el tránsito en Argentina y Uruguay.
473 | SUB-SAA-D00-PA-10000-01 | SUB | SAA | D00 | PA | 10000 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) - LISTADO DE DOCUMENTOS | P315E_Tableros CA SSAA | Lista de documentos referentes al proyecto de tableros de servicios auxiliares. Abarca las 4 subestaciones y el tablero provisorio.
474 | SUB-SAA-ME0-IT-10001-01 | SUB | SAA | ME0 | IT | 10001 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) - MATERIAL DE CAPACITACIÓN | P315E_Tableros CA SSAA | Plan de capacitación, agenda propuesta, carga horaria. Material de capacitación en pdf Material Audiovisual (si aplica). Ver EETT Generales. Aplica a las 4 subestaciones
475 | SUB-SAA-E00-DI-10002-01 | SUB | SAA | E00 | DI | 10002 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) PROVISORIO - ESQUEMA UNIFILAR | P315E_Tableros CA SSAA | Unifilares de proyecto, cargas, características de interruptores y sus regulaciones, características de cables de salida
476 | SUB-SAA-E00-DI-10003-01 | SUB | SAA | E00 | DI | 10003 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) PROVISORIO - ESQUEMA TRIFILAR | P315E_Tableros CA SSAA | Trifilares de proyecto definitivos y aprobados.
477 | SUB-SAA-D00-PA-10004-01 | SUB | SAA | D00 | PA | 10004 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) PROVISORIO - PDTG | P315E_Tableros CA SSAA | Planilla “PDTG315E_ Tableros de SSAA CA”, completa con todos los datos requeridos.
478 | SUB-SAA-ME0-PL-10005-01 | SUB | SAA | ME0 | PL | 10005 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) PROVISORIO - DIMENSIONAL Y CONSTRUCTIVO | P315E_Tableros CA SSAA | Esquema dimensional, características de envolvente, listado de componentes, vistas, cortes, detalles de fijación, acometidas de barras, salidas de cables, etc.
479 | SUB-SAA-M00-PT-10006-01 | SUB | SAA | M00 | PT | 10006 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) PROVISORIO - PLANTA DE UBICACIÓN | P315E_Tableros CA SSAA | Plano en planta de ubicación del tablero en la sala de Servicios auxiliares. Generar las plantas de ubicación para als 4 subestaciones
480 | SUB-SAA-E00-DI-10007-01 | SUB | SAA | E00 | DI | 10007 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) PROVISORIO - ESQUEMA DE MEDICIÓN, COMANDO, SEÑALIZACIÓN, COMUNICACIÓN | P315E_Tableros CA SSAA | Listado y Características de componentes, Esquema eléctrico funcional de interconexiones propias del tablero.
481 | SUB-SAA-E00-DI-10008-01 | SUB | SAA | E00 | DI | 10008 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) PROVISORIO - ESQUEMA FUNCIONAL | P315E_Tableros CA SSAA | Esquema funcional de vínculo entre el tablero y su periferia (Tablero de protecciones, Tablero de grupo generador,, etc)
482 | SUB-SAA-E00-PA-10009-01 | SUB | SAA | E00 | PA | 10009 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) PROVISORIO - PLANILLA DE CABLEADO | P315E_Tableros CA SSAA | Detalle de cableado punto a punto del tablero, identificación de venas, bornes, etc.
483 | SUB-SAA-ME0-MT-10010-01 | SUB | SAA | ME0 | MT | 10010 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) PROVISORIO - MEMORIA DE CÁLCULOS | P315E_Tableros CA SSAA | Estudios eléctricos completos (Cálculo de cortocircuito, verificación de cargas, verificación de conductores, solicitaciones térmicas y mecánicas, carga térmica, coordinación de protecciones, dimensionamiento de protecciones de sobretensión, memoria de parametrización de protección de arco). Curvas características de los TI¦ Memorias de cálculo correspondientes a la adaptación y conexión de las ductobarras.
484 | SUB-SAA-E00-MA-10011-01 | SUB | SAA | E00 | MA | 10011 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) PROVISORIO - MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P315E_Tableros CA SSAA | Manual de instalación, operación y mantenimiento en idioma español. Manuales de elementos de maniobra y protección.
485 | SUB-SAA-DL0-PA-10012-01 | SUB | SAA | DL0 | PA | 10012 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) PROVISORIO - PLANILLA DE ALARMAS | P315E_Tableros CA SSAA | Detalle listado de alarmas locales y remotas
486 | SUB-SAA-ME0-EN-10013-01 | SUB | SAA | ME0 | EN | 10013 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) PROVISORIO - PROTOCOLOS ENSAYOS DE TIPO | P315E_Tableros CA SSAA | Protocolos de ensayos de tipo para las fichas de potencia de entrada y salida de los módulos extraíbles. ¦ Protocolos de ensayos de tipo que avalen la efectividad de modalidades alternativas para la puesta a tierra de puertas y carros extraíbles. ¦ Protocolo de ensayo de tipo referido a la resistencia térmica y dinámica de los juegos de barras. ¦ Certificados de ensayos de tipo realizados sobre tableros equivalentes. ¦ Certificados correspondientes a los ensayos de arco interno. ¦ Ensayos de tipo relevantes de fabricante para nuevas secciones de ductobarras.
487 | SUB-SAA-ME0-PT-10014-01 | SUB | SAA | ME0 | PT | 10014 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) PROVISORIO - PLAN DE ESAYOS FAT | P315E_Tableros CA SSAA | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
488 | SUB-SAA-ME0-EN-10015-01 | SUB | SAA | ME0 | EN | 10015 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) PROVISORIO - PROTOCOLOS FINALES DE ESAYOS FAT | P315E_Tableros CA SSAA | Protocolos de todos los ensayos FAT, incluyendo pruebas funcionales, etc.
489 | SUB-SAA-D00-PA-10016-01 | SUB | SAA | D00 | PA | 10016 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) PROVISORIO - PACKING LIST | P315E_Tableros CA SSAA | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
490 | SUB-SAA-ME0-PT-10017-01 | SUB | SAA | ME0 | PT | 10017 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) PROVISORIO - PLAN DE ENSAYOS SAT | P315E_Tableros CA SSAA | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
491 | SUB-SAA-ME0-EN-10018-01 | SUB | SAA | ME0 | EN | 10018 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) PROVISORIO - PROTOCOLOS FINALES DE ESAYOS SAT | P315E_Tableros CA SSAA | Protocolos finales de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
492 | SGA-SAA-E00-DI-10000-01 | SGA | SAA | E00 | DI | 10000 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - ESQUEMA UNIFILAR | P315E_Tableros CA SSAA | Unifilares de proyecto, cargas, características de interruptores y sus regulaciones, características de cables de salida
493 | SGA-SAA-E00-DI-10001-01 | SGA | SAA | E00 | DI | 10001 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - ESQUEMA TRIFILAR | P315E_Tableros CA SSAA | Trifilares de proyecto definitivos y aprobados.
494 | SGA-SAA-D00-PA-10002-01 | SGA | SAA | D00 | PA | 10002 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - PDTG | P315E_Tableros CA SSAA | Planilla “PDTG315E_ Tableros de SSAA CA”, completa con todos los datos requeridos.
495 | SGA-SAA-ME0-PL-10003-01 | SGA | SAA | ME0 | PL | 10003 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - DIMENSIONAL Y CONSTRUCTIVO | P315E_Tableros CA SSAA | Esquema dimensional, características de envolvente, listado de componentes, vistas, cortes, detalles de fijación, acometidas de barras, salidas de cables, etc.
496 | SGA-SAA-M00-PT-10004-01 | SGA | SAA | M00 | PT | 10004 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - PLANTA DE UBICACIÓN | P315E_Tableros CA SSAA | Plano en planta de ubicación del tablero en la sala de Servicios auxiliares.
497 | SGA-SAA-E00-DI-10005-01 | SGA | SAA | E00 | DI | 10005 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - ESQUEMA DE MEDICIÓN, COMANDO, SEÑALIZACIÓN, COMUNICACIÓN | P315E_Tableros CA SSAA | Listado y Características de componentes, Esquema eléctrico funcional de interconexiones propias del tablero.
498 | SGA-SAA-E00-DI-10006-01 | SGA | SAA | E00 | DI | 10006 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - ESQUEMA FUNCIONAL | P315E_Tableros CA SSAA | Esquema funcional de vínculo entre el tablero y su periferia (Tablero de protecciones, Tablero de grupo generador,, etc)
499 | SGA-SAA-E00-PA-10007-01 | SGA | SAA | E00 | PA | 10007 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - PLANILLA DE CABLEADO | P315E_Tableros CA SSAA | Detalle de cableado punto a punto del tablero, identificación de venas, bornes, etc.
500 | SGA-SAA-E00-DI-10008-01 | SGA | SAA | E00 | DI | 10008 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES | P315E_Tableros CA SSAA | Esquema de distribución a cada consumidor.
501 | SGA-SAA-ME0-MT-10009-01 | SGA | SAA | ME0 | MT | 10009 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - MEMORIA DE CÁLCULOS | P315E_Tableros CA SSAA | Estudios eléctricos completos (Cálculo de cortocircuito, verificación de cargas, verificación de conductores, solicitaciones térmicas y mecánicas, carga térmica, coordinación de protecciones, dimensionamiento de protecciones de sobretensión, memoria de parametrización de protección de arco). Curvas características de los TI¦ Memorias de cálculo correspondientes a la adaptación y conexión de las ductobarras.
502 | SGA-SAA-E00-PA-10000-01 | SGA | SAA | E00 | PA | 10000 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - LISTA DE CABLES | P315E_Tableros CA SSAA | Lista de cables de salida, identificación, formaciones, origen, destino, longitudes
503 | SGA-SAA-E00-MA-10010-01 | SGA | SAA | E00 | MA | 10010 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P315E_Tableros CA SSAA | Manual de instalación, operación y mantenimiento en idioma español. Manuales de elementos de maniobra y protección. Manuales del PLC
504 | SGA-SAA-DL0-DI-10011-01 | SGA | SAA | DL0 | DI | 10011 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - DIAGRAMA LÓGICO DE PROGRAMACIÓN DEL PLC | P315E_Tableros CA SSAA | Detalle hoja a hoja de la programación y seteo de variables del PLC del tablero
505 | SGA-SAA-DL0-PA-10012-01 | SGA | SAA | DL0 | PA | 10012 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - PLANILLA DE ALARMAS | P315E_Tableros CA SSAA | Detalle listado de alarmas locales y remotas
506 | SGA-SAA-ME0-EN-10013-01 | SGA | SAA | ME0 | EN | 10013 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - PROTOCOLOS ENSAYOS DE TIPO | P315E_Tableros CA SSAA | Protocolos de ensayos de tipo para las fichas de potencia de entrada y salida de los módulos extraíbles. ¦ Protocolos de ensayos de tipo que avalen la efectividad de modalidades alternativas para la puesta a tierra de puertas y carros extraíbles. ¦ Protocolo de ensayo de tipo referido a la resistencia térmica y dinámica de los juegos de barras. ¦ Certificados de ensayos de tipo realizados sobre tableros equivalentes. ¦ Certificados correspondientes a los ensayos de arco interno. ¦ Ensayos de tipo relevantes de fabricante para nuevas secciones de ductobarras.
507 | SGA-SAA-ME0-PT-10014-01 | SGA | SAA | ME0 | PT | 10014 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - PLAN DE ESAYOS FAT | P315E_Tableros CA SSAA | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
508 | SGA-SAA-ME0-EN-10015-01 | SGA | SAA | ME0 | EN | 10015 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - PROTOCOLOS FINALES DE ESAYOS FAT | P315E_Tableros CA SSAA | Protocolos de todos los ensayos FAT, incluyendo pruebas funcionales, pruebas lógicas del PLC, etc.
509 | SGA-SAA-D00-PA-10016-01 | SGA | SAA | D00 | PA | 10016 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - PACKING LIST | P315E_Tableros CA SSAA | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
510 | SGA-SAA-D00-PA-10017-01 | SGA | SAA | D00 | PA | 10017 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - LISTADO DE REPUESTOS | P315E_Tableros CA SSAA | Listado detallado de repuestos provistos, con detalle de marca, modelo, código de fabricante, cantidad y precio.
511 | SGA-SAA-ME0-PT-10018-01 | SGA | SAA | ME0 | PT | 10018 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - PLAN DE ENSAYOS SAT | P315E_Tableros CA SSAA | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
512 | SGA-SAA-ME0-EN-10019-01 | SGA | SAA | ME0 | EN | 10019 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGA - PROTOCOLOS FINALES DE ESAYOS SAT | P315E_Tableros CA SSAA | Protocolos finales de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
513 | SGU-SAA-E00-DI-10000-01 | SGU | SAA | E00 | DI | 10000 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - ESQUEMA UNIFILAR | P315E_Tableros CA SSAA | Unifilares de proyecto, cargas, características de interruptores y sus regulaciones, características de cables de salida
514 | SGU-SAA-E00-DI-10012-01 | SGU | SAA | E00 | DI | 10012 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - ESQUEMA TRIFILAR | P315E_Tableros CA SSAA | Trifilares de proyecto definitivos y aprobados.
515 | SGU-SAA-D00-PA-10010-01 | SGU | SAA | D00 | PA | 10010 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - PDTG | P315E_Tableros CA SSAA | Planilla “PDTG315E_ Tableros de SSAA CA”, completa con todos los datos requeridos.
516 | SGU-SAA-ME0-PL-10007-01 | SGU | SAA | ME0 | PL | 10007 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - DIMENSIONAL Y CONSTRUCTIVO | P315E_Tableros CA SSAA | Esquema dimensional, características de envolvente, listado de componentes, vistas, cortes, detalles de fijación, acometidas de barras, salidas de cables, etc.
517 | SGU-SAA-M00-PT-10013-01 | SGU | SAA | M00 | PT | 10013 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - PLANTA DE UBICACIÓN | P315E_Tableros CA SSAA | Plano en planta de ubicación del tablero en la sala de Servicios auxiliares.
518 | SGU-SAA-E00-DI-10014-01 | SGU | SAA | E00 | DI | 10014 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - ESQUEMA DE MEDICIÓN, COMANDO, SEÑALIZACIÓN, COMUNICACIÓN | P315E_Tableros CA SSAA | Listado y Características de componentes, Esquema eléctrico funcional de interconexiones propias del tablero.
519 | SGU-SAA-E00-DI-10015-01 | SGU | SAA | E00 | DI | 10015 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - ESQUEMA FUNCIONAL | P315E_Tableros CA SSAA | Esquema funcional de vínculo entre el tablero y su periferia (Tablero de protecciones, Tablero de grupo generador,, etc)
520 | SGU-SAA-E00-PA-10011-01 | SGU | SAA | E00 | PA | 10011 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - PLANILLA DE CABLEADO | P315E_Tableros CA SSAA | Detalle de cableado punto a punto del tablero, identificación de venas, bornes, etc.
521 | SGU-SAA-E00-DI-10002-01 | SGU | SAA | E00 | DI | 10002 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES | P315E_Tableros CA SSAA | Esquema de distribución a cada consumidor.
522 | SGU-SAA-ME0-MT-10004-01 | SGU | SAA | ME0 | MT | 10004 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - MEMORIA DE CÁLCULOS | P315E_Tableros CA SSAA | Estudios eléctricos completos (Cálculo de cortocircuito, verificación de cargas, verificación de conductores, solicitaciones térmicas y mecánicas, carga térmica, coordinación de protecciones, dimensionamiento de protecciones de sobretensión, memoria de parametrización de protección de arco). Curvas características de los TI¦ Memorias de cálculo correspondientes a la adaptación y conexión de las ductobarras.
523 | SGU-SAA-E00-PA-10001-01 | SGU | SAA | E00 | PA | 10001 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - LISTA DE CABLES | P315E_Tableros CA SSAA | Lista de cables de salida, identificación, formaciones, origen, destino, longitudes. Ver de unificar planos Tramo 9 SG 670 y Protecciones SG 690 SGU-SAA-E00-PA-10008 y SGU-SAA-PO0-PA-10001
524 | SGU-SAA-E00-MA-10016-01 | SGU | SAA | E00 | MA | 10016 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P315E_Tableros CA SSAA | Manual de instalación, operación y mantenimiento en idioma español. Manuales de elementos de maniobra y protección. Manuales del PLC
525 | SGU-SAA-DL0-DI-10017-01 | SGU | SAA | DL0 | DI | 10017 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - DIAGRAMA LÓGICO DE PROGRAMACIÓN DEL PLC | P315E_Tableros CA SSAA | Detalle hoja a hoja de la programación y seteo de variables del PLC del tablero
526 | SGU-SAA-DL0-PA-10018-01 | SGU | SAA | DL0 | PA | 10018 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - PLANILLA DE ALARMAS | P315E_Tableros CA SSAA | Detalle listado de alarmas locales y remotas
527 | SGU-SAA-ME0-EN-10019-01 | SGU | SAA | ME0 | EN | 10019 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - PROTOCOLOS ENSAYOS DE TIPO | P315E_Tableros CA SSAA | Protocolos de ensayos de tipo para las fichas de potencia de entrada y salida de los módulos extraíbles. ¦ Protocolos de ensayos de tipo que avalen la efectividad de modalidades alternativas para la puesta a tierra de puertas y carros extraíbles. ¦ Protocolo de ensayo de tipo referido a la resistencia térmica y dinámica de los juegos de barras. ¦ Certificados de ensayos de tipo realizados sobre tableros equivalentes. ¦ Certificados correspondientes a los ensayos de arco interno. ¦ Ensayos de tipo relevantes de fabricante para nuevas secciones de ductobarras.
528 | SGU-SAA-ME0-PT-10022-01 | SGU | SAA | ME0 | PT | 10022 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - PLAN DE ESAYOS FAT | P315E_Tableros CA SSAA | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
529 | SGU-SAA-ME0-EN-10009-01 | SGU | SAA | ME0 | EN | 10009 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - PROTOCOLOS FINALES DE ESAYOS FAT | P315E_Tableros CA SSAA | Protocolos de todos los ensayos FAT, incluyendo pruebas funcionales, pruebas lógicas del PLC, etc. Reemplazar del 670 SGU-SAA-E00-EN-10009
530 | SGU-SAA-D00-PA-10023-01 | SGU | SAA | D00 | PA | 10023 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - PACKING LIST | P315E_Tableros CA SSAA | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
531 | SGU-SAA-D00-PA-10024-01 | SGU | SAA | D00 | PA | 10024 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - LISTADO DE REPUESTOS | P315E_Tableros CA SSAA | Listado detallado de repuestos provistos, con detalle de marca, modelo, código de fabricante, cantidad y precio.
532 | SGU-SAA-ME0-PT-10025-01 | SGU | SAA | ME0 | PT | 10025 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - PLAN DE ENSAYOS SAT | P315E_Tableros CA SSAA | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
533 | SGU-SAA-ME0-EN-10026-01 | SGU | SAA | ME0 | EN | 10026 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SGU - PROTOCOLOS FINALES DE ESAYOS SAT | P315E_Tableros CA SSAA | Protocolos finales de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
534 | SSJ-SAA-E00-PA-10000-01 | SSJ | SAA | E00 | PA | 10000 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - LISTA DE CABLES | P315E_Tableros CA SSAA | Lista de cables de salida, identificación, formaciones, origen, destino, longitudes. Combinar con SSJ-SAA-PO0-PA-10000
535 | SSJ-SAA-E00-DI-10001-01 | SSJ | SAA | E00 | DI | 10001 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - ESQUEMA UNIFILAR | P315E_Tableros CA SSAA | Unifilares de proyecto, cargas, características de interruptores y sus regulaciones, características de cables de salida
536 | SSJ-SAA-E00-DI-10002-01 | SSJ | SAA | E00 | DI | 10002 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - ESQUEMA TRIFILAR | P315E_Tableros CA SSAA | Trifilares de proyecto definitivos y aprobados.
537 | SSJ-SAA-D00-PA-10003-01 | SSJ | SAA | D00 | PA | 10003 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - PDTG | P315E_Tableros CA SSAA | Planilla “PDTG315E_ Tableros de SSAA CA”, completa con todos los datos requeridos.
538 | SSJ-SAA-ME0-PL-10004-01 | SSJ | SAA | ME0 | PL | 10004 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - DIMENSIONAL Y CONSTRUCTIVO | P315E_Tableros CA SSAA | Esquema dimensional, características de envolvente, listado de componentes, vistas, cortes, detalles de fijación, acometidas de barras, salidas de cables, etc.
539 | SSJ-SAA-M00-PT-10005-01 | SSJ | SAA | M00 | PT | 10005 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - PLANTA DE UBICACIÓN | P315E_Tableros CA SSAA | Plano en planta de ubicación del tablero en la sala de Servicios auxiliares.
540 | SSJ-SAA-E00-DI-10006-01 | SSJ | SAA | E00 | DI | 10006 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - ESQUEMA DE MEDICIÓN, COMANDO, SEÑALIZACIÓN, COMUNICACIÓN | P315E_Tableros CA SSAA | Listado y Características de componentes, Esquema eléctrico funcional de interconexiones propias del tablero.
541 | SSJ-SAA-E00-DI-10007-01 | SSJ | SAA | E00 | DI | 10007 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - ESQUEMA FUNCIONAL | P315E_Tableros CA SSAA | Esquema funcional de vínculo entre el tablero y su periferia (Tablero de protecciones, Tablero de grupo generador,, etc)
542 | SSJ-SAA-E00-PA-10008-01 | SSJ | SAA | E00 | PA | 10008 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - PLANILLA DE CABLEADO | P315E_Tableros CA SSAA | Detalle de cableado punto a punto del tablero, identificación de venas, bornes, etc.
543 | SSJ-SAA-E00-DI-10009-01 | SSJ | SAA | E00 | DI | 10009 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES | P315E_Tableros CA SSAA | Esquema de distribución a cada consumidor.
544 | SSJ-SAA-ME0-MT-10010-01 | SSJ | SAA | ME0 | MT | 10010 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - MEMORIA DE CÁLCULOS | P315E_Tableros CA SSAA | Estudios eléctricos completos (Cálculo de cortocircuito, verificación de cargas, verificación de conductores, solicitaciones térmicas y mecánicas, carga térmica, coordinación de protecciones, dimensionamiento de protecciones de sobretensión, memoria de parametrización de protección de arco). Curvas características de los TI¦ Memorias de cálculo correspondientes a la adaptación y conexión de las ductobarras.
545 | SSJ-SAA-E00-MA-10011-01 | SSJ | SAA | E00 | MA | 10011 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P315E_Tableros CA SSAA | Manual de instalación, operación y mantenimiento en idioma español. Manuales de elementos de maniobra y protección. Manuales del PLC
546 | SSJ-SAA-DL0-DI-10012-01 | SSJ | SAA | DL0 | DI | 10012 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - DIAGRAMA LÓGICO DE PROGRAMACIÓN DEL PLC | P315E_Tableros CA SSAA | Detalle hoja a hoja de la programación y seteo de variables del PLC del tablero
547 | SSJ-SAA-DL0-PA-10013-01 | SSJ | SAA | DL0 | PA | 10013 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - PLANILLA DE ALARMAS | P315E_Tableros CA SSAA | Detalle listado de alarmas locales y remotas
548 | SSJ-SAA-ME0-EN-10014-01 | SSJ | SAA | ME0 | EN | 10014 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - PROTOCOLOS ENSAYOS DE TIPO | P315E_Tableros CA SSAA | Protocolos de ensayos de tipo para las fichas de potencia de entrada y salida de los módulos extraíbles. ¦ Protocolos de ensayos de tipo que avalen la efectividad de modalidades alternativas para la puesta a tierra de puertas y carros extraíbles. ¦ Protocolo de ensayo de tipo referido a la resistencia térmica y dinámica de los juegos de barras. ¦ Certificados de ensayos de tipo realizados sobre tableros equivalentes. ¦ Certificados correspondientes a los ensayos de arco interno. ¦ Ensayos de tipo relevantes de fabricante para nuevas secciones de ductobarras.
549 | SSJ-SAA-ME0-PT-10015-01 | SSJ | SAA | ME0 | PT | 10015 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - PLAN DE ESAYOS FAT | P315E_Tableros CA SSAA | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
550 | SSJ-SAA-ME0-EN-10016-01 | SSJ | SAA | ME0 | EN | 10016 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - PROTOCOLOS FINALES DE ESAYOS FAT | P315E_Tableros CA SSAA | Protocolos de todos los ensayos FAT, incluyendo pruebas funcionales, pruebas lógicas del PLC, etc.
551 | SSJ-SAA-D00-PA-10017-01 | SSJ | SAA | D00 | PA | 10017 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - PACKING LIST | P315E_Tableros CA SSAA | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
552 | SSJ-SAA-D00-PA-10018-01 | SSJ | SAA | D00 | PA | 10018 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - LISTADO DE REPUESTOS | P315E_Tableros CA SSAA | Listado detallado de repuestos provistos, con detalle de marca, modelo, código de fabricante, cantidad y precio.
553 | SSJ-SAA-ME0-PT-10019-01 | SSJ | SAA | ME0 | PT | 10019 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - PLAN DE ENSAYOS SAT | P315E_Tableros CA SSAA | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
554 | SSJ-SAA-ME0-EN-10020-01 | SSJ | SAA | ME0 | EN | 10020 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SSJ - PROTOCOLOS FINALES DE ESAYOS SAT | P315E_Tableros CA SSAA | Protocolos finales de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
555 | SCE-SAA-E00-PA-10000-01 | SCE | SAA | E00 | PA | 10000 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - LISTA DE CABLES | P315E_Tableros CA SSAA | Lista de cables de salida, identificación, formaciones, origen, destino, longitudes. Combinar con SCE-SAA-PO0-PA-10000
556 | SCE-SAA-E00-DI-10001-01 | SCE | SAA | E00 | DI | 10001 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - ESQUEMA UNIFILAR | P315E_Tableros CA SSAA | Unifilares de proyecto, cargas, características de interruptores y sus regulaciones, características de cables de salida
557 | SCE-SAA-E00-DI-10002-01 | SCE | SAA | E00 | DI | 10002 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - ESQUEMA TRIFILAR | P315E_Tableros CA SSAA | Trifilares de proyecto definitivos y aprobados.
558 | SCE-SAA-D00-PA-10003-01 | SCE | SAA | D00 | PA | 10003 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - PDTG | P315E_Tableros CA SSAA | Planilla “PDTG315E_ Tableros de SSAA CA”, completa con todos los datos requeridos.
559 | SCE-SAA-ME0-PL-10004-01 | SCE | SAA | ME0 | PL | 10004 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - DIMENSIONAL Y CONSTRUCTIVO | P315E_Tableros CA SSAA | Esquema dimensional, características de envolvente, listado de componentes, vistas, cortes, detalles de fijación, acometidas de barras, salidas de cables, etc.
560 | SCE-SAA-M00-PT-10005-01 | SCE | SAA | M00 | PT | 10005 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - PLANTA DE UBICACIÓN | P315E_Tableros CA SSAA | Plano en planta de ubicación del tablero en la sala de Servicios auxiliares.
561 | SCE-SAA-E00-DI-10006-01 | SCE | SAA | E00 | DI | 10006 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - ESQUEMA DE MEDICIÓN, COMANDO, SEÑALIZACIÓN, COMUNICACIÓN | P315E_Tableros CA SSAA | Listado y Características de componentes, Esquema eléctrico funcional de interconexiones propias del tablero.
562 | SCE-SAA-E00-DI-10007-01 | SCE | SAA | E00 | DI | 10007 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - ESQUEMA FUNCIONAL | P315E_Tableros CA SSAA | Esquema funcional de vínculo entre el tablero y su periferia (Tablero de protecciones, Tablero de grupo generador,, etc)
563 | SCE-SAA-E00-PA-10008-01 | SCE | SAA | E00 | PA | 10008 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - PLANILLA DE CABLEADO | P315E_Tableros CA SSAA | Detalle de cableado punto a punto del tablero, identificación de venas, bornes, etc.
564 | SCE-SAA-E00-DI-10009-01 | SCE | SAA | E00 | DI | 10009 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE TENSIONES | P315E_Tableros CA SSAA | Esquema de distribución a cada consumidor.
565 | SCE-SAA-ME0-MT-10010-01 | SCE | SAA | ME0 | MT | 10010 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - MEMORIA DE CÁLCULOS | P315E_Tableros CA SSAA | Estudios eléctricos completos (Cálculo de cortocircuito, verificación de cargas, verificación de conductores, solicitaciones térmicas y mecánicas, carga térmica, coordinación de protecciones, dimensionamiento de protecciones de sobretensión, memoria de parametrización de protección de arco). Curvas características de los TI¦ Memorias de cálculo correspondientes a la adaptación y conexión de las ductobarras.
566 | SCE-SAA-E00-MA-10011-01 | SCE | SAA | E00 | MA | 10011 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P315E_Tableros CA SSAA | Manual de instalación, operación y mantenimiento en idioma español. Manuales de elementos de maniobra y protección. Manuales del PLC
567 | SCE-SAA-DL0-DI-10012-01 | SCE | SAA | DL0 | DI | 10012 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - DIAGRAMA LÓGICO DE PROGRAMACIÓN DEL PLC | P315E_Tableros CA SSAA | Detalle hoja a hoja de la programación y seteo de variables del PLC del tablero
568 | SCE-SAA-DL0-PA-10013-01 | SCE | SAA | DL0 | PA | 10013 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - PLANILLA DE ALARMAS | P315E_Tableros CA SSAA | Detalle listado de alarmas locales y remotas
569 | SCE-SAA-ME0-EN-10014-01 | SCE | SAA | ME0 | EN | 10014 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - PROTOCOLOS ENSAYOS DE TIPO | P315E_Tableros CA SSAA | Protocolos de ensayos de tipo para las fichas de potencia de entrada y salida de los módulos extraíbles. ¦ Protocolos de ensayos de tipo que avalen la efectividad de modalidades alternativas para la puesta a tierra de puertas y carros extraíbles. ¦ Protocolo de ensayo de tipo referido a la resistencia térmica y dinámica de los juegos de barras. ¦ Certificados de ensayos de tipo realizados sobre tableros equivalentes. ¦ Certificados correspondientes a los ensayos de arco interno. ¦ Ensayos de tipo relevantes de fabricante para nuevas secciones de ductobarras.
570 | SCE-SAA-ME0-PT-10015-01 | SCE | SAA | ME0 | PT | 10015 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - PLAN DE ESAYOS FAT | P315E_Tableros CA SSAA | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
571 | SCE-SAA-ME0-EN-10016-01 | SCE | SAA | ME0 | EN | 10016 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - PROTOCOLOS FINALES DE ESAYOS FAT | P315E_Tableros CA SSAA | Protocolos de todos los ensayos FAT, incluyendo pruebas funcionales, pruebas lógicas del PLC, etc.
572 | SCE-SAA-D00-PA-10017-01 | SCE | SAA | D00 | PA | 10017 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - PACKING LIST | P315E_Tableros CA SSAA | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
573 | SCE-SAA-D00-PA-10018-01 | SCE | SAA | D00 | PA | 10018 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - LISTADO DE REPUESTOS | P315E_Tableros CA SSAA | Listado detallado de repuestos provistos, con detalle de marca, modelo, código de fabricante, cantidad y precio.
574 | SCE-SAA-ME0-PT-10019-01 | SCE | SAA | ME0 | PT | 10019 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - PLAN DE ENSAYOS SAT | P315E_Tableros CA SSAA | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
575 | SCE-SAA-ME0-EN-10020-01 | SCE | SAA | ME0 | EN | 10020 | 01 | TABLERO DIST. CORRIENTE ALTERNA (TDCA) SCE - PROTOCOLOS FINALES DE ESAYOS SAT | P315E_Tableros CA SSAA | Protocolos finales de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
576 | SUB-HMR-D00-PA-10001-01 | SUB | HMR | D00 | PA | 10001 | 01 | HERRAJES - LISTADO DE DOCUMENTOS | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Listado de documentos que componen los entregables del proyecto
577 | SUB-HMR-ME0-PA-10002-01 | SUB | HMR | ME0 | PA | 10002 | 01 | HERRAJES - PDTG | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Documento “PDTG AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES” completo.
578 | SUB-HMR-ME0-MT-10003-01 | SUB | HMR | ME0 | MT | 10003 | 01 | HERRAJES - MEMORIA DE CÁLCULO | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Verificación de esfuerzos, etc.
579 | SUB-HMR-ME0-PL-10004-01 | SUB | HMR | ME0 | PL | 10004 | 01 | HERRAJES - DIMENSIONALES | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Planos con Dimensiones, Pesos, Materiales, etc. ¦ Dibujos para el armado de cada tipo de sujeción y detalle de todos los elementos que la integran, tablas de apriete
580 | SUB-HMR-ME0-EN-10005-01 | SUB | HMR | ME0 | EN | 10005 | 01 | HERRAJES - CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE TIPO | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Certificados de ensayos de tipo ¦ Certificados de ensayo de diseño y de tipo validados.
581 | SUB-HMR-ME0-EN-10006-01 | SUB | HMR | ME0 | EN | 10006 | 01 | HERRAJES - CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE RUTINA | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Programa de control de calidad. ¦ Certificados de ensayos de control de calidad correspondientes. ¦ Certificados de calibración del equipamiento de medida utilizado en la producción y ensayos.
582 | SUB-HMR-ME0-PT-10007-01 | SUB | HMR | ME0 | PT | 10007 | 01 | HERRAJES - PLAN DE ENSAYOS FAT | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
583 | SUB-HMR-ME0-EN-10008-01 | SUB | HMR | ME0 | EN | 10008 | 01 | HERRAJES - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS FAT | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Protocolos de los ensayos realizados en fábrica (FAT).
584 | SUB-HMR-D00-PA-10009-01 | SUB | HMR | D00 | PA | 10009 | 01 | HERRAJES - LISTA REPUESTOS | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Listado detallado de repuestos provistos, con detalle de marca, modelo, código de fabricante, cantidad y precio.
585 | SSJ-HMR-D00-PA-10000-01 | SSJ | HMR | D00 | PA | 10000 | 01 | HERRAJES SSJ - PACKING LIST | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
586 | SGA-HMR-D00-PA-10001-01 | SGA | HMR | D00 | PA | 10001 | 01 | HERRAJES SGA - PACKING LIST | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
587 | SUB-AIS-D00-PA-10000-01 | SUB | AIS | D00 | PA | 10000 | 01 | AISLADORES - LISTADO DE DOCUMENTOS | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Listado de documentos que componen los entregables del proyecto
588 | SUB-AIS-ME0-PA-10001-01 | SUB | AIS | ME0 | PA | 10001 | 01 | AISLADORES - PDTG | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Documento “PDTG AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES” completo.
589 | SUB-AIS-ME0-MT-10002-01 | SUB | AIS | ME0 | MT | 10002 | 01 | AISLADORES - MEMORIA DE CÁLCULO | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Cálculo de la cantidad de aisladores individuales por cadena, esfuerzos, etc.
590 | SUB-AIS-ME0-PL-10003-01 | SUB | AIS | ME0 | PL | 10003 | 01 | AISLADORES - DIMENSIONALES | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Planos con Dimensiones, Pesos, Materiales, etc. ¦ Dibujos para el armado de cada tipo de cadena y detalle de todos los elementos que la integran, tablas de apriete
591 | SUB-AIS-ME0-EN-10004-01 | SUB | AIS | ME0 | EN | 10004 | 01 | AISLADORES - CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE TIPO | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Certificados de ensayos de tipo de los aisladores. ¦ Certificados de ensayos de tipo específicos: Ensayos según IEC 60383-1:2023, impulso de frente escarpado (IEC 61211), radiointerferencia (IEC 60437), arco de potencia (IEC 61467), y tensión residual (IEC 60797). ¦ Certificados de ensayo de diseño y de tipo validados.
592 | SUB-AIS-ME0-EN-10005-01 | SUB | AIS | ME0 | EN | 10005 | 01 | AISLADORES - CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE RUTINA | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Propuesta del programa de control de calidad. ¦ Certificados de ensayos de control de calidad correspondientes. ¦ Certificados de calibración del equipamiento de medida utilizado en la producción y ensayos.
593 | SUB-AIS-ME0-PT-10006-01 | SUB | AIS | ME0 | PT | 10006 | 01 | AISLADORES - PLAN DE ENSAYOS FAT | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
594 | SUB-AIS-ME0-EN-10007-01 | SUB | AIS | ME0 | EN | 10007 | 01 | AISLADORES - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS FAT | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Protocolos de los ensayos realizados en fábrica (FAT).
595 | SUB-AIS-D00-PA-10008-01 | SUB | AIS | D00 | PA | 10008 | 01 | AISLADORES - LISTA REPUESTOS | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Listado detallado de repuestos provistos, con detalle de marca, modelo, código de fabricante, cantidad y precio.
596 | SSJ-AIS-D00-PA-10000-01 | SSJ | AIS | D00 | PA | 10000 | 01 | AISLADORES SSJ - PACKING LIST | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
597 | SGA-AIS-D00-PA-10001-01 | SGA | AIS | D00 | PA | 10001 | 01 | AISLADORES SGA - PACKING LIST | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
598 | SSJ-PYA-ME0-PT-10006-01 | SSJ | PYA | ME0 | PT | 10006 | 01 | AISLADORES Y HERRAJES SSJ - DISTRIBUCIÓN EN PLANTA y CORTES | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Ubicación en planta y cortes de las cadenas de aisladores y herrajes, listado de cantidades
599 | SGA-PYA-ME0-PT-10007-01 | SGA | PYA | ME0 | PT | 10007 | 01 | AISLADORES Y HERRAJES SGA - DISTRIBUCIÓN EN PLANTA y CORTES | P316_A ET AISLADORES DE CADENA Y HERRAJES | Ubicación en planta y cortes de las cadenas de aisladores y herrajes, listado de cantidades
600 | SUB-RMT-D00-PA-10000-01 | SUB | RMT | D00 | PA | 10000 | 01 | CELDAS MT SGA y SSJ - LISTADO DE DOCUMENTOS | P316_F ET CELDAS MT | Índice General con el listado de documentos entregables. Incluye SGA y SSJ
601 | SSJ-RMT-ME0-PA-10005-01 | SSJ | RMT | ME0 | PA | 10005 | 01 | CELDAS MT SSJ - PDTG | P316_F ET CELDAS MT | Documento “P316 E_ CELDAS MT” (PDTG).
602 | SSJ-RMT-E00-DI-10006-01 | SSJ | RMT | E00 | DI | 10006 | 01 | CELDAS MT SSJ - ESQUEMA UNIFILAR MT | P316_F ET CELDAS MT | Unifilares
603 | SSJ-RMT-E00-DI-10007-01 | SSJ | RMT | E00 | DI | 10007 | 01 | CELDAS MT SSJ - ESQUEMA TRIFILAR | P316_F ET CELDAS MT | Proyecto de cableado definitivo
604 | SSJ-RMT-ME0-PL-10008-01 | SSJ | RMT | ME0 | PL | 10008 | 01 | CELDAS MT SSJ - DIMENSIONAL Y CONSTRUCTIVO | P316_F ET CELDAS MT | Planos de conjunto que muestran los detalles constructivos de cada celda, vistas, cortes, las interrelaciones entre las celdas, materiales, dimensiones, pesos, detalles de anclaje, carros de interruptores, interruptores, ductos de escape de gases, barras, aisladores, puestas a tierra, acometidas, etc.
605 | SSJ-RMT-ME0-MT-10009-01 | SSJ | RMT | ME0 | MT | 10009 | 01 | CELDAS MT SSJ - MEMORIA DE CÁLCULO | P316_F ET CELDAS MT | Memoria de cálculos eléctricos, térmicos y mecánicos
606 | SSJ-RMT-E00-DI-10010-01 | SSJ | RMT | E00 | DI | 10010 | 01 | CELDAS MT SSJ - ESQUEMA ELÉCTRICO | P316_F ET CELDAS MT | Esquema eléctrico de medición, comandos bloqueos de seguridad, protección contra arco interno, etc. ¦ Nomenclatura para la individualización de conductores y borneras. ¦ Esquemas funcionales.
607 | SSJ-RMT-E00-PA-10011-01 | SSJ | RMT | E00 | PA | 10011 | 01 | CELDAS MT SSJ - PLANILLA DE CABLEADO | P316_F ET CELDAS MT | Planilla con identificación de cableado, formación, secciones, bornes. Indicación de puentes entre bornes, y ruta de cableado (inicio - fin)
608 | SSJ-RMT-E00-DI-10012-01 | SSJ | RMT | E00 | DI | 10012 | 01 | CELDAS MT SSJ - ESQUEMA FUNCIONAL | P316_F ET CELDAS MT | Esquema eléctrico funcional de vinculación entre celdas y con sala de mandos, protecciones, servicios auxiliares, comunicaciones, etc.
609 | SUB-RMT-ME0-EN-10001-01 | SUB | RMT | ME0 | EN | 10001 | 01 | CELDAS MT SGA y SSJ - ENSAYOS DE TIPO | P316_F ET CELDAS MT | Información completa sobre el sistema de conexión flexible para la conducción de corriente. ¦ Protocolos de ensayos de tipo relevantes de las celdas y sus elementos internos principales. ¦ Certificados de todos los ensayos de tipo de la Cláusula 7 de IEC 62271-200:2021 para las Celdas. ¦ Certificados de los ensayos relevantes de tipo de la Cláusula 7 de IEC 62271-100:2021 para los Interruptores. ¦ Certificados de los ensayos relevantes de tipo de la Cláusula 7 de IEC 62271-100:2021 (error en doc, debe ser IEC 62271-102) para los Seccionadores. ¦ Certificados de los ensayos relevantes de tipo según IEC 61869-2 e IEC 61869-3 para los Transformadores de corriente y tensión.
610 | SUB-RMT-ME0-PT-10002-01 | SUB | RMT | ME0 | PT | 10002 | 01 | CELDAS MT SGA Y SSJ - PLAN DE ENSAYOS FAT | P316_F ET CELDAS MT | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
611 | SUB-RMT-ME0-EN-10003-01 | SUB | RMT | ME0 | EN | 10003 | 01 | CELDAS MT SGA Y SSJ - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS FAT | P316_F ET CELDAS MT | Protocolos o registros de los ensayos de rutina realizados durante la fabricación.
612 | SUB-RMT-ME0-EN-10004-01 | SUB | RMT | ME0 | EN | 10004 | 01 | CELDAS MT SGA Y SSJ - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS FAT | P316_F ET CELDAS MT | Protocolos o registros de los ensayos de rutina realizados por el fabricante durante la fabricación de todo el suministro.
613 | SSJ-RMT-D00-PA-10013-01 | SSJ | RMT | D00 | PA | 10013 | 01 | CELDAS MT SSJ - LISTADO DE REPUESTOS | P316_F ET CELDAS MT | Listado detallado de repuestos provistos, con detalle de marca, modelo, código de fabricante, cantidad y precio.
614 | SSJ-RMT-D00-PA-10014-01 | SSJ | RMT | D00 | PA | 10014 | 01 | CELDAS MT SSJ - PACKING LIST | P316_F ET CELDAS MT | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
615 | SSJ-RMT-D00-PT-10015-01 | SSJ | RMT | D00 | PT | 10015 | 01 | CELDAS MT SSJ - PLAN DE ENSAYOS SAT | P316_F ET CELDAS MT | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
616 | SSJ-RMT-ME0-EN-10016-01 | SSJ | RMT | ME0 | EN | 10016 | 01 | CELDAS MT SSJ - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS SAT | P316_F ET CELDAS MT | Informes de los ensayos.
617 | SSJ-RMT-ME0-MA-10017-01 | SSJ | RMT | ME0 | MA | 10017 | 01 | CELDAS MT SSJ - MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P316_F ET CELDAS MT | Manuales de montaje, operación y mantenimiento en idioma español. Lista de despiece con códigos de piezas de motor y de generador. ¦ Descripción detallada de todos los accesorios necesarios para una correcta operación del equipo completo. Manual de los interruptores, Manual de los seccionadores, Manual de los instrumentos de medida, Manual de los transformadores de medición, Manual del sistema de protección contra Arco Interno. Manual de taller con listado de despiece de componentes y códigos.
618 | SUB-RMT-ME0-IT-10005-01 | SUB | RMT | ME0 | IT | 10005 | 01 | CELDAS MT - MATERIAL DE CAPACITACIÓN | P316_F ET CELDAS MT | Plan de capacitación, agenda propuesta, carga horaria. Material de capacitación en pdf Material Audiovisual (si aplica)
619 | SGA-RMT-ME0-PA-10006-01 | SGA | RMT | ME0 | PA | 10006 | 01 | CELDAS MT SGA - PDTG | P316_F ET CELDAS MT | Documento “P316 E_ CELDAS MT” (PDTG).
620 | SGA-RMT-E00-DI-10007-01 | SGA | RMT | E00 | DI | 10007 | 01 | CELDAS MT SGA - ESQUEMA UNIFILAR MT | P316_F ET CELDAS MT | Unifilares
621 | SGA-RMT-E00-DI-10008-01 | SGA | RMT | E00 | DI | 10008 | 01 | CELDAS MT SGA - ESQUEMA TRIFILAR | P316_F ET CELDAS MT | Proyecto de cableado definitivo
622 | SGA-RMT-ME0-PL-10009-01 | SGA | RMT | ME0 | PL | 10009 | 01 | CELDAS MT SGA - DIMENSIONAL Y CONSTRUCTIVO | P316_F ET CELDAS MT | Planos de conjunto que muestran los detalles constructivos de cada celda, vistas, cortes, las interrelaciones entre las celdas, materiales, dimensiones, pesos, detalles de anclaje, carros de interruptores, interruptores, ductos de escape de gases, barras, aisladores, puestas a tierra, acometidas, etc.
623 | SGA-RMT-ME0-MT-10010-01 | SGA | RMT | ME0 | MT | 10010 | 01 | CELDAS MT SGA - MEMORIA DE CÁLCULO | P316_F ET CELDAS MT | Memoria de cálculos eléctricos, térmicos y mecánicos
624 | SGA-RMT-E00-DI-10011-01 | SGA | RMT | E00 | DI | 10011 | 01 | CELDAS MT SGA - ESQUEMA ELÉCTRICO | P316_F ET CELDAS MT | Esquema eléctrico de medición, comandos bloqueos de seguridad, protección contra arco interno, etc. ¦ Nomenclatura para la individualización de conductores y borneras. ¦ Esquemas funcionales.
625 | SGA-RMT-E00-PA-10012-01 | SGA | RMT | E00 | PA | 10012 | 01 | CELDAS MT SGA - PLANILLA DE CABLEADO | P316_F ET CELDAS MT | Planilla con identificación de cableado, formación, secciones, bornes. Indicación de puentes entre bornes, y ruta de cableado (inicio - fin)
626 | SGA-RMT-E00-DI-10013-01 | SGA | RMT | E00 | DI | 10013 | 01 | CELDAS MT SGA - ESQUEMA FUNCIONAL | P316_F ET CELDAS MT | Esquema eléctrico funcional de vinculación entre celdas y con sala de mandos, protecciones, servicios auxiliares, comunicaciones, etc.
627 | SGA-RMT-D00-PA-10014-01 | SGA | RMT | D00 | PA | 10014 | 01 | CELDAS MT SGA - LISTADO DE REPUESTOS | P316_F ET CELDAS MT | Listado detallado de repuestos provistos, con detalle de marca, modelo, código de fabricante, cantidad y precio.
628 | SGA-RMT-D00-PA-10015-01 | SGA | RMT | D00 | PA | 10015 | 01 | CELDAS MT SGA - PACKING LIST | P316_F ET CELDAS MT | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
629 | SGA-RMT-D00-PT-10016-01 | SGA | RMT | D00 | PT | 10016 | 01 | CELDAS MT SGA - PLAN DE ENSAYOS SAT | P316_F ET CELDAS MT | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
630 | SGA-RMT-ME0-EN-10017-01 | SGA | RMT | ME0 | EN | 10017 | 01 | CELDAS MT SGA - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS SAT | P316_F ET CELDAS MT | Informes de los ensayos.
631 | SGA-RMT-ME0-MA-10018-01 | SGA | RMT | ME0 | MA | 10018 | 01 | CELDAS MT SGA - MANUAL DE INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P316_F ET CELDAS MT | Manuales de montaje, operación y mantenimiento en idioma español. Lista de despiece con códigos de piezas de motor y de generador. ¦ Descripción detallada de todos los accesorios necesarios para una correcta operación del equipo completo. Manual de los interruptores, Manual de los seccionadores, Manual de los instrumentos de medida, Manual de los transformadores de medición, Manual del sistema de protección contra Arco Interno. Manual de taller con listado de despiece de componentes y códigos.
632 | SUB-PYA-D00-PA-10002-01 | SUB | PYA | D00 | PA | 10002 | 01 | CONDUCTORES Y CONECTORES EAT/AT SGA y SSJ - LISTADO DE DOCUMENTOS | P316_G ET CONDUCTORES Y CONECTORES EAT y AT | Índice General con el listado de documentos entregables
633 | SUB-HMR-M00-PA-10010-01 | SUB | HMR | M00 | PA | 10010 | 01 | CONECTORES EAT/AT SGA y SSJ - PLANILLA DE TORQUEADO | P316_G ET CONDUCTORES Y CONECTORES EAT y AT | Planilla de datos técnicos garantizados ¦ Planos de detalle para cada conector y morsetería. ¦ Plano a escala de los separadores. ¦ Especificación del torque de ajuste recomendado para los pernos de los conectores.
634 | SUB-HMR-ME0-EN-10011-01 | SUB | HMR | ME0 | EN | 10011 | 01 | CONECTORES EAT/AT SGA y SSJ - ENSAYOS DE TIPO | P316_G ET CONDUCTORES Y CONECTORES EAT y AT | Protocolo de ensayos para conectores, separadores y accesorios. ¦ Certificados de ensayos de tipo y/o de diseño de conectores, separadores y accesorios.
635 | SUB-HMR-ME0-EN-10012-01 | SUB | HMR | ME0 | EN | 10012 | 01 | CONECTORES EAT/AT SGA y SSJ - ENSAYOS DE RUTINA EN FABRICACIÓN | P316_G ET CONDUCTORES Y CONECTORES EAT y AT | Certificados de ensayos de control de calidad. ¦ Certificados de ensayos de tipo, rutina y aceptación especificados de acuerdo a normas IEC, ASTM. ¦ Información de ensayos químicos y mecánicos de la materia prima. ¦ Información de ensayos mecánicos y metalográficos luego de los tratamientos térmicos.
636 | SUB-HMR-ME0-PT-10013-01 | SUB | HMR | ME0 | PT | 10013 | 01 | CONECTORES EAT/AT SGA y SSJ - PLAN DE ENSAYOS FAT | P316_G ET CONDUCTORES Y CONECTORES EAT y AT | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
637 | SUB-HMR-ME0-EN-10014-01 | SUB | HMR | ME0 | EN | 10014 | 01 | CONECTORES EAT/AT SGA y SSJ - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS FAT | P316_G ET CONDUCTORES Y CONECTORES EAT y AT | Informes de los ensayos.
638 | SUB-HMR-D00-PA-10015-01 | SUB | HMR | D00 | PA | 10015 | 01 | CONECTORES EAT/AT SGA y SSJ - PACKING LIST | P316_G ET CONDUCTORES Y CONECTORES EAT y AT | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
639 | SUB-HMR-D00-PA-10016-01 | SUB | HMR | D00 | PA | 10016 | 01 | CONECTORES EAT/AT SGA y SSJ - LISTADO DE REPUESTOS | P316_G ET CONDUCTORES Y CONECTORES EAT y AT | Listado detallado de repuestos provistos, con detalle de marca, modelo, código de fabricante, cantidad y precio.
640 | SUB-CON-M00-PL-10000-01 | SUB | CON | M00 | PL | 10000 | 01 | CONDUCTORES EAT/AT SGA y SSJ - PDTG | P316_G ET CONDUCTORES Y CONECTORES EAT y AT | Planilla de datos técnicos garantizados, fichas técnicas
641 | SUB-CON-ME0-EN-10001-01 | SUB | CON | ME0 | EN | 10001 | 01 | CONDUCTORES EAT/AT SGA y SSJ - ENSAYOS DE TIPO | P316_G ET CONDUCTORES Y CONECTORES EAT y AT | Protocolos de ensayos de tipo relevantes para cada tipo de cable solicitado.
642 | SUB-CON-ME0-EN-10002-01 | SUB | CON | ME0 | EN | 10002 | 01 | CONDUCTORES EAT/AT SGA y SSJ - ENSAYOS DE RUTINA EN FABRICACIÓN | P316_G ET CONDUCTORES Y CONECTORES EAT y AT | Certificados de ensayos de control de calidad. ¦ Protocolo de ensayo de tipo de rotura de cable completo según IEC 61089, o ASTM. ¦ Certificados de ensayos de tipo, rutina y aceptación especificados de acuerdo a normas IEC, ASTM. ¦ Protocolo de ensayo de tipo de soldadura de hilos de aluminio según IEC 61089 o ASTM. ¦ Protocolos de todos los ensayos de aceptación de alambres, antes y después del trenzado. ¦ Certificados de tratamientos de preservación de la madera de las bobinas. ¦ Certificados de ensayo de rutina (hilos antes de trenzar y conductor terminado).
643 | SUB-CON-ME0-PT-10003-01 | SUB | CON | ME0 | PT | 10003 | 01 | CONDUCTORES EAT/AT SGA y SSJ - PLAN DE ENSAYOS FAT | P316_G ET CONDUCTORES Y CONECTORES EAT y AT | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
644 | SUB-CON-ME0-EN-10004-01 | SUB | CON | ME0 | EN | 10004 | 01 | CONDUCTORES EAT/AT SGA y SSJ - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS FAT | P316_G ET CONDUCTORES Y CONECTORES EAT y AT | Informes de los ensayos.
645 | SUB-CON-D00-PA-10005-01 | SUB | CON | D00 | PA | 10005 | 01 | CONDUCTORES EAT/AT SGA y SSJ - PACKING LIST | P316_G ET CONDUCTORES Y CONECTORES EAT y AT | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
646 | SUB-CON-D00-PA-10006-01 | SUB | CON | D00 | PA | 10006 | 01 | CONDUCTORES EAT/AT SGA y SSJ - LISTADO DE REPUESTOS | P316_G ET CONDUCTORES Y CONECTORES EAT y AT | Listado detallado de repuestos provistos, con detalle de marca, modelo, código de fabricante, cantidad y precio.
647 | SUB-RMT-D00-PA-10006-01 | SUB | RMT | D00 | PA | 10006 | 01 | RESISTENCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SSJ - LISTADO DE DOCUMENTOS |  | Índice General con el listado de documentos entregables
648 | SUB-RMT-M00-PL-10007-01 | SUB | RMT | M00 | PL | 10007 | 01 | RESISTENCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SSJ - DIMENSIONAL | P316_I ET R ATERRAMIENTO | Plano dimensional de la resistencia, vistas, cortes, detalle de montaje, tabla de aprietes ¦ Planos dimensionales conforme a lo fabricado.
649 | SUB-RMT-ME0-PA-10008-01 | SUB | RMT | ME0 | PA | 10008 | 01 | RESISTENCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SSJ - PDTG | P316_I ET R ATERRAMIENTO | Documento “PDTG R ATERRAMIENTO” completo con los datos garantizados. ¦ Especificación del material constitutivo de la parte activa de la resistencia.
650 | SUB-RMT-ME0-PL-10009-01 | SUB | RMT | ME0 | PL | 10009 | 01 | RESISTENCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SSJ - PLACA CARACTERÍSTICA | P316_I ET R ATERRAMIENTO | Planos de la placa característica del equipo.
651 | SUB-RMT-E00-DI-10010-01 | SUB | RMT | E00 | DI | 10010 | 01 | RESISTENCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SSJ - ESQUEMA ELÉCTRICO | P316_I ET R ATERRAMIENTO | Diagrama eléctrico de conexionado.
652 | SUB-RMT-ME0-MA-10011-01 | SUB | RMT | ME0 | MA | 10011 | 01 | RESISTENCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SSJ - MANUAL DE MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P316_I ET R ATERRAMIENTO | Manual de instrucciones de montaje. ¦ Manual de mantenimiento. ¦ Manual de herramientas especiales.
653 | SUB-RMT-ME0-EN-10012-01 | SUB | RMT | ME0 | EN | 10012 | 01 | RESISTENCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SSJ - ENSAYOS DE TIPO | P316_I ET R ATERRAMIENTO | Certificados correspondientes a los ensayos de tipo normalizados.
654 | SUB-RMT-ME0-PT-10013-01 | SUB | RMT | ME0 | PT | 10013 | 01 | RESISTENCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SSJ - PLAN DE ENSAYOS FAT | P316_I ET R ATERRAMIENTO | Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc. Abarca interruptores de Tramo e Inductor y sus sistemas de Monitoreo
655 | SUB-RMT-ME0-EN-10014-01 | SUB | RMT | ME0 | EN | 10014 | 01 | RESISTENCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SSJ - PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS FAT | P316_I ET R ATERRAMIENTO | Protocolos de ensayos.
656 | SUB-RMT-D00-PA-10015-01 | SUB | RMT | D00 | PA | 10015 | 01 | RESISTENCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SSJ - PACKING LIST | P316_I ET R ATERRAMIENTO | Información para aprobación: características constructivas de embalajes (materiales, planos, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Lista de empaque con la enumeración de todo su contenido. Acta donde conste el cumplimiento de todos los requisitos de embalaje.
657 | SGA-RMT-ME0-PT-10019-01 | SGA | RMT | ME0 | PT | 10019 | 01 | RESISTENCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA - PLAN DE ENSAYOS SAT | P316_I ET R ATERRAMIENTO | Listado de ensayos a ejecutar, tiempos requeridos, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
658 | SGA-RMT-ME0-EN-10020-01 | SGA | RMT | ME0 | EN | 10020 | 01 | RESISTENCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA - PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P316_I ET R ATERRAMIENTO | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
659 | SSJ-RMT-E00-PT-10018-01 | SSJ | RMT | E00 | PT | 10018 | 01 | RESISTENCIA DE ATERRAMIENTO MT SSJ - PLAN DE ENSAYOS SAT | P316_I ET R ATERRAMIENTO | Listado de ensayos a ejecutar, tiempos requeridos, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
660 | SSJ-RMT-E00-EN-10019-01 | SSJ | RMT | E00 | EN | 10019 | 01 | RESISTENCIA DE ATERRAMIENTO MT SSJ - PROTOCOLO FINAL DE ENSAYOS SAT | P316_I ET R ATERRAMIENTO | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
661 | SUB-RMT-ME0-PL-10015-01 | SUB | RMT | ME0 | PL | 10015 | 01 | TABLERO FORMACIÓN DE NEUTROS SGA Y SSJ - DIMENSIONAL Y CONSTRUCTIVO | P316_M ET TFN | Diseño final del tablero de formación de neutros, materiales, pesos, tablas de aprietes. ¦ Propuesta de cambios a la distribución tentativa de componentes. ¦ Plano orientativo del tablero y plano de la base a construir.
662 | SUB-RMT-ME0-PT-10016-01 | SUB | RMT | ME0 | PT | 10016 | 01 | TABLERO FORMACIÓN DE NEUTROS SGA Y SSJ - PLAN DE ENSAYOS FAT | P316_M ET TFN | Comunicación de la fecha de realización de los ensayos de rutina. Listado de ensayos a ejecutar, Cronograma tentativo de ejecución con detalle de carga horaria día a día, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos (se acepta certificado ISO17025 siempre y cuando el alcance de la certificación implique los procesos de ensayos a ejecutar a esta máquina), Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
663 | SUB-RMT-ME0-EN-10017-01 | SUB | RMT | ME0 | EN | 10017 | 01 | TABLERO FORMACIÓN DE NEUTROS SGA Y SSJ - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS FAT | P316_M ET TFN | Protocolo/informe de ensayos
664 | SUB-RMT-D00-PA-10018-01 | SUB | RMT | D00 | PA | 10018 | 01 | TABLERO FORMACIÓN DE NEUTROS SGA Y SSJ - PACKING LIST | P316_M ET TFN | Lista de empaque con todos los bultos y su contenido, y otra lista con todos los elementos indicando en qué bulto se encuentran. Información de embalajes: características constructivas (planos, materiales, peso), normas, instrucciones de transporte y estiba. Acta de cumplimiento de todos los requisitos de embalaje. Documentación de acuerdo a lo indicado en el Manual de Instrucciones a contratistas “Logística y Actividades en Sitio”.
665 | SUB-RMT-ME0-PT-10019-01 | SUB | RMT | ME0 | PT | 10019 | 01 | TABLERO FORMACIÓN DE NEUTROS SGA Y SSJ - PLAN DE ENSAYOS SAT | P316_M ET TFN | Listado de ensayos a ejecutar, tiempos requeridos, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
666 | SUB-RMT-ME0-EN-10020-01 | SUB | RMT | ME0 | EN | 10020 | 01 | TABLERO FORMACIÓN DE NEUTROS SGA Y SSJ - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS SAT | P316_M ET TFN | Protocolos de todos los ensayos de aceptación en sitio (SAT).
667 | SUB-RMT-D00-PA-10021-01 | SUB | RMT | D00 | PA | 10021 | 01 | IMPEDANCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SSJ - LISTADO D DOCUMENTOS | P316_N ET Z ATERRAMIENTO | Índice General con el listado de documentos entregables
668 | SUB-RMT-ME0-PA-10022-01 | SUB | RMT | ME0 | PA | 10022 | 01 | IMPEDANCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SSJ - PDTG | P316_N ET Z ATERRAMIENTO | Documento “PDTG 316_G Z ATERRAMIENTO” completo con los datos garantizados.
669 | SUB-RMT-ME0-PL-10023-01 | SUB | RMT | ME0 | PL | 10023 | 01 | IMPEDANCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SS J - PLACA CARACTERÍSTICA | P316_N ET Z ATERRAMIENTO | Planos de la placa característica del equipo.
670 | SUB-RMT-M00-PL-10024-01 | SUB | RMT | M00 | PL | 10024 | 01 | IMPEDANCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SSJ - DIMENSIONAL Y CONSTRUCTIVO | P316_N ET Z ATERRAMIENTO | Planos dimensionales conforme a lo fabricado, detalles de materiales, detalles de montaje, pesos, tablas de aprietes.
671 | SUB-RMT-ME0-MT-10025-01 | SUB | RMT | ME0 | MT | 10025 | 01 | IMPEDANCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SSJ - MEMORIA DE CÁLCULO | P316_N ET Z ATERRAMIENTO | Cálculo de la temperatura y esfuerzos en los bobinados.
672 | SUB-RMT-ME0-PT-10026-01 | SUB | RMT | ME0 | PT | 10026 | 01 | IMPEDANCIA DE ATERRAMIENTO SGA y SSJ - PLAN DE FABRICACIÓN | P316_N ET Z ATERRAMIENTO | Antecedentes, procedimientos y documentación relativa a la fabricación.
673 | SUB-RMT-ME0-EN-10027-01 | SUB | RMT | ME0 | EN | 10027 | 01 | IMPEDANCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SSJ - ENSAYOS DE TIPO | P316_N ET Z ATERRAMIENTO | Protocolos de ensayos de tipo de acuerdo con la norma IEC 60067-6:2007 (error tipográfico, debe ser IEC 60076-6).
674 | SUB-RMT-E00-DI-10028-01 | SUB | RMT | E00 | DI | 10028 | 01 | IMPEDANCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SSJ - ESQUEMA ELÉCTRICO | P316_N ET Z ATERRAMIENTO | Diagrama eléctrico de conexionado.
675 | SUB-RMT-ME0-MA-10029-01 | SUB | RMT | ME0 | MA | 10029 | 01 | IMPEDANCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SSJ - MANUAL DE MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P316_N ET Z ATERRAMIENTO | Manual de instrucciones de montaje.
676 | SUB-RMT-ME0-MA-10030-01 | SUB | RMT | ME0 | MA | 10030 | 01 | IMPEDANCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SSJ - MANUAL DE MONTAJE, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | P316_N ET Z ATERRAMIENTO | Manual de mantenimiento. ¦ Manual de herramientas especiales. ¦ Planos del embalaje.
677 | SUB-RMT-ME0-PT-10031-01 | SUB | RMT | ME0 | PT | 10031 | 01 | IMPEDANCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SSJ - PLAN DE ENSAYOS FAT | P316_N ET Z ATERRAMIENTO
678 | SUB-RMT-ME0-EN-10032-01 | SUB | RMT | ME0 | EN | 10032 | 01 | IMPEDANCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA y SSJ - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS FAT | P316_N ET Z ATERRAMIENTO | Protocolos de ensayos.
679 | SGA-RMT-ME0-PT-10021-01 | SGA | RMT | ME0 | PT | 10021 | 01 | IMPEDANCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA - PLAN DE ENSAYOS SAT | P316_N ET Z ATERRAMIENTO | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
680 | SGA-RMT-ME0-EN-10022-01 | SGA | RMT | ME0 | EN | 10022 | 01 | IMPEDANCIA DE ATERRAMIENTO MT SGA - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS SAT | P316_N ET Z ATERRAMIENTO | Informes de los ensayos.
681 | SSJ-RMT-ME0-PT-10020-01 | SSJ | RMT | ME0 | PT | 10020 | 01 | IMPEDANCIA DE ATERRAMIENTO MT SSJ - PLAN DE ENSAYOS SAT | P316_N ET Z ATERRAMIENTO | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar,, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
682 | SSJ-RMT-ME0-EN-10021-01 | SSJ | RMT | ME0 | EN | 10021 | 01 | IMPEDANCIA DE ATERRAMIENTO MT SSJ - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS SAT | P316_N ET Z ATERRAMIENTO | Informes de los ensayos.
683 | SGA-TRF-D00-PA-10008-01 | SGA | TRF | D00 | PA | 10008 | 01 | MONTAJE T1 SGA - LISTADO DE DOCUMENTOS | P316R_MONTAJE DE T1 | Índice General con el listado de documentos entregables
684 | SGA-TRF-ME0-MT-10009-01 | SGA | TRF | ME0 | MT | 10009 | 01 | MONTAJE T1 SGA - MEMORIAS DE CÁLCULOS | P316R_MONTAJE DE T1 | Proyecto definitivo completo. ¦ Ingeniería de verificación de herrajes existentes. ¦ Tablas de tendido ¦ Esfuerzos estáticos y dinámicos ¦ Distancias Eléctricas ¦ Ingeniería de dimensionamiento de cables de puesta a tierra de neutros. Cableados de BT y MT, protecciones asociadas, selectividad. Cálculos de canales y refuerzos de hormigón. Memoria de cálculo verificando la capacidad del equipamiento de 132kV existente (cables, seccionador, etc.) frente al cortocircuito y carga.
685 | SGA-TRF-ME0-PT-10010-01 | SGA | TRF | ME0 | PT | 10010 | 01 | MONTAJE T1 SGA - PLAN DE TRABAJO | P316R_MONTAJE DE T1 | Análisis pormenorizado de todas las interacciones del campo de transformador.
686 | SGA-TRF-ME0-PT-10011-01 | SGA | TRF | ME0 | PT | 10011 | 01 | MONTAJE T1 SGA - PLAN DE SEGURIDAD DE ELEVACIÓN PERSONAL Y DE CARGAS | P316R_MONTAJE DE T1 | Procedimiento de seguridad debidamente fundamentado para la operativa de equipos de elevación.
687 | SGA-TRF-M00-PT-10012-01 | SGA | TRF | M00 | PT | 10012 | 01 | MONTAJE T1 SGA - PLAN DE TRASLADO DE LOS TRANSFORMADORES | P316R_MONTAJE DE T1 | Procedimiento de traslado y depósito final del transformador en su base.
688 | SGA-TRF-ME0-MT-10013-01 | SGA | TRF | ME0 | MT | 10013 | 01 | MONTAJE T1 SGA - PROYECTO ALIMENTACIÓN RESERVA EN MT | P316R_MONTAJE DE T1 | Memoria Suministro de grupo generador de 1MVA, transformador, celda y documentación para su conexión a la RMT, planos de montaje, fichas de características técnicas, etc.
689 | SGA-TRF-ME0-PL-10014-01 | SGA | TRF | ME0 | PL | 10014 | 01 | MONTAJE T1 SGA - DETALLE DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO T1 | P316R_MONTAJE DE T1 | Vista en planta, Cortes, Distancias eléctricas, detalles de montaje del T1, detalle de ubicación de Herrajes, planos de conexionado en EAT, AT y MT, etc. Planos de estructuras soporte de cables de MT en acometida a transformadores. Planos detallados de la instalación de cables de MT en zanja.
690 | SGA-TRF-ME0-PL-10015-01 | SGA | TRF | ME0 | PL | 10015 | 01 | MONTAJE T1 SGA - TABLERO MÁQUINA TRATAMIENTO DE ACEITE (TMTA) | P316R_MONTAJE DE T1 | Detalles constructivos, planos de montaje, chapa característica etc.
691 | SGA-TRF-ME0-PL-10016-01 | SGA | TRF | ME0 | PL | 10016 | 01 | MONTAJE T1 SGA - DETALLES DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO TRANSFORMADOR DE CORRIENTE 138KV | P316R_MONTAJE DE T1 | Vista en planta, Cortes, Distancias eléctricas, detalles de montaje del Transformador sobre su base.
692 | SGA-TRF-E00-PL-10017-01 | SGA | TRF | E00 | PL | 10017 | 01 | MONTAJE T1 SGA - ESQUEMA FUNCIONAL DE COMANDO, CONTROL y PROTECCIÓN | P316R_MONTAJE DE T1 | Esquema funcional de interconexiones entre tableros y entre estos, Sala de Mando y Servicios auxiliares
693 | SGA-TRF-E00-PA-10018-01 | SGA | TRF | E00 | PA | 10018 | 01 | MONTAJE T1 SGA - PLANILLAS DE CABLEADOS | P316R_MONTAJE DE T1 | Identificación de cables, borneras, longitudes, formaciones, etc.
694 | SGA-TRF-E00-PA-10019-01 | SGA | TRF | E00 | PA | 10019 | 01 | MONTAJE T1 SGA - LISTADO DE SEÑALES | P316R_MONTAJE DE T1 | Identificación de cables, borneras, longitudes, formaciones, etc.
695 | SGA-TRF-ME0-PL-10020-01 | SGA | TRF | ME0 | PL | 10020 | 01 | MONTAJE T1 SGA - TRAZADO DE CABLEADOS EN CANALIZACIONES Y ENTERRADOS | P316R_MONTAJE DE T1 | Vista en planta de recorrido de cables hasta sala de mando, y entre Transformador e Inductor y sala de celdas de MT
696 | SGA-TRF-E00-PL-10021-01 | SGA | TRF | E00 | PL | 10021 | 01 | MONTAJE T1 SGA - MALLA DE PUESTA A TIERRA | P316R_MONTAJE DE T1 | Plano detallado de la malla de tierra con los refuerzos, su interconexión con la malla existente y todos los puntos de descarga, incluyendo detalles de la malla en zona de celdas de MT
697 | SGA-RMT-CE0-MT-10023-01 | SGA | RMT | CE0 | MT | 10023 | 01 | MONTAJE T1 SGA - SALA CELDAS MT_MEMORIA DE CÁLCULOS | P316R_MONTAJE DE T1 | Memoria de cálculos de obra civil, cableado de BT, coordinación de protecciones BT, iluminación, cálculo térmico, sistema contra incendio, etc.
698 | SGA-RMT-C00-PL-10024-01 | SGA | RMT | C00 | PL | 10024 | 01 | MONTAJE T1 SGA - SALA CELDAS MT_OBRA CIVIL | P316R_MONTAJE DE T1 | Planos de detalle de fundaciones, estructura, mampostería, aberturas, techos, desagües, ubicación en planta en la subestación, vistas, cortes, etc
699 | SGA-RMT-C00-PL-10025-01 | SGA | RMT | C00 | PL | 10025 | 01 | MONTAJE T1 SGA - SALA CELDAS MT_DETALLE MONTAJE ELECTROMECÁNICO | P316R_MONTAJE DE T1 | Planos de las estructuras soporte de cables, recinto metálico, estructura soporte de toroides y otras consideraciones de montaje.
700 | SGA-RMT-C00-PL-10026-01 | SGA | RMT | C00 | PL | 10026 | 01 | MONTAJE T1 SGA - SALA CELDAS MT_DISPOSICIÓN DE CELDAS | P316R_MONTAJE DE T1 | Planos de ubicación de celdas, planta, corte, vistas.
701 | SGA-RMT-C00-PL-10027-01 | SGA | RMT | C00 | PL | 10027 | 01 | MONTAJE T1 SGA - SALA CELDAS MT_CANALIZACIONES Y TRAZADO DE CABLES MT y BT | P316R_MONTAJE DE T1 | Planos de detalle de canalizaciones y bandejas, recorrido de conductores de MT y BT, etc
702 | SGA-RMT-E00-PL-10028-01 | SGA | RMT | E00 | PL | 10028 | 01 | MONTAJE T1 SGA - SALA CELDAS MT_INSTALACIÓN BT | P316R_MONTAJE DE T1 | Cableado BT de la sala de celdas, planos unifilares, recorridos de canalizaciones, coordinación de protecciones, planos de tableros seccionales, etc.
703 | SGA-RMT-E00-PL-10029-01 | SGA | RMT | E00 | PL | 10029 | 01 | MONTAJE T1 SGA - SALA DE CELDAS MT_ILUMINACIÓN | P316R_MONTAJE DE T1 | Fichas técnicas de luminarias, Planos de ubicación, sistema principal y de emergencia, etc.
704 | SGA-RMT-ME0-PL-10030-01 | SGA | RMT | ME0 | PL | 10030 | 01 | MONTAJE T1 SGA - SALA DE CELDAS MT_SISTEMA CONTRA INCENDIO | P316R_MONTAJE DE T1 | Fichas técnicas de equipamiento, planos de ubicación, esquema eléctrico etc.
705 | SGA-RMT-E00-MA-10031-01 | SGA | RMT | E00 | MA | 10031 | 01 | MONTAJE T1 SGA - SALA DE CELDAS MT_MANUAL SISTEMA CONTRA INCENDIO | P316R_MONTAJE DE T1 | Manual de operación y mantenimiento del sistema de Incendio, Incluyendo manuales de cada componente, sensores, central, sirena, etc.
706 | SGA-TRF-E00-EN-10022-01 | SGA | TRF | E00 | EN | 10022 | 01 | MONTAJE T1 SGA - PLAN DE ENSAYOS SAT | P316R_MONTAJE DE T1 | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
707 | SGA-TRF-E00-EN-10023-01 | SGA | TRF | E00 | EN | 10023 | 01 | MONTAJE T1 SGA - ENSAYOS SAT | P316R_MONTAJE DE T1 | Protocolos detallados de los ensayos SAT a realizar.
708 | SGA-TRF-E00-EN-10024-01 | SGA | TRF | E00 | EN | 10024 | 01 | MONTAJE T1 SGA - ENSAYOS SAT | P316R_MONTAJE DE T1 | Análisis completo del aceite y de las condiciones de humedad dentro de la cuba para T1 FUJI, antes del desmontaje, antes del relleno del Trafo trasladado a su base definitiva, y pos relleno y tratamiento del mismo. ¦ Análisis completo del aceite y de las condiciones de humedad dentro de la cuba para T1 SIEMENS, antes del desmontaje, antes del relleno del Trafo trasladado a su base definitiva, y pos relleno y tratamiento del mismo. ¦ Protocolos de ensayos SFRA (antes del desmontaje y después del montaje en base de reserva). ¦ Protocolos de los mismos ensayos eléctricos requeridos para la puesta en marcha del nuevo transformador.
709 | SSJ-TRF-D00-PA-10004-01 | SSJ | TRF | D00 | PA | 10004 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - LISTADO DE DOCUMENTOS |  | Índice General con el listado de documentos entregables
710 | SSJ-TRF-ME0-PT-10005-01 | SSJ | TRF | ME0 | PT | 10005 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - PLAN DE TRABAJO | P316R_MONTAJE DE T1 | Cronograma de construcción de las obras con detalle completo de las actividades. ¦ Cronograma de construcción minimizando los tiempos de indisponibilidad. ¦ Cronograma pormenorizado, tarea a tarea, con duración, secuencia y recursos. ¦ Análisis pormenorizado de todas las interacciones del campo de transformador.
711 | SSJ-TRF-ME0-PT-10006-01 | SSJ | TRF | ME0 | PT | 10006 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - PLAN DE SEGURIDAD DE ELEVACIÓN PERSONAL Y DE CARGAS | P316R_MONTAJE DE T1 | Procedimiento de seguridad debidamente fundamentado para la operativa de equipos de elevación.
712 | SSJ-TRF-ME0-PT-10007-01 | SSJ | TRF | ME0 | PT | 10007 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - PLAN DE TRASLADO DE LOS TRANSFORMADORES | P316R_MONTAJE DE T1 | Procedimiento de traslado y depósito final del transformador en su base.
713 | SSJ-TRF-MEC-MT-10008-01 | SSJ | TRF | MEC | MT | 10008 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - MEMORIAS DE CÁLCULOS | P316R_MONTAJE DE T1 | Proyecto definitivo completo. ¦ Cálculos de fundaciones, torres metálicas (pórticos, descargador, etc) y esfuerzos tensionales sobre el cable y cadenas de aisladores. ¦ Tablas de tendido ¦ Distancias Eléctricas ¦ Diseño térmico en régimen y en cortocircuito del conjunto de barras de transferencia. ¦ Cálculo del efecto corona del conjunto de barras de transferencia. ¦ Cálculos que establecen la cantidad de aisladores individuales necesarios para constituir una cadena. ¦ Cálculo del sistema de protección contra rayos (SPCR) por el método de la esfera rodante. ¦ Propuesta de diseño y dimensionamiento (memoria de cálculo) de la barra de transferencia. ¦ Memoria de cálculo que respalde el diseño de la ingeniería. ¦ Esquemas de carga utilizados para el cálculo de estructuras. ¦ Diseño de la estructura metálica y su fundación para equipos. Cálculos de canales y refuerzos de hormigón.
714 | SSJ-TRF-ME0-PL-10009-01 | SSJ | TRF | ME0 | PL | 10009 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - DETALLE DE MONTAJE ELECTROMECÁNICO T1 | P316R_MONTAJE DE T1 | Vista en planta, Cortes, Distancias eléctricas, detalles de montaje del T1, detalle de ubicación de Herrajes, etc. Proyecto de cableado que definirá el tipo de terminal para cada conductor. ¦ Propuesta de fabricantes de conectores para aprobación. ¦ Textos de las identificaciones de los conductores y cables. ¦ Propuesta de marcas de prensacables metálicos. ¦ Detalles constructivos, planos de montaje, chapa característica. Planos de conexionado de EAT, AT y MT. Etc. Planos de estructuras soporte de cables de MT en acometida a transformadores. Planos detallados de la instalación de cables de MT en zanja. Detalles de montaje del nuevo descargador.
715 | SSJ-TRF-ME0-PL-10010-01 | SSJ | TRF | ME0 | PL | 10010 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - DIMENSIONAL PÓRTICO DE TRANSFERENCIA 500kV | P316R_MONTAJE DE T2 | Dimensiones, distancias, cortes, vistas
716 | SSJ-TRF-ME0-PL-10011-01 | SSJ | TRF | ME0 | PL | 10011 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - DETALLE DE MONTAJE PÓRTICO DE TRANSFERENCIA 500kV | P316R_MONTAJE DE T3 | Detalles de montaje, detalles de perfiles, bulones, anclajes para aisladores, etc.
717 | SSJ-TRF-ME0-PL-10012-01 | SSJ | TRF | ME0 | PL | 10012 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - DIMENSIONAL PÓRTICO DE TRANSICIÓN 500kV-150kV | P316R_MONTAJE DE T4 | Dimensional del pórtico actual, cortes y vistas.
718 | SSJ-TRF-ME0-PL-10013-01 | SSJ | TRF | ME0 | PL | 10013 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - DETALLES DE MONTAJE TRANSFERENCIA 150kV | P316R_MONTAJE DE T5 | Detalles de montaje, detalles de perfiles, bulones, anclajes para aisladores, etc.
719 | SSJ-TRF-ME0-PL-10014-01 | SSJ | TRF | ME0 | PL | 10014 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - TABLERO MÁQUINA TRATAMIENTO DE ACEITE (TMTA) | P316R_MONTAJE DE T1 | Detalles constructivos, planos de montaje, planos eléctricos chapa característica etc.
720 | SSJ-TRF-E00-PL-10015-01 | SSJ | TRF | E00 | PL | 10015 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - ESQUEMA FUNCIONAL DE COMANDO, CONTROL y PROTECCIÓN | P316R_MONTAJE DE T1 | Esquema funcional de interconexiones entre tableros y entre estos, Sala de Mando y Servicios auxiliares
721 | SSJ-TRF-E00-PA-10016-01 | SSJ | TRF | E00 | PA | 10016 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - PLANILLAS DE CABLEADOS | P316R_MONTAJE DE T1 | Identificación de cables, borneras, longitudes, formaciones, etc.
722 | SSJ-TRF-E00-PA-10017-01 | SSJ | TRF | E00 | PA | 10017 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - LISTADO DE SEÑALES | P316R_MONTAJE DE T1 | Identificación de cables, borneras, longitudes, formaciones, etc.
723 | SSJ-TRF-ME0-PL-10018-01 | SSJ | TRF | ME0 | PL | 10018 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - TRAZADO DE CABLEADOS EN CANALIZACIONES Y ENTERRADOS | P316R_MONTAJE DE T1 | Vista en planta de recorrido de cables hasta sala de mando, y entre Transformador e Inductor y sala de celdas de MT
724 | SSJ-TRF-E00-PL-10019-01 | SSJ | TRF | E00 | PL | 10019 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - MALLA DE PUESTA A TIERRA | P316R_MONTAJE DE T1 | Plano detallado de la malla de tierra con los refuerzos, su interconexión con la malla existente y todos los puntos de descarga, incluyendo detalles de la malla en zona de celdas de MT
725 | SSJ-TRF-C00-MT-10020-01 | SSJ | TRF | C00 | MT | 10020 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - OBRA CIVIL_ESTUDIO DE SUELOS | P316R_MONTAJE DE T1 | Estudio de suelos.
726 | SSJ-TRF-C00-MT-10021-01 | SSJ | TRF | C00 | MT | 10021 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - OBRA CIVIL_ PLANIALTIMETRÍA | P316R_MONTAJE DE T1 | Estudio planialtimétrico del predio y su zona de influencia. Plano de curvas de nivel con la información relevada.
727 | SSJ-TRF-C00-MT-10022-01 | SSJ | TRF | C00 | MT | 10022 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - OBRA CIVIL_ REPLANTEOS | P316R_MONTAJE DE T1 | Documentación del replanteo de bases y límites del edificio. Muestras de materiales de albañilería.
728 | SSJ-TRF-C00-MT-10023-01 | SSJ | TRF | C00 | MT | 10023 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - OBRA CIVIL_ ENSAYOS | P316R_MONTAJE DE T1 | Resultados de ensayos de materiales de albañilería. Resultados de ensayos de probetas de hormigón.
729 | SSJ-TRF-ME0-MA-10024-01 | SSJ | TRF | ME0 | MA | 10024 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - MANUAL DE OPERACIÓN (TRANSFERENCIA DE FASES) | P316R_MONTAJE DE T1 | Documento que detalle claramente la operativa de puesta en funcionamiento de la unidad de reserva. ¦ Procedimiento de sustitución claramente detallado para las 3 transferencias (500kV, 150kV y 31,5kV).
730 | SSJ-RMT-CE0-MT-10022-01 | SSJ | RMT | CE0 | MT | 10022 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - SALA CELDAS MT_MEMORIA DE CÁLCULOS | P316R_MONTAJE DE T1 | Memoria de cálculos de obra civil, cableado de BT, coordinación de protecciones BT, iluminación, cálculo térmico, sistema contra incendio, etc.
731 | SSJ-RMT-C00-PL-10023-01 | SSJ | RMT | C00 | PL | 10023 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - SALA CELDAS MT_OBRA CIVIL | P316R_MONTAJE DE T1 | Planos de detalle de fundaciones, estructura, mampostería, aberturas, techos, desagües, ubicación en planta en la subestación, vistas, cortes, etc
732 | SSJ-RMT-C00-PL-10024-01 | SSJ | RMT | C00 | PL | 10024 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - SALA CELDAS MT_DETALLE MONTAJE ELECTROMECÁNICO | P316R_MONTAJE DE T1 | Planos de las estructuras soporte de cables, recinto metálico, estructura soporte de toroides y otras consideraciones de montaje.
733 | SSJ-RMT-C00-PL-10025-01 | SSJ | RMT | C00 | PL | 10025 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - SALA CELDAS MT_DISPOSICIÓN DE CELDAS | P316R_MONTAJE DE T1 | Planos de ubicación de celdas, planta, corte, vistas.
734 | SSJ-RMT-C00-PL-10026-01 | SSJ | RMT | C00 | PL | 10026 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - SALA CELDAS MT_CANALIZACIONES Y TRAZADO DE CABLES MT y BT | P316R_MONTAJE DE T1 | Planos de detalle de canalizaciones y bandejas, recorrido de conductores de MT y BT, etc
735 | SSJ-RMT-E00-PL-10027-01 | SSJ | RMT | E00 | PL | 10027 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - SALA CELDAS MT_INSTALACIÓN BT | P316R_MONTAJE DE T1 | Cableado BT de la sala de celdas, planos unifilares, recorridos de canalizaciones, coordinación de protecciones, planos de tableros seccionales, etc.
736 | SSJ-RMT-E00-PL-10028-01 | SSJ | RMT | E00 | PL | 10028 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - SALA DE CELDAS MT_ILUMINACIÓN | P316R_MONTAJE DE T1 | Fichas técnicas de luminarias, Planos de ubicación, sistema principal y de emergencia, etc.
737 | SSJ-RMT-ME0-PL-10029-01 | SSJ | RMT | ME0 | PL | 10029 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - SALA DE CELDAS MT_SISTEMA CONTRA INCENDIO | P316R_MONTAJE DE T1 | Fichas técnicas de equipamiento, planos de ubicación, esquema eléctrico etc.
738 | SSJ-RMT-E00-MA-10030-01 | SSJ | RMT | E00 | MA | 10030 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - SALA DE CELDAS MT_MANUAL SISTEMA CONTRA INCENDIO | P316R_MONTAJE DE T1 | Manual de operación y mantenimiento del sistema de Incendio, Incluyendo manuales de cada componente, sensores, central, sirena, etc.
739 | SSJ-TRF-E00-EN-10016-01 | SSJ | TRF | E00 | EN | 10016 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - PLAN DE ENSAYOS SAT | P316R_MONTAJE DE T1 | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, esquemas de conexionado a utilizar, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
740 | SSJ-TRF-E00-EN-10017-01 | SSJ | TRF | E00 | EN | 10017 | 01 | MONTAJE T1 SSJ - ENSAYOS SAT | P316R_MONTAJE DE T1 | Análisis completo del aceite y de las condiciones de humedad dentro de la cuba para T1 SIEMENS, antes del desmontaje, antes del relleno del Trafo trasladado a su base definitiva, y pos relleno y tratamiento del mismo.
741 | SUB-DRE-D00-PA-10000-01 | SUB | DRE | D00 | PA | 10000 | 01 | OBRAS DE CONTENCIÓN SGA y SSJ - LISTADO DE DOCUMENTOS | P332_EETT Obras de Contención Unificada | Lista de documentos que componen el proyecto.
742 | SGA-DRE-C00-MT-10000-01 | SGA | DRE | C00 | MT | 10000 | 01 | OBRAS DE CONTENCIÓN SGA - PROYECTO EJECUTIVO | P332_EETT Obras de Contención Unificada | Proyecto ejecutivo y planos detallados. ¦ Ingeniería de detalle con el cálculo de la armadura para los recintos, rejas y sus soportes. ¦ Cálculo y ejecución del refuerzo de la armadura en el fondo de la cuba. ¦ Ingeniería de detalle con el cálculo de la armadura para los recintos, rejas, soportes y muros cortafuego. ¦ Verificación de la propuesta de recrecimiento de muros en la ingeniería de detalle.
743 | SGA-DRE-C00-PL-10001-01 | SGA | DRE | C00 | PL | 10001 | 01 | OBRAS DE CONTENCIÓN SGA - RECINTO DE CONTENCIÓN T1 y R1-30 | P332_EETT Obras de Contención Unificada | Planos de planta, corte y vistas de los recintos, fundaciones, estructura de cama de piedras, detalles de drenajes.
744 | SGA-INC-C00-PL-10000-01 | SGA | INC | C00 | PL | 10000 | 01 | OBRAS DE CONTENCIÓN SGA - MUROS CORTAFUEGOS T1 | P332_EETT Obras de Contención Unificada | Planos de detalles de muros cortafuego T1, fundaciones, estructura, armaduras, mampostería, cortes, vistas, etc.
745 | SGA-DRE-C00-IT-10002-01 | SGA | DRE | C00 | IT | 10002 | 01 | OBRAS DE CONTENCIÓN SGA - ESTUDIO DE SUELO | P332_EETT Obras de Contención Unificada | Estudio de suelo. ¦ Estudios geotécnicos finales.
746 | SGA-DRE-C00-EN-10003-01 | SGA | DRE | C00 | EN | 10003 | 01 | OBRAS DE CONTENCIÓN SGA - PLAN DE ENSAYOS | P332_EETT Obras de Contención Unificada | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
747 | SGA-DRE-C00-EN-10004-01 | SGA | DRE | C00 | EN | 10004 | 01 | OBRAS DE CONTENCIÓN SGA - CERTIFICADOS DE ENSAYOS | P332_EETT Obras de Contención Unificada | Ensayos para verificar que con la compactación se alcanzaron los valores mínimos especificados (95% Proctor Modificado). ¦ Certificado de ensayos del hormigón. ¦ Certificados de procedencia de todos los materiales componentes del hormigón.
748 | SSJ-DRE-C00-MT-10000-01 | SSJ | DRE | C00 | MT | 10000 | 01 | OBRAS DE CONTENCIÓN SSJ - PROYECTO EJECUTIVO | P332_EETT Obras de Contención Unificada | Proyecto ejecutivo y planos detallados. ¦ Ingeniería de detalle con el cálculo de la armadura para los recintos, rejas y sus soportes. ¦ Cálculo y ejecución del refuerzo de la armadura en el fondo de la cuba. ¦ Ingeniería de detalle con el cálculo de la armadura para los recintos, rejas, soportes y muros cortafuego. ¦ Verificación de la propuesta de recrecimiento de muros en la ingeniería de detalle.
749 | SSJ-DRE-C00-PL-10001-01 | SSJ | DRE | C00 | PL | 10001 | 01 | OBRAS DE CONTENCIÓN SSJ - RECINTO DE CONTENCIÓN T1 y R2-30 | P332_EETT Obras de Contención Unificada | Planos de planta, corte y vistas de los recintos, fundaciones, estructura de cama de piedras, detalles de drenaje.
750 | SSJ-INC-C00-PL-10000-01 | SSJ | INC | C00 | PL | 10000 | 01 | OBRAS DE CONTENCIÓN SSJ - MUROS CORTAFUEGO T1 y R2-30 | P332_EETT Obras de Contención Unificada | Planos de detalles de muros cortafuego T1 y R2-30, fundaciones, estructura, armaduras, mampostería, cortes, vistas, etc.
751 | SSJ-DRE-C00-IT-10002-01 | SSJ | DRE | C00 | IT | 10002 | 01 | OBRAS DE CONTENCIÓN SSJ - ESTUDIO DE SUELO | P332_EETT Obras de Contención Unificada | Estudio de suelo. ¦ Estudios geotécnicos finales.
752 | SSJ-DRE-C00-EN-10003-01 | SSJ | DRE | C00 | EN | 10003 | 01 | OBRAS DE CONTENCIÓN SSJ - PLAN DE ENSAYOS | P332_EETT Obras de Contención Unificada | Listado de ensayos a ejecutar, Equipamiento asignado a cada ensayo, procedimientos, Planillas de formatos vacías, Certificados de calibración de los equipos, Valores garantizados y tolerancias admitidas, etc.
753 | SSJ-DRE-C00-EN-10004-01 | SSJ | DRE | C00 | EN | 10004 | 01 | OBRAS DE CONTENCIÓN SSJ - CERTIFICADOS DE ENSAYOS | P332_EETT Obras de Contención Unificada | Ensayos para verificar que con la compactación se alcanzaron los valores mínimos especificados (95% Proctor Modificado). ¦ Certificado de ensayos del hormigón. ¦ Certificados de procedencia de todos los materiales componentes del hormigón.
754 | CTM-OTT-D00-PA-10002-01 | CTM | OTT | D00 | PA | 10002 | 01 | SPCR EDIFICIOS CTM - LISTADO DE DOCUMENTOS |  | Un listado con los documentos de todo el proyecto de protección edilicia contra descargas atmosféricas.
755 | EBA-DES-ME0-MT-10000-01 | EBA | DES | ME0 | MT | 10000 | 01 | SPCR BARRERA AYUÍ - PROYECTO EJECUTIVO | P314B_BARRERA AYUI | Proyecto detallado del sistema de protección contra descargas atmosféricas (SPCR) y sus etapas constructivas. ¦ Antecedentes de ejecución de instalaciones similares de SPCR. ¦ Confirmación de que los dispositivos DPS a instalar están elegidos de acuerdo a las Normas y la Especificación Técnica. ¦ Verificación de que la torre de comunicaciones está adecuadamente aterrada y su PAT en buenas condiciones. ¦ Certificado de calibración vigente del Telurómetro a utilizar. ¦ Indicación en el proyecto de los equipos específicos que se protegen con DPS Clase III.
756 | EBA-DES-ME0-PL-10001-01 | EBA | DES | ME0 | PL | 10001 | 01 | SPCR BARRERA AYUÍ - PLANOS EDILICIOS | P314B_BARRERA AYUI | Vistas y cortes edilicias con detalle de montaje y recorrido del SPCR.
757 | EBA-DES-E00-DI-10002-01 | EBA | DES | E00 | DI | 10002 | 01 | SPCR BARRERA AYUÍ - ESQUEMA UNIFILAR DEL TABLERO PRINCIPAL | P314B_BARRERA AYUI | Esquema del tablero, con el agregado del SPD correspondiente.
758 | EBA-DES-D00-PA-10003-01 | EBA | DES | D00 | PA | 10003 | 01 | SPCR BARRERA AYUÍ - LISTADO DE MATERIALES | P314B_BARRERA AYUI | Lista de elementos a emplear, detalle, secciones, materiales, etc.
759 | EBA-DES-ME0-EN-10004-01 | EBA | DES | ME0 | EN | 10004 | 01 | SPCR BARRERA AYUÍ - CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE TIPO DE MATERIALES | P314B_BARRERA AYUI | Certificados de ensayos de tipo bajo normativa IRAM o IEC
760 | EBA-DES-ME0-PL-10005-01 | EBA | DES | ME0 | PL | 10005 | 01 | SPCR BARRERA AYUÍ - DETALLES DE MONTAJE | P314B_BARRERA AYUI | Detalles de trayectos, anclajes, tablas de aprietes, etc.
761 | EBA-DES-ME0-PT-10006-01 | EBA | DES | ME0 | PT | 10006 | 01 | SPCR BARRERA AYUÍ - PLAN DE MONTAJE | P314B_BARRERA AYUI | Cronograma de ejecución de trabajos. EETT Generales 11.5.2.4.
762 | EBA-DES-D00-PA-10007-01 | EBA | DES | D00 | PA | 10007 | 01 | SPCR BARRERA AYUÍ - PACKING LIST | P314B_BARRERA AYUI | packing list con el detalle de cada elemento, código y precio del mismo.
763 | EBA-DES-ME0-EN-10008-01 | EBA | DES | ME0 | EN | 10008 | 01 | SPCR BARRERA AYUÍ - PLAN DE ENSAYOS SAT | P314B_BARRERA AYUI | Inspección visual de conductores, trayectos, SPD, etc. Resistencia de Puesta a Tierra Continuidad Eléctrica Equipotencialidad de las masas
764 | EBA-DES-ME0-EN-10009-01 | EBA | DES | ME0 | EN | 10009 | 01 | SPCR BARRERA AYUÍ - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS SAT | P314B_BARRERA AYUI | Resultados finales de ensayos realizados.
765 | EFD-DES-ME0-MT-10000-01 | EFD | DES | ME0 | MT | 10000 | 01 | SPCR MUSEO - PROYECTO EJECUTIVO | P314D_MUSEO | Proyecto detallado del sistema de protección contra descargas atmosféricas (SPCR) y sus etapas constructivas. ¦ Antecedentes de ejecución de instalaciones similares de SPCR. ¦ Confirmación de que los dispositivos DPS a instalar están elegidos de acuerdo a las Normas y la Especificación Técnica. ¦ Informe de verificación de que la torre de comunicaciones y otras estructuras metálicas están debidamente aterradas. ¦ Certificado de calibración vigente del instrumento para medir la resistencia de la puesta a tierra (Telurímetro). ¦ Indicación en el proyecto de los equipos específicos que se protegen con DPS Clase III.
766 | EFD-DES-ME0-PL-10001-01 | EFD | DES | ME0 | PL | 10001 | 01 | SPCR MUSEO - PLANOS EDILICIOS | P314D_MUSEO | Vistas y cortes edilicias con detalle de montaje y recorrido del SPCR.
767 | EFD-DES-E00-DI-10002-01 | EFD | DES | E00 | DI | 10002 | 01 | SPCR MUSEO - ESQUEMA UNIFILAR DEL TABLERO PRINCIPAL | P314D_MUSEO | Esquema del tablero, con el agregado del SPD correspondiente.
768 | EFD-DES-D00-PA-10003-01 | EFD | DES | D00 | PA | 10003 | 01 | SPCR MUSEO - LISTADO DE MATERIALES | P314D_MUSEO | Lista de elementos a emplear, detalle, secciones, materiales, etc.
769 | EFD-DES-ME0-EN-10004-01 | EFD | DES | ME0 | EN | 10004 | 01 | SPCR MUSEO - CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE TIPO DE MATERIALES | P314D_MUSEO | Certificados de ensayos de tipo bajo normativa IRAM o IEC
770 | EFD-DES-ME0-PL-10005-01 | EFD | DES | ME0 | PL | 10005 | 01 | SPCR MUSEO - DETALLES DE MONTAJE | P314D_MUSEO | Detalles de trayectos, anclajes, tablas de aprietes, etc.
771 | EFD-DES-ME0-PT-10006-01 | EFD | DES | ME0 | PT | 10006 | 01 | SPCR MUSEO - PLAN DE MONTAJE | P314D_MUSEO | Cronograma de ejecución de trabajos. EETT Generales 11.5.2.4.
772 | EFD-DES-D00-PA-10007-01 | EFD | DES | D00 | PA | 10007 | 01 | SPCR MUSEO - PACKING LIST | P314D_MUSEO | packing list con el detalle de cada elemento, código y precio del mismo.
773 | EFD-DES-ME0-EN-10008-01 | EFD | DES | ME0 | EN | 10008 | 01 | SPCR MUSEO - PLAN DE ENSAYOS SAT | P314D_MUSEO | Inspección visual de conductores, trayectos, SPD, etc. Resistencia de Puesta a Tierra Continuidad Eléctrica Equipotencialidad de las masas
774 | EFD-DES-ME0-EN-10009-01 | EFD | DES | ME0 | EN | 10009 | 01 | SPCR MUSEO - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS SAT | P314D_MUSEO | Resultados finales de ensayos realizados.
775 | EDD-DES-ME0-MT-10000-01 | EDD | DES | ME0 | MT | 10000 | 01 | SPCR PEAJE - PROYECTO EJECUTIVO | P314F_PEAJE | Proyecto detallado del sistema de protección contra descargas atmosféricas (SPCR) y sus etapas constructivas. ¦ Antecedentes de ejecución de instalaciones similares de SPCR. ¦ Confirmación de que los dispositivos DPS ya instalados están elegidos de acuerdo a las Normas y la Especificación Técnica. ¦ Informe de verificación de que todas las estructuras metálicas exteriores (torre de LT, mástiles, etc.) están debidamente aterradas. ¦ Certificado de calibración vigente del instrumento para medir la resistencia de la puesta a tierra (Telurímetro). ¦ Informe/verificación que asegure la correcta vinculación de la barra de tierra del tablero al sistema de puesta a tierra existente y el nuevo SPCR.
776 | EDD-DES-ME0-PL-10001-01 | EDD | DES | ME0 | PL | 10001 | 01 | SPCR PEAJE - PLANOS EDILICIOS | P314F_PEAJE | Vistas y cortes edilicias con detalle de montaje y recorrido del SPCR.
777 | EDD-DES-E00-DI-10002-01 | EDD | DES | E00 | DI | 10002 | 01 | SPCR PEAJE - ESQUEMA UNIFILAR DEL TABLERO PRINCIPAL | P314F_PEAJE | Esquema del tablero, con el agregado del SPD correspondiente.
778 | EDD-DES-D00-PA-10003-01 | EDD | DES | D00 | PA | 10003 | 01 | SPCR PEAJE - LISTADO DE MATERIALES | P314F_PEAJE | Lista de elementos a emplear, detalle, secciones, materiales, etc.
779 | EDD-DES-ME0-EN-10004-01 | EDD | DES | ME0 | EN | 10004 | 01 | SPCR PEAJE - CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE TIPO DE MATERIALES | P314F_PEAJE | Certificados de ensayos de tipo bajo normativa IRAM o IEC
780 | EDD-DES-ME0-PL-10005-01 | EDD | DES | ME0 | PL | 10005 | 01 | SPCR PEAJE - DETALLES DE MONTAJE | P314F_PEAJE | Detalles de trayectos, anclajes, tablas de aprietes, etc.
781 | EDD-DES-ME0-PT-10006-01 | EDD | DES | ME0 | PT | 10006 | 01 | SPCR PEAJE - PLAN DE MONTAJE | P314F_PEAJE | Cronograma de ejecución de trabajos. EETT Generales 11.5.2.4.
782 | EDD-DES-D00-PA-10007-01 | EDD | DES | D00 | PA | 10007 | 01 | SPCR PEAJE - PACKING LIST | P314F_PEAJE | packing list con el detalle de cada elemento, código y precio del mismo.
783 | EDD-DES-ME0-EN-10008-01 | EDD | DES | ME0 | EN | 10008 | 01 | SPCR PEAJE - PLAN DE ENSAYOS SAT | P314F_PEAJE | Inspección visual de conductores, trayectos, SPD, etc. Resistencia de Puesta a Tierra Continuidad Eléctrica Equipotencialidad de las masas
784 | EDD-DES-ME0-EN-10009-01 | EDD | DES | ME0 | EN | 10009 | 01 | SPCR PEAJE - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS SAT | P314F_PEAJE | Resultados finales de ensayos realizados.
785 | EPD-DES-ME0-MT-10000-01 | EPD | DES | ME0 | MT | 10000 | 01 | SPCR EDIFICIO DA - PROYECTO EJECUTIVO | P314G_EDIFICIO DA | Proyecto detallado del sistema de protección contra descargas atmosféricas (SPCR) y sus etapas constructivas. ¦ Antecedentes de ejecución de instalaciones similares de SPCR. ¦ Confirmación de que los dispositivos DPS a instalar están elegidos de acuerdo a las Normas y la Especificación Técnica. ¦ Certificado de calibración vigente del instrumento para medir la resistencia de la puesta a tierra (Telurímetro). ¦ Indicación en el proyecto de los equipos específicos que se protegen con DPS Clase III.
786 | EPD-DES-ME0-PL-10001-01 | EPD | DES | ME0 | PL | 10001 | 01 | SPCR EDIFICIO DA - PLANOS EDILICIOS | P314G_EDIFICIO DA | Vistas y cortes edilicias con detalle de montaje y recorrido del SPCR.
787 | EPD-DES-E00-DI-10002-01 | EPD | DES | E00 | DI | 10002 | 01 | SPCR EDIFICIO DA - ESQUEMA UNIFILAR DEL TABLERO PRINCIPAL | P314G_EDIFICIO DA | Esquema del tablero, con el agregado del SPD correspondiente.
788 | EPD-DES-D00-PA-10003-01 | EPD | DES | D00 | PA | 10003 | 01 | SPCR EDIFICIO DA - LISTADO DE MATERIALES | P314G_EDIFICIO DA | Lista de elementos a emplear, detalle, secciones, materiales, etc.
789 | EPD-DES-ME0-EN-10004-01 | EPD | DES | ME0 | EN | 10004 | 01 | SPCR EDIFICIO DA - CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE TIPO DE MATERIALES | P314G_EDIFICIO DA | Certificados de ensayos de tipo bajo normativa IRAM o IEC
790 | EPD-DES-ME0-PL-10005-01 | EPD | DES | ME0 | PL | 10005 | 01 | SPCR EDIFICIO DA - DETALLES DE MONTAJE | P314G_EDIFICIO DA | Detalles de trayectos, anclajes, tablas de aprietes, etc.
791 | EPD-DES-ME0-PT-10006-01 | EPD | DES | ME0 | PT | 10006 | 01 | SPCR EDIFICIO DA - PLAN DE MONTAJE | P314G_EDIFICIO DA | Cronograma de ejecución de trabajos. EETT Generales 11.5.2.4.
792 | EPD-DES-D00-PA-10007-01 | EPD | DES | D00 | PA | 10007 | 01 | SPCR EDIFICIO DA - PACKING LIST | P314G_EDIFICIO DA | packing list con el detalle de cada elemento, código y precio del mismo.
793 | EPD-DES-ME0-EN-10008-01 | EPD | DES | ME0 | EN | 10008 | 01 | SPCR EDIFICIO DA - PLAN DE ENSAYOS SAT | P314G_EDIFICIO DA | Inspección visual de conductores, trayectos, SPD, etc. Resistencia de Puesta a Tierra Continuidad Eléctrica Equipotencialidad de las masas
794 | EPD-DES-ME0-EN-10009-01 | EPD | DES | ME0 | EN | 10009 | 01 | SPCR EDIFICIO DA - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS SAT | P314G_EDIFICIO DA | Resultados finales de ensayos realizados.
795 | ELA-DES-ME0-MT-10000-01 | ELA | DES | ME0 | MT | 10000 | 01 | SPCR MANT SSEE Y LAB ACEITE - PROYECTO EJECUTIVO | P314I_MANT SSEE Y LAB ACEITE | Proyecto detallado del sistema de protección contra descargas atmosféricas (SPCR) y sus etapas constructivas. ¦ Proyecto firmado por un técnico responsable. ¦ Documentación que acredite antecedentes de ejecución de instalaciones similares (SPCR). ¦ Certificado de calibración vigente del instrumento específico (Telurímetro) para la medida de la resistencia de la puesta a tierra. ¦ Informe o registro de la comprobación del valor de resistencia de puesta a tierra. ¦ Indicación específica dentro del proyecto de los equipos que se protegen con Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS) Clase III.
796 | ELA-DES-ME0-PL-10001-01 | ELA | DES | ME0 | PL | 10001 | 01 | SPCR MANT SSEE Y LAB ACEITE - PLANOS EDILICIOS ¦ SPCR AGA - PLANOS EDILICIOS | P314I_MANT SSEE Y LAB ACEITE | Vistas y cortes edilicias con detalle de montaje y recorrido del SPCR.
797 | ELA-DES-E00-DI-10002-01 | ELA | DES | E00 | DI | 10002 | 01 | SPCR MANT SSEE Y LAB ACEITE - ESQUEMA UNIFILAR DEL TABLERO PRINCIPAL | P314I_MANT SSEE Y LAB ACEITE | Esquema del tablero, con el agregado del SPD correspondiente.
798 | ELA-DES-D00-PA-10003-01 | ELA | DES | D00 | PA | 10003 | 01 | SPCR MANT SSEE Y LAB ACEITE - LISTADO DE MATERIALES ¦ SPCR AGA - LISTADO DE MATERIALES | P314I_MANT SSEE Y LAB ACEITE | Lista de elementos a emplear, detalle, secciones, materiales, etc.
799 | ELA-DES-ME0-EN-10004-01 | ELA | DES | ME0 | EN | 10004 | 01 | SPCR MANT SSEE Y LAB ACEITE - CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE TIPO DE MATERIALES | P314I_MANT SSEE Y LAB ACEITE | Certificados de ensayos de tipo bajo normativa IRAM o IEC
800 | ELA-DES-ME0-PL-10005-01 | ELA | DES | ME0 | PL | 10005 | 01 | SPCR MANT SSEE Y LAB ACEITE - DETALLES DE MONTAJE | P314I_MANT SSEE Y LAB ACEITE | Detalles de trayectos, anclajes, tablas de aprietes, etc.
801 | ELA-DES-ME0-PT-10006-01 | ELA | DES | ME0 | PT | 10006 | 01 | SPCR MANT SSEE Y LAB ACEITE - PLAN DE MONTAJE | P314I_MANT SSEE Y LAB ACEITE | Cronograma de ejecución de trabajos. EETT Generales 11.5.2.4.
802 | ELA-DES-D00-PA-10007-01 | ELA | DES | D00 | PA | 10007 | 01 | SPCR MANT SSEE Y LAB ACEITE - PACKING LIST | P314I_MANT SSEE Y LAB ACEITE | packing list con el detalle de cada elemento, código y precio del mismo.
803 | ELA-DES-ME0-EN-10008-01 | ELA | DES | ME0 | EN | 10008 | 01 | SPCR MANT SSEE Y LAB ACEITE - PLAN DE ENSAYOS SAT | P314I_MANT SSEE Y LAB ACEITE | Inspección visual de conductores, trayectos, SPD, etc. Resistencia de Puesta a Tierra Continuidad Eléctrica Equipotencialidad de las masas
804 | ELA-DES-ME0-EN-10009-01 | ELA | DES | ME0 | EN | 10009 | 01 | SPCR MANT SSEE Y LAB ACEITE - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS SAT | P314I_MANT SSEE Y LAB ACEITE | Resultados finales de ensayos realizados.
805 | EIA-DES-ME0-MT-10000-01 | EIA | DES | ME0 | MT | 10000 | 01 | SPCR AGA - PROYECTO EJECUTIVO | P314J_AGA | Proyecto detallado del sistema de protección contra descargas atmosféricas (SPCR) y sus etapas constructivas. ¦ Proyecto firmado por un técnico responsable. ¦ Documentación que acredite antecedentes de ejecución de instalaciones similares (SPCR). ¦ Certificado de calibración vigente del instrumento específico (Telurímetro) para la medida de la resistencia de la puesta a tierra. ¦ Informe o registro de la comprobación del valor de resistencia de puesta a tierra. ¦ Indicación específica dentro del proyecto de los equipos que se protegen con Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS) Clase III.
806 | EIA-DES-ME0-PL-10001-01 | EIA | DES | ME0 | PL | 10001 | 01 | SPCR AGA - PLANOS EDILICIOS ¦ SPCR AGA - PLANOS EDILICIOS | P314J_AGA | Vistas y cortes edilicias con detalle de montaje y recorrido del SPCR.
807 | EIA-DES-E00-DI-10002-01 | EIA | DES | E00 | DI | 10002 | 01 | SPCR AGA - ESQUEMA UNIFILAR DEL TABLERO PRINCIPAL | P314J_AGA | Esquema del tablero, con el agregado del SPD correspondiente.
808 | EIA-DES-D00-PA-10003-01 | EIA | DES | D00 | PA | 10003 | 01 | SPCR AGA - LISTADO DE MATERIALES ¦ SPCR AGA - LISTADO DE MATERIALES | P314J_AGA | Lista de elementos a emplear, detalle, secciones, materiales, etc.
809 | EIA-DES-ME0-EN-10004-01 | EIA | DES | ME0 | EN | 10004 | 01 | SPCR AGA - CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE TIPO DE MATERIALES | P314J_AGA | Certificados de ensayos de tipo bajo normativa IRAM o IEC
810 | EIA-DES-ME0-PL-10005-01 | EIA | DES | ME0 | PL | 10005 | 01 | SPCR AGA - DETALLES DE MONTAJE | P314J_AGA | Detalles de trayectos, anclajes, tablas de aprietes, etc.
811 | EIA-DES-ME0-PT-10006-01 | EIA | DES | ME0 | PT | 10006 | 01 | SPCR AGA - PLAN DE MONTAJE | P314J_AGA | Cronograma de ejecución de trabajos. EETT Generales 11.5.2.4.
812 | EIA-DES-D00-PA-10007-01 | EIA | DES | D00 | PA | 10007 | 01 | SPCR AGA - PACKING LIST | P314J_AGA | packing list con el detalle de cada elemento, código y precio del mismo.
813 | EIA-DES-ME0-EN-10008-01 | EIA | DES | ME0 | EN | 10008 | 01 | SPCR AGA - PLAN DE ENSAYOS SAT | P314J_AGA | Inspección visual de conductores, trayectos, SPD, etc. Resistencia de Puesta a Tierra Continuidad Eléctrica Equipotencialidad de las masas
814 | EIA-DES-ME0-EN-10009-01 | EIA | DES | ME0 | EN | 10009 | 01 | SPCR AGA - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS SAT | P314J_AGA | Resultados finales de ensayos realizados.
815 | EAL-DES-ME0-MT-10000-01 | EAL | DES | ME0 | MT | 10000 | 01 | SPCR ALMACENES - PROYECTO EJECUTIVO | P314K_ALMACENES | Proyecto detallado del sistema de protección contra descargas atmosféricas (SPCR) y sus etapas constructivas. ¦ Proyecto firmado por un técnico responsable. ¦ Documentación que acredite antecedentes de ejecución de instalaciones similares (SPCR). ¦ Confirmación (dentro del proyecto) de que los Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS) fueron seleccionados de acuerdo a las Normas. ¦ Certificado de calibración vigente del instrumento específico (Telurímetro) para la medida de la resistencia de la puesta a tierra. ¦ Informe o registro de la comprobación del valor de resistencia de puesta a tierra. ¦ Indicación específica dentro del proyecto de los equipos que se protegen con Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS) Clase III.
816 | EAL-DES-ME0-PL-10001-01 | EAL | DES | ME0 | PL | 10001 | 01 | SPCR ALMACENES - PLANOS EDILICIOS | P314K_ALMACENES | Vistas y cortes edilicias con detalle de montaje y recorrido del SPCR.
817 | EAL-DES-E00-DI-10002-01 | EAL | DES | E00 | DI | 10002 | 01 | SPCR ALMACENES - ESQUEMA UNIFILAR DEL TABLERO PRINCIPAL | P314K_ALMACENES | Esquema del tablero, con el agregado del SPD correspondiente.
818 | EAL-DES-D00-PA-10003-01 | EAL | DES | D00 | PA | 10003 | 01 | SPCR ALMACENES - LISTADO DE MATERIALES | P314K_ALMACENES | Lista de elementos a emplear, detalle, secciones, materiales, etc.
819 | EAL-DES-ME0-EN-10004-01 | EAL | DES | ME0 | EN | 10004 | 01 | SPCR ALMACENES - CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE TIPO DE MATERIALES | P314K_ALMACENES | Certificados de ensayos de tipo bajo normativa IRAM o IEC
820 | EAL-DES-ME0-PL-10005-01 | EAL | DES | ME0 | PL | 10005 | 01 | SPCR ALMACENES - DETALLES DE MONTAJE | P314K_ALMACENES | Detalles de trayectos, anclajes, tablas de aprietes, etc.
821 | EAL-DES-ME0-PT-10006-01 | EAL | DES | ME0 | PT | 10006 | 01 | SPCR ALMACENES - PLAN DE MONTAJE | P314K_ALMACENES | Cronograma de ejecución de trabajos. EETT Generales 11.5.2.4.
822 | EAL-DES-D00-PA-10007-01 | EAL | DES | D00 | PA | 10007 | 01 | SPCR ALMACENES - PACKING LIST | P314K_ALMACENES | packing list con el detalle de cada elemento, código y precio del mismo.
823 | EAL-DES-ME0-EN-10008-01 | EAL | DES | ME0 | EN | 10008 | 01 | SPCR ALMACENES - PLAN DE ENSAYOS SAT | P314K_ALMACENES | Inspección visual de conductores, trayectos, SPD, etc. Resistencia de Puesta a Tierra Continuidad Eléctrica Equipotencialidad de las masas
824 | EAL-DES-ME0-EN-10009-01 | EAL | DES | ME0 | EN | 10009 | 01 | SPCR ALMACENES - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS SAT | P314K_ALMACENES | Resultados finales de ensayos realizados.
825 | EBS-DES-ME0-MT-10000-01 | EBS | DES | ME0 | MT | 10000 | 01 | SPCR BARRERA SALTO - PROYECTO EJECUTIVO | P314L_BARRERA SALTO | Proyecto detallado del sistema de protección contra descargas atmosféricas (SPCR) y sus etapas constructivas. ¦ Proyecto firmado por un técnico responsable. ¦ Documentación que acredite antecedentes de ejecución de instalaciones similares (SPCR). ¦ Informe o registro de constatación de la existencia (o no) de un DPS Clase I+II en el TGBT del Centro de Vigilancia y Control. ¦ Confirmación (dentro del proyecto) de que los Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS) a instalar están elegidos de acuerdo a las Normas. ¦ Informe o registro de la comprobación del valor de resistencia de puesta a tierra. ¦ Certificado de calibración vigente del instrumento específico (Telurímetro) para la medida de la resistencia de la puesta a tierra. ¦ Informe o registro de verificación del Esquema de Conexión a Tierra (ECT) del sistema eléctrico del edificio (ej.: TN-S, TT, etc). ¦ Indicación específica dentro del proyecto de los equipos que se protegen con Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS) Clase III. ¦ Informe o registro de verificación de la puesta a tierra de la antena de comunicaciones y el mástil de la bandera.
826 | EBS-DES-ME0-PL-10001-01 | EBS | DES | ME0 | PL | 10001 | 01 | SPCR BARRERA SALTO - PLANOS EDILICIOS | P314L_BARRERA SALTO | Vistas y cortes edilicias con detalle de montaje y recorrido del SPCR.
827 | EBS-DES-E00-DI-10002-01 | EBS | DES | E00 | DI | 10002 | 01 | SPCR BARRERA SALTO - ESQUEMA UNIFILAR DEL TABLERO PRINCIPAL | P314L_BARRERA SALTO | Esquema del tablero, con el agregado del SPD correspondiente.
828 | EBS-DES-D00-PA-10003-01 | EBS | DES | D00 | PA | 10003 | 01 | SPCR BARRERA SALTO - LISTADO DE MATERIALES | P314L_BARRERA SALTO | Lista de elementos a emplear, detalle, secciones, materiales, etc.
829 | EBS-DES-ME0-EN-10004-01 | EBS | DES | ME0 | EN | 10004 | 01 | SPCR BARRERA SALTO - CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE TIPO DE MATERIALES | P314L_BARRERA SALTO | Certificados de ensayos de tipo bajo normativa IRAM o IEC
830 | EBS-DES-ME0-PL-10005-01 | EBS | DES | ME0 | PL | 10005 | 01 | SPCR BARRERA SALTO - DETALLES DE MONTAJE | P314L_BARRERA SALTO | Detalles de trayectos, anclajes, tablas de aprietes, etc.
831 | EBS-DES-ME0-PT-10006-01 | EBS | DES | ME0 | PT | 10006 | 01 | SPCR BARRERA SALTO - PLAN DE MONTAJE | P314L_BARRERA SALTO | Cronograma de ejecución de trabajos. EETT Generales 11.5.2.4.
832 | EBS-DES-D00-PA-10007-01 | EBS | DES | D00 | PA | 10007 | 01 | SPCR BARRERA SALTO - PACKING LIST | P314L_BARRERA SALTO | packing list con el detalle de cada elemento, código y precio del mismo.
833 | EBS-DES-ME0-EN-10008-01 | EBS | DES | ME0 | EN | 10008 | 01 | SPCR BARRERA SALTO - PLAN DE ENSAYOS SAT | P314L_BARRERA SALTO | Inspección visual de conductores, trayectos, SPD, etc. Resistencia de Puesta a Tierra Continuidad Eléctrica Equipotencialidad de las masas
834 | EBS-DES-ME0-EN-10009-01 | EBS | DES | ME0 | EN | 10009 | 01 | SPCR BARRERA SALTO - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS SAT | P314L_BARRERA SALTO | Resultados finales de ensayos realizados.
835 | ECR-DES-ME0-MT-10000-01 | ECR | DES | ME0 | MT | 10000 | 01 | SPCR CEMIR - PROYECTO EJECUTIVO | P314M_CEMIR | Proyecto detallado del sistema de protección contra descargas atmosféricas (SPCR) y sus etapas constructivas. ¦ Proyecto firmado por un técnico responsable. ¦ Documentación que acredite antecedentes de ejecución de instalaciones similares (SPCR). ¦ Confirmación (dentro del proyecto) de que los Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS) a instalar están elegidos de acuerdo a las Normas y la Especificación Técnica. ¦ Informe o registro de la comprobación del valor de resistencia de puesta a tierra. ¦ Certificado de calibración vigente del instrumento específico (Telurímetro) para la medida de la resistencia de la puesta a tierra. ¦ Informe o registro de verificación del Esquema de Conexión a Tierra (ECT) del sistema eléctrico del edificio (ej.: TN-S, TT, etc). ¦ Indicación específica dentro del proyecto de los equipos que se protegen con Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS) Clase III.
836 | ECR-DES-ME0-PL-10001-01 | ECR | DES | ME0 | PL | 10001 | 01 | SPCR CEMIR - PLANOS EDILICIOS | P314M_CEMIR | Vistas y cortes edilicias con detalle de montaje y recorrido del SPCR.
837 | ECR-DES-E00-DI-10002-01 | ECR | DES | E00 | DI | 10002 | 01 | SPCR CEMIR - ESQUEMA UNIFILAR DEL TABLERO PRINCIPAL | P314M_CEMIR | Esquema del tablero, con el agregado del SPD correspondiente.
838 | ECR-DES-D00-PA-10003-01 | ECR | DES | D00 | PA | 10003 | 01 | SPCR CEMIR - LISTADO DE MATERIALES | P314M_CEMIR | Lista de elementos a emplear, detalle, secciones, materiales, etc.
839 | ECR-DES-ME0-EN-10004-01 | ECR | DES | ME0 | EN | 10004 | 01 | SPCR CEMIR - CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE TIPO DE MATERIALES | P314M_CEMIR | Certificados de ensayos de tipo bajo normativa IRAM o IEC
840 | ECR-DES-ME0-PL-10005-01 | ECR | DES | ME0 | PL | 10005 | 01 | SPCR CEMIR - DETALLES DE MONTAJE | P314M_CEMIR | Detalles de trayectos, anclajes, tablas de aprietes, etc.
841 | ECR-DES-ME0-PT-10006-01 | ECR | DES | ME0 | PT | 10006 | 01 | SPCR CEMIR - PLAN DE MONTAJE | P314M_CEMIR | Cronograma de ejecución de trabajos. EETT Generales 11.5.2.4.
842 | ECR-DES-D00-PA-10007-01 | ECR | DES | D00 | PA | 10007 | 01 | SPCR CEMIR - PACKING LIST | P314M_CEMIR | packing list con el detalle de cada elemento, código y precio del mismo.
843 | ECR-DES-ME0-EN-10008-01 | ECR | DES | ME0 | EN | 10008 | 01 | SPCR CEMIR - PLAN DE ENSAYOS SAT | P314M_CEMIR | Inspección visual de conductores, trayectos, SPD, etc. Resistencia de Puesta a Tierra Continuidad Eléctrica Equipotencialidad de las masas
844 | ECR-DES-ME0-EN-10009-01 | ECR | DES | ME0 | EN | 10009 | 01 | SPCR CEMIR - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS SAT | P314M_CEMIR | Resultados finales de ensayos realizados.
845 | ENM-DES-ME0-MT-10000-01 | ENM | DES | ME0 | MT | 10000 | 01 | SPCR ENERGIMUNDO - PROYECTO EJECUTIVO | P314O_ENERGIMUNDO | Proyecto detallado del sistema de protección contra descargas atmosféricas (SPCR) y sus etapas constructivas. ¦ Proyecto firmado por un técnico responsable. ¦ Documentación que acredite antecedentes de ejecución de instalaciones similares (SPCR). ¦ Confirmación (dentro del proyecto) de que el Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) a instalar está elegido de acuerdo a las Normas. ¦ Informe o registro de la comprobación del valor de resistencia de puesta a tierra. ¦ Certificado de calibración vigente del instrumento específico (Telurímetro) para la medida de la resistencia de la puesta a tierra. ¦ Informe o registro de verificación del Esquema de Conexión a Tierra (ECT) del sistema eléctrico del edificio (ej.: TN-S, TT, etc). ¦ Indicación específica dentro del proyecto de los equipos que se protegen con Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS) Clase III. ¦ Informe o registro de verificación de la puesta a tierra de la antena de comunicaciones y el mástil de la bandera.
846 | ENM-DES-ME0-PL-10001-01 | ENM | DES | ME0 | PL | 10001 | 01 | SPCR ENERGIMUNDO - PLANOS EDILICIOS | P314O_ENERGIMUNDO | Vistas y cortes edilicias con detalle de montaje y recorrido del SPCR.
847 | ENM-DES-E00-DI-10002-01 | ENM | DES | E00 | DI | 10002 | 01 | SPCR ENERGIMUNDO - ESQUEMA UNIFILAR DEL TABLERO PRINCIPAL | P314O_ENERGIMUNDO | Esquema del tablero, con el agregado del SPD correspondiente.
848 | ENM-DES-D00-PA-10003-01 | ENM | DES | D00 | PA | 10003 | 01 | SPCR ENERGIMUNDO - LISTADO DE MATERIALES | P314O_ENERGIMUNDO | Lista de elementos a emplear, detalle, secciones, materiales, etc.
849 | ENM-DES-ME0-EN-10004-01 | ENM | DES | ME0 | EN | 10004 | 01 | SPCR ENERGIMUNDO - CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE TIPO DE MATERIALES | P314O_ENERGIMUNDO | Certificados de ensayos de tipo bajo normativa IRAM o IEC
850 | ENM-DES-ME0-PL-10005-01 | ENM | DES | ME0 | PL | 10005 | 01 | SPCR ENERGIMUNDO - DETALLES DE MONTAJE | P314O_ENERGIMUNDO | Detalles de trayectos, anclajes, tablas de aprietes, etc.
851 | ENM-DES-ME0-PT-10006-01 | ENM | DES | ME0 | PT | 10006 | 01 | SPCR ENERGIMUNDO - PLAN DE MONTAJE | P314O_ENERGIMUNDO | Cronograma de ejecución de trabajos. EETT Generales 11.5.2.4.
852 | ENM-DES-D00-PA-10007-01 | ENM | DES | D00 | PA | 10007 | 01 | SPCR ENERGIMUNDO - PACKING LIST | P314O_ENERGIMUNDO | packing list con el detalle de cada elemento, código y precio del mismo.
853 | ENM-DES-ME0-EN-10008-01 | ENM | DES | ME0 | EN | 10008 | 01 | SPCR ENERGIMUNDO - PLAN DE ENSAYOS SAT | P314O_ENERGIMUNDO | Inspección visual de conductores, trayectos, SPD, etc. Resistencia de Puesta a Tierra Continuidad Eléctrica Equipotencialidad de las masas
854 | ENM-DES-ME0-EN-10009-01 | ENM | DES | ME0 | EN | 10009 | 01 | SPCR ENERGIMUNDO - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS SAT | P314O_ENERGIMUNDO | Resultados finales de ensayos realizados.
855 | EGO-DES-ME0-MT-10000-01 | EGO | DES | ME0 | MT | 10000 | 01 | SPCR GOPE - PROYECTO EJECUTIVO | P314P_GOPE | Proyecto detallado del sistema de protección contra descargas atmosféricas (SPCR) y sus etapas constructivas. ¦ Proyecto firmado por un técnico responsable. ¦ Documentación que acredite antecedentes de ejecución de instalaciones similares (SPCR). ¦ Estudio dentro del proyecto que considere la columna de iluminación de 25m de altura en las proximidades. ¦ Informe o registro de la comprobación del valor de resistencia de puesta a tierra. ¦ Certificado de calibración vigente del instrumento específico (Telurímetro) para la medida de la resistencia de la puesta a tierra. ¦ Informe o registro de verificación del Esquema de Conexión a Tierra (ECT) del sistema eléctrico del edificio (ej.: TN-S, TT, etc). ¦ Indicación específica dentro del proyecto de los equipos que se protegen con Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS) Clase III.
856 | EGO-DES-ME0-PL-10001-01 | EGO | DES | ME0 | PL | 10001 | 01 | SPCR GOPE - PLANOS EDILICIOS | P314P_GOPE | Vistas y cortes edilicias con detalle de montaje y recorrido del SPCR.
857 | EGO-DES-E00-DI-10002-01 | EGO | DES | E00 | DI | 10002 | 01 | SPCR GOPE - ESQUEMA UNIFILAR DEL TABLERO PRINCIPAL | P314P_GOPE | Esquema del tablero, con el agregado del SPD correspondiente.
858 | EGO-DES-D00-PA-10003-01 | EGO | DES | D00 | PA | 10003 | 01 | SPCR GOPE - LISTADO DE MATERIALES | P314P_GOPE | Lista de elementos a emplear, detalle, secciones, materiales, etc.
859 | EGO-DES-ME0-EN-10004-01 | EGO | DES | ME0 | EN | 10004 | 01 | SPCR GOPE - CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE TIPO DE MATERIALES | P314P_GOPE | Certificados de ensayos de tipo bajo normativa IRAM o IEC
860 | EGO-DES-ME0-PL-10005-01 | EGO | DES | ME0 | PL | 10005 | 01 | SPCR GOPE - DETALLES DE MONTAJE | P314P_GOPE | Detalles de trayectos, anclajes, tablas de aprietes, etc.
861 | EGO-DES-ME0-PT-10006-01 | EGO | DES | ME0 | PT | 10006 | 01 | SPCR GOPE - PLAN DE MONTAJE | P314P_GOPE | Cronograma de ejecución de trabajos. EETT Generales 11.5.2.4.
862 | EGO-DES-D00-PA-10007-01 | EGO | DES | D00 | PA | 10007 | 01 | SPCR GOPE - PACKING LIST | P314P_GOPE | packing list con el detalle de cada elemento, código y precio del mismo.
863 | EGO-DES-ME0-EN-10008-01 | EGO | DES | ME0 | EN | 10008 | 01 | SPCR GOPE - PLAN DE ENSAYOS SAT | P314P_GOPE | Inspección visual de conductores, trayectos, SPD, etc. Resistencia de Puesta a Tierra Continuidad Eléctrica Equipotencialidad de las masas
864 | EGO-DES-ME0-EN-10009-01 | EGO | DES | ME0 | EN | 10009 | 01 | SPCR GOPE - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS SAT | P314P_GOPE | Resultados finales de ensayos realizados.
865 | EPI-DES-ME0-MT-10000-01 | EPI | DES | ME0 | MT | 10000 | 01 | SPCR PLANTA DE AGUA - PROYECTO EJECUTIVO | P314R_PLANTA AGUA MI | Proyecto detallado del sistema de protección contra descargas atmosféricas (SPCR) y sus etapas constructivas. ¦ Proyecto firmado por un técnico responsable con formación y experiencia específica en el área. ¦ Documentación que acredite antecedentes de ejecución de instalaciones similares (SPCR). ¦ Confirmación (dentro del proyecto) de que el Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) a instalar está elegido de acuerdo a las Normas y la Especificación Técnica. ¦ Informe o registro de la comprobación del valor de resistencia de puesta a tierra. ¦ Certificado de calibración vigente del instrumento específico (Telurímetro) para la medida de la resistencia de la puesta a tierra. ¦ Informe o registro de verificación del Esquema de Conexión a Tierra (ECT) del sistema eléctrico del edificio (ej.: TN-S, TT, etc). ¦ Indicación específica dentro del proyecto de los equipos que se protegen con Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS) Clase III.
866 | EPI-DES-ME0-MT-10000-01 | EPI | DES | ME0 | MT | 10000 | 01 | SPCR PLANTA DE AGUA - PROYECTO EJECUTIVO | P314R_PLANTA AGUA MI | Proyecto firmado por un técnico responsable. ¦ Documentación que acredite antecedentes de ejecución de instalaciones similares (SPCR). ¦ Confirmación (dentro del proyecto) de que los Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS) a instalar están elegidos de acuerdo a las Normas y la Especificación Técnica. ¦ Informe o registro de la comprobación del valor de resistencia de puesta a tierra. ¦ Certificado de calibración vigente del instrumento específico (Telurímetro) para la medida de la resistencia de la puesta a tierra. ¦ Informe o registro de verificación del Esquema de Conexión a Tierra (ECT) del sistema eléctrico del edificio (ej.: TN-S, TT, etc). ¦ Indicación específica dentro del proyecto de los equipos que se protegen con Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS) Clase III.
867 | EPI-DES-ME0-PL-10001-01 | EPI | DES | ME0 | PL | 10001 | 01 | SPCR PLANTA DE AGUA - PLANOS EDILICIOS | P314R_PLANTA AGUA MI | Vistas y cortes edilicias con detalle de montaje y recorrido del SPCR.
868 | EPI-DES-E00-DI-10002-01 | EPI | DES | E00 | DI | 10002 | 01 | SPCR PLANTA DE AGUA - ESQUEMA UNIFILAR DEL TABLERO PRINCIPAL | P314R_PLANTA AGUA MI | Esquema del tablero, con el agregado del SPD correspondiente.
869 | EPI-DES-D00-PA-10003-01 | EPI | DES | D00 | PA | 10003 | 01 | SPCR PLANTA DE AGUA - LISTADO DE MATERIALES | P314R_PLANTA AGUA MI | Lista de elementos a emplear, detalle, secciones, materiales, etc.
870 | EPI-DES-ME0-EN-10004-01 | EPI | DES | ME0 | EN | 10004 | 01 | SPCR PLANTA DE AGUA - CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE TIPO DE MATERIALES | P314R_PLANTA AGUA MI | Certificados de ensayos de tipo bajo normativa IRAM o IEC
871 | EPI-DES-ME0-PL-10005-01 | EPI | DES | ME0 | PL | 10005 | 01 | SPCR PLANTA DE AGUA - DETALLES DE MONTAJE | P314R_PLANTA AGUA MI | Detalles de trayectos, anclajes, tablas de aprietes, etc.
872 | EPI-DES-ME0-PT-10006-01 | EPI | DES | ME0 | PT | 10006 | 01 | SPCR PLANTA DE AGUA - PLAN DE MONTAJE | P314R_PLANTA AGUA MI | Cronograma de ejecución de trabajos. EETT Generales 11.5.2.4.
873 | EPI-DES-D00-PA-10007-01 | EPI | DES | D00 | PA | 10007 | 01 | SPCR PLANTA DE AGUA - PACKING LIST | P314R_PLANTA AGUA MI | packing list con el detalle de cada elemento, código y precio del mismo.
874 | EPI-DES-ME0-EN-10008-01 | EPI | DES | ME0 | EN | 10008 | 01 | SPCR PLANTA DE AGUA - PLAN DE ENSAYOS SAT | P314R_PLANTA AGUA MI | Inspección visual de conductores, trayectos, SPD, etc. Resistencia de Puesta a Tierra Continuidad Eléctrica Equipotencialidad de las masas
875 | EPI-DES-ME0-EN-10009-01 | EPI | DES | ME0 | EN | 10009 | 01 | SPCR PLANTA DE AGUA - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS SAT | P314R_PLANTA AGUA MI | Resultados finales de ensayos realizados.
876 | RPI-DES-ME0-MT-10000-01 | RPI | DES | ME0 | MT | 10000 | 01 | SPCR RRPP MI - PLANOS EDILICIOS | P314S_RRPP MI | Proyecto detallado del sistema de protección contra descargas atmosféricas (SPCR) y sus etapas constructivas. ¦ Proyecto firmado por un técnico responsable con formación y experiencia específica en el área. ¦ Documentación que acredite antecedentes de ejecución de instalaciones similares (SPCR). ¦ Confirmación (dentro del proyecto) de que el Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) a instalar está elegido de acuerdo a las Normas y la Especificación Técnica. ¦ Informe o registro de la comprobación del valor de resistencia de puesta a tierra. ¦ Certificado de calibración vigente del instrumento específico (Telurímetro) para la medida de la resistencia de la puesta a tierra. ¦ Informe o registro de verificación del Esquema de Conexión a Tierra (ECT) del sistema eléctrico del edificio (ej.: TN-S, TT, etc). ¦ Indicación específica dentro del proyecto de los equipos que se protegen con Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS) Clase III.
877 | RPI-DES-ME0-PL-10001-01 | RPI | DES | ME0 | PL | 10001 | 01 | SPCR RRPP MI - PLANOS EDILICIOS | P314S_RRPP MI | Vistas y cortes edilicias con detalle de montaje y recorrido del SPCR.
878 | RPI-DES-E00-DI-10002-01 | RPI | DES | E00 | DI | 10002 | 01 | SPCR RRPP MI - ESQUEMA UNIFILAR DEL TABLERO PRINCIPAL | P314S_RRPP MI | Esquema del tablero, con el agregado del SPD correspondiente.
879 | RPI-DES-D00-PA-10003-01 | RPI | DES | D00 | PA | 10003 | 01 | SPCR RRPP MI - LISTADO DE MATERIALES | P314S_RRPP MI | Lista de elementos a emplear, detalle, secciones, materiales, etc.
880 | RPI-DES-ME0-EN-10004-01 | RPI | DES | ME0 | EN | 10004 | 01 | SPCR RRPP MI - CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE TIPO DE MATERIALES | P314S_RRPP MI | Certificados de ensayos de tipo bajo normativa IRAM o IEC
881 | RPI-DES-ME0-PL-10005-01 | RPI | DES | ME0 | PL | 10005 | 01 | SPCR RRPP MI - DETALLES DE MONTAJE | P314S_RRPP MI | Detalles de trayectos, anclajes, tablas de aprietes, etc.
882 | RPI-DES-ME0-PT-10006-01 | RPI | DES | ME0 | PT | 10006 | 01 | SPCR RRPP MI - PLAN DE MONTAJE | P314S_RRPP MI | Cronograma de ejecución de trabajos. EETT Generales 11.5.2.4.
883 | RPI-DES-D00-PA-10007-01 | RPI | DES | D00 | PA | 10007 | 01 | SPCR RRPP MI - PACKING LIST | P314S_RRPP MI | packing list con el detalle de cada elemento, código y precio del mismo.
884 | RPI-DES-ME0-EN-10008-01 | RPI | DES | ME0 | EN | 10008 | 01 | SPCR RRPP MI - PLAN DE ENSAYOS SAT | P314S_RRPP MI | Inspección visual de conductores, trayectos, SPD, etc. Resistencia de Puesta a Tierra Continuidad Eléctrica Equipotencialidad de las masas
885 | RPI-DES-ME0-EN-10009-01 | RPI | DES | ME0 | EN | 10009 | 01 | SPCR RRPP MI - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS SAT | P314S_RRPP MI | Resultados finales de ensayos realizados.
886 | ETA-DES-ME0-MT-10000-01 | ETA | DES | ME0 | MT | 10000 | 01 | SPCR TALLERES - PROYECTO EJECUTIVO | P314T_TALLERES | Proyecto detallado del sistema de protección contra descargas atmosféricas (SPCR) y sus etapas constructivas. ¦ Proyecto firmado por un técnico responsable con formación y experiencia específica en el área. ¦ Documentación que acredite antecedentes de ejecución de instalaciones similares (SPCR). ¦ Confirmación (dentro del proyecto) de que el Dispositivo de Protección contra Sobretensiones (DPS) a instalar está elegido de acuerdo a las Normas. ¦ Informe o registro de la comprobación del valor de resistencia de puesta a tierra. ¦ Certificado de calibración vigente del instrumento específico (Telurímetro) para la medida de la resistencia de la puesta a tierra. ¦ Informe o registro de verificación del Esquema de Conexión a Tierra (ECT) del sistema eléctrico del edificio (ej.: TN-S, TT, etc). ¦ Indicación específica dentro del proyecto de los equipos que se protegen con Dispositivos de Protección contra Sobretensiones (DPS) Clase III.
887 | ETA-DES-ME0-PL-10001-01 | ETA | DES | ME0 | PL | 10001 | 01 | SPCR TALLERES - PLANOS EDILICIOS | P314T_TALLERES | Vistas y cortes edilicias con detalle de montaje y recorrido del SPCR.
888 | ETA-DES-E00-DI-10002-01 | ETA | DES | E00 | DI | 10002 | 01 | SPCR TALLERES - ESQUEMA UNIFILAR DEL TABLERO PRINCIPAL | P314T_TALLERES | Esquema del tablero, con el agregado del SPD correspondiente.
889 | ETA-DES-D00-PA-10003-01 | ETA | DES | D00 | PA | 10003 | 01 | SPCR TALLERES - LISTADO DE MATERIALES | P314T_TALLERES | Lista de elementos a emplear, detalle, secciones, materiales, etc.
890 | ETA-DES-ME0-EN-10004-01 | ETA | DES | ME0 | EN | 10004 | 01 | SPCR TALLERES - CERTIFICADOS DE ENSAYOS DE TIPO DE MATERIALES | P314T_TALLERES | Certificados de ensayos de tipo bajo normativa IRAM o IEC
891 | ETA-DES-ME0-PL-10005-01 | ETA | DES | ME0 | PL | 10005 | 01 | SPCR TALLERES - DETALLES DE MONTAJE | P314T_TALLERES | Detalles de trayectos, anclajes, tablas de aprietes, etc.
892 | ETA-DES-ME0-PT-10006-01 | ETA | DES | ME0 | PT | 10006 | 01 | SPCR TALLERES - PLAN DE MONTAJE | P314T_TALLERES | Cronograma de ejecución de trabajos. EETT Generales 11.5.2.4.
893 | ETA-DES-D00-PA-10007-01 | ETA | DES | D00 | PA | 10007 | 01 | SPCR TALLERES - PACKING LIST | P314T_TALLERES | packing list con el detalle de cada elemento, código y precio del mismo.
894 | ETA-DES-ME0-EN-10008-01 | ETA | DES | ME0 | EN | 10008 | 01 | SPCR TALLERES - PLAN DE ENSAYOS SAT | P314T_TALLERES | Inspección visual de conductores, trayectos, SPD, etc. Resistencia de Puesta a Tierra Continuidad Eléctrica Equipotencialidad de las masas
895 | ETA-DES-ME0-EN-10009-01 | ETA | DES | ME0 | EN | 10009 | 01 | SPCR TALLERES - PROTOCOLOS FINALES DE ENSAYOS SAT | P314T_TALLERES | Resultados finales de ensayos realizados.