## P316_C CABLE MT
PLANILLA de DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
P316_CABLE MT
CABLE 12/20 kV
1 |  | Generales
1.1 | 1 | Fabricante
1.2 | 2 | Marca
1.3 | 3 | Código o modelo fabricante:
1.4 | 4 | País de origen | 
1.5 | 5 | Norma de fabricación y ensayo
2 |  | Características | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
2.1 | 1 | Norma de fabricación |  | IEC 60502-2: 2014
2.2 | 2 | Tensión nominal Uo/U(Um) | KV | 12/20 (24)
2.3 | 3 | Tensión nominal - categoría |  | Category B
2.4 | 4 | Frecuencia nominal | Hz | 50 Hz
2.5 | 5 | Formación |  | unipolar
2.6 | 6 | Material de conductor y clase |  | cobre, clase 2 (IEC 60228)
2.7 | 7 | Forma de la sección del conductor |  | circular, compacta
2.8 | 8 | Material de la aislación |  | XLPE
2.9 | 9 | Blindaje |  | Alambres y flejes de cobre
2.10 | 10 | Blindaje, sección |  | >= 16mm2
2.11 | 11 | Armadura |  | 2 flejes de aluminio
2.12 | 12 | Envoltura exterior |  | ST2
2.13 | 13 | Bloqueo a la propagación longitudinal de agua en el conductor | SI/NO | SI
2.14 | 14 | Bloqueo a la propagación longitudinal de agua en blindaje | SI/NO | SI
CABLE 18/30 kV
3 |  | Generales
3.1 | 1 | Fabricante
3.2 | 2 | Marca
3.3 | 3 | Código o modelo fabricante:
3.4 | 4 | País de origen | 
3.5 | 5 | Norma de fabricación y ensayo
4 |  | Características | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
4.1 | 1 | Norma de fabricación |  | IEC 60502-2: 2014
4.2 | 2 | Tensión nominal Uo/U(Um) | KV | 18/30 (36)
4.3 | 3 | Tensión nominal - categoría |  | Category B
4.4 | 4 | Frecuencia nominal | Hz | 50 Hz
4.5 | 5 | Formación |  | unipolar
4.6 | 6 | Material de conductor y clase |  | cobre, clase 2 (IEC 60228)
4.7 | 7 | Forma de la sección del conductor |  | circular, compacta
4.8 | 8 | Material de la aislación |  | XLPE
4.9 | 9 | Blindaje |  | Alambres y flejes de cobre
4.10 | 10 | Blindaje, sección |  | >= 16mm2
4.11 | 11 | Armadura |  | 2 flejes de aluminio
4.12 | 12 | Envoltura exterior |  | ST2
4.13 | 13 | Bloqueo a la propagación longitudinal de agua en el conductor | SI/NO | SI
4.14 | 14 | Bloqueo a la propagación longitudinal de agua en blindaje | SI/NO | SI