## P315_E CELDAS MT - 17,5
PLANILLA de DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
P316 E_ CELDAS MT
CELDAS MT 17,5 KV
1 |  | Generales | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
1.1 | 1 | Fabricante | -
1.2 | 2 | Marca | - | Según EETT particulares
1.3 | 3 | Código o modelo fabricante: | -
1.4 | 4 | País de origen | -
1.5 | 5 | Norma de fabricación y ensayo | - | IEC 62271-200: 2021
2 |  | Características generales de celda | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
2.1 | 1 | Instalación |  | interior
2.2 | 2 | celda aislada tipo |  | celda aislada en aire
2.3 | 3 | número de fases |  | 3
2.4 | 4 | numero de barras principales |  | 1
2.5 | 5 | Tensión nominal Ur | KV | 17.5
2.6 | 6 | Tensión resistida aplicada 1 min/50 Hz - Ud | KV | 38
2.7 | 7 | Tensión resistida impulso atmosférico 1.2/50 µs - Up | KV | 95
2.8 | 8 | frecuencia nominal - fr | Hz | 50
2.9 | 9 | Corriente nominal continua - Ir | A | >= 630
2.10 | 10 | Corriente soportada de corta duración/ tiempo - Ik / tk | KA/s | 40 KA - 1 s
2.11 | 11 | Corriente soportada de corta duración fase-tierra/ tiempo - Ike/ tke | KA/s | especificar
2.12 | 12 | Corriente soportada de pico - Ip | KAc | >= 100
2.13 | 13 | Corriente soportada de pico fase-tierra - Ipe | KAc | especificar
2.14 | 14 | Grado de protección IP del conjunto de celdas | IP | >= 41
2.15 | 15 | Grado de protección IP de particiones y piso | IP | >= 21
2.16 | 16 | Grado de protección IK del conjunto de celdas | IK
2.17 | 17 | Categoría de pérdida de continuidad de servicio (aplica a todas las unidades funcionales): |  | LSC2B
2.18 | 18 | Clase de Partición (aplica a todas las unidades funcionales): |  | PM (metálica)
2.19 | 19 | Clasificación de arco interno IAC. (Tipo de accesibilidad - lados clasificados) |  | A- FLR
2.20 | 20 | Corriente de falla de arco y duración de IAC | IA , tA | >= 40 KA, 1s
2.21 | 21 | Corriente de falla de arco y duración de IAC (fase-tierra) | IAe , tAe | >= 40 KA, 1s
2.22 | 22 | Tensión de los circuitos auxiliares y de control | VDC | 125 VDC +10%, -15%
2.23 | 23 | Tensión para iluminación y resistencias de calefacción | VAC | 230 VAC +10%, -15%
2.24 | 24 | frecuencia para iluminación y resistencias de calefacción | Hz | 50
2.25 | 25 | sistema anti condensación, según ET | SI /NO | SI
2.26 | 26 | Tensión de ensayo de cable de frecuencia industrial (1 min) (IEC 62271-200: 2021 / Subcl. 5.102.2) - Uct(AC) | KV ef | especificar
2.27 | 27 | Tensión continua de ensayo de cable (incluye VLF) (IEC 62271-200: 2021 / Subcl. 5.102.3) - Uct(DC) | KV | especificar
2.28 | 28 | Duración de Tensión continua de ensayo de cable (IEC 62271-200: 2021 / Subcl. 5.102.3) - tct(DC) | min | 15 min
COMPONENTES PRICIPALES INTERNOS
3 |  | Interruptores | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
3.1 | 1 | marca |  | igual a la celdas
3.2 | 2 | Modelo, código o denominación de fabricante
3.3 | 3 | Norma de fabricación | SI/NO | IEC 62271-100:2021
3.4 | 4 | Tipo | SI/NO | extraíble, de corte en vacío
3.5 | 5 | Cantidad de polos |  | 3
3.6 | 6 | Tensión nominal Ur | KV | 17.5
3.7 | 7 | Tensión resistida aplicada 1 min/50 Hz - Ud (entre polos y tierra) | KV | 38
3.8 | 8 | Tensión resistida aplicada 1 min/50 Hz - Ud (a atreves de la distancia de aislación) |  | especificar
3.9 | 9 | Tensión resistida impulso atmosférico 1.2/50 µs - Up (entre polos y tierra) | KV | 95
3.10 | 10 | Tensión resistida impulso atmosférico 1.2/50 µs - Up (a atreves de la distancia de aislación) | KV | especificar
3.11 | 11 | Frecuencia nominal - fr | Hz | 50
3.12 | 12 | Corriente nominal continua - Ir | A | >= 630
3.13 | 13 | Corriente soportada de corta duración para 1s (Ik - 1 seg) | KA | >= 40
3.14 | 14 | Corriente soportada de pico ( Ip ) |  | > = 2,5 Ics
3.15 | 15 | Corriente nominal de apertura en cortocircuito (Isc) - Componente AC | KA rms | >= 40
3.16 | 16 | Corriente nominal de apertura en cortocircuito (Isc) - Componente DC | %Isc (AC) | < 20%
3.17 | 17 | Corriente nominal de cierre en cortocircuito (Ima) |  | > = 2,5 Ics
3.18 | 18 | Secuencia de operación nominal O-t-CO-t´-CO |  | O-0,3s - CO-3 min - CO
3.19 | 19 | Sistema anti bombeo | SI/NO | SI
3.20 | 20 | Mecanismo de operación |  | resorte, con carga motorizada y manual
3.21 | 21 | Tensión de alimentación de carga de motor |  | 125 VDC +10%, -15%
3.22 | 22 | Consumo de motor de carga | W / VA
3.23 | 23 | contador de maniobras | SI/NO | SI
3.24 | 24 | Tiempo de operación (apertura / interrupción / cierre) | ms/ms/ms | especificar
3.25 | 25 | Calcificación de endurancia mecánica (IEC 62271-100:2021 / Subcl. 6.107.2) |  | M 2
3.26 | 26 | Calcificación de endurancia eléctrica (IEC 62271-100:2021 / Subcl. 6.107.5 ) |  | E2
3.27 | 27 | Calcificación de endurancia mecánica del bastidor de extracción |  | > = M1
4 |  | Seccionadores, características generales | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
4.1 | 1 | Marca | - | igual a la celada
4.2 | 2 | Código o modelo fabricante: | -
4.3 | 3 | País de origen | -
4.4 | 4 | Norma de fabricación y ensayo | - | IEC 62271-102 : 2022
4.5 | 5 | Tipo |  | tripolar, de corte en aire
4.6 | 6 | Operación |  | manual
4.7 | 7 | Tensión nominal Ur | KV | 17.5
4.8 | 8 | Tensión resistida aplicada 1 min/50 Hz - Ud (entre polos y tierra / atreves de distancia de aislación) | KV | 38/45
4.9 | 9 | Tensión resistida impulso atmosférico 1.2/50 µs - Up (entre polos y tierra / atreves de distancia de aislación) | KV | 95/110
4.10 | 10 | Frecuencia nominal - fr | Hz | 50
4.11 | 11 | Corriente nominal continua - Ir | A | >= 630
4.12 | 12 | Corriente soportada de corta duración/ tiempo - Ik / tk (circuito principal) | KA/s | 40 KA / 1 s
4.13 | 13 | Corriente soportada de pico - Ip | KAc | >= 2,5 Ik
4.14 | 14 | Calcificación de endurancia mecánica del seccionador (IEC 62271-102:2018 / Subcl. 5.105 - Tabla 5) |  | M 2
4.15 | 15 | Bloqueo con interruptor asociado y tensión en cable | SI/NO | SI
4.16 | 16 | Bloqueo por candado | SI/NO | SI
4.17 | 17 | Señalamiento e indicación de posición conforme a IEC 62271-102:2018 / Subcl. 6.104 | SI/NO | SI, preferentemente visible
5 |  | Características particulares para seccionador de puesta a tierra | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
5.1 | 1 | Marca | - | igual a la celada
5.2 | 2 | Código o modelo fabricante: | -
5.3 | 3 | País de origen | -
5.4 | 4 | Corriente soportada de corta duración fase-tierra/ tiempo - Ike/ tke | KA/s | 40 KA / 1 s
5.5 | 5 | Corriente de cierre en cortocircuito nominal - Ima (pico) | KA | 100
5.6 | 6 | Calcificación de función de aterramiento del seccionador de tierra (IEC 62271-102:2018 / Subcl. 5.102 - Tabla 1) |  | E2
5.7 | 7 | Calcificación de endurancia mecánica del seccionador de tierra (IEC 62271-102:2018 / Subcl. 5.106 - Tabla 6) |  | M1
6 |  | Transformadores de corriente | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
6.1 | 1 | Marca | -
6.2 | 2 | Código o modelo fabricante: | -
6.3 | 3 | Norma de fabricación y ensayo | - | IEC 61869-2 Ed 2.0:2023
6.4 | 4 | Según especificación técnica | SI/NO | SI
7 |  | Transformadores de tensión | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
7.1 | 1 | Marca | -
7.2 | 2 | Código o modelo fabricante: | -
7.3 | 3 | Norma de fabricación y ensayo | - | 61869-3:2011
7.4 | 4 | Según especificación técnica | SI/NO | SI

## P315_E CELDAS MT - 36
PLANILLA de DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
P316 E_ CELDAS MT
CELDAS MT 36 KV
1 |  | Generales | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
1.1 | 1 | Fabricante | -
1.2 | 2 | Marca | - | Según EETT particulares
1.3 | 3 | Código o modelo fabricante: | -
1.4 | 4 | País de origen | -
1.5 | 5 | Norma de fabricación y ensayo | - | IEC 62271-200: 2021
2 |  | Características generales de celda | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
2.1 | 1 | Instalación |  | interior
2.2 | 2 | celda aislada tipo |  | celda aislada en aire
2.3 | 3 | número de fases |  | 3
2.4 | 4 | numero de barras principales |  | 1
2.5 | 5 | Tensión nominal Ur | KV | 36
2.6 | 6 | Tensión resistida aplicada 1 min/50 Hz - Ud | KV | 70
2.7 | 7 | Tensión resistida impulso atmosférico 1.2/50 µs - Up | KV | 170
2.8 | 8 | frecuencia nominal - fr | Hz | 50
2.9 | 9 | Corriente nominal continua - Ir | A | >= 630
2.10 | 10 | Corriente soportada de corta duración/ tiempo - Ik / tk | KA/s | 25 KA - 1 s
2.11 | 11 | Corriente soportada de corta duración fase-tierra/ tiempo - Ike/ tke | KA/s | especificar
2.12 | 12 | Corriente soportada de pico - Ip | KAc | >= 63
2.13 | 13 | Corriente soportada de pico fase-tierra - Ipe | KAc | especificar
2.14 | 14 | Grado de protección IP del conjunto de celdas | IP | >= 41
2.15 | 15 | Grado de protección IP de particiones y piso | IP | >= 21
2.16 | 16 | Grado de protección IK del conjunto de celdas | IK | especificar
2.17 | 17 | Categoría de pérdida de continuidad de servicio (aplica a todas las unidades funcionales): |  | LSC2B
2.18 | 18 | Clase de Partición (aplica a todas las unidades funcionales): |  | PM (metálica)
2.19 | 19 | Clasificación de arco interno IAC. (Tipo de accesibilidad - lados clasificados) |  | A- FLR
2.20 | 20 | Corriente de falla de arco y duración de IAC | IA - tA | >= 25 KA - 1s
2.21 | 21 | Corriente de falla de arco y duración de IAC (fase-tierra) | IAe - tAe | >= 25 KA - 1s
2.22 | 22 | Tensión de los circuitos auxiliares y de control | VDC | 125 VDC +10%, -15%
2.23 | 23 | Tensión para iluminación y resistencias de calefacción | VAC | 230 VAC +10%, -15%
2.24 | 24 | frecuencia para iluminación y resistencias de calefacción | Hz | 50
2.25 | 25 | sistema anti condensación, según ET | SI /NO | SI
2.26 | 26 | Tensión de ensayo de cable de frecuencia industrial (1 min) (IEC 62271-200: 2021 / Subcl. 5.102.2) - Uct(AC) | KV ef | especificar
2.27 | 27 | Tensión continua de ensayo de cable (incluye VLF) (IEC 62271-200: 2021 / Subcl. 5.102.3) - Uct(DC) | KV | especificar
2.28 | 28 | Duración de Tensión continua de ensayo de cable (IEC 62271-200: 2021 / Subcl. 5.102.3) - tct(DC) | min | 15 min
COMPONENTES PRICIPALES INTERNOS
3 |  | Interruptores | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
3.1 | 1 | marca |  | igual a la celdas
3.2 | 2 | Modelo, código o denominación de fabricante
3.3 | 3 | Norma de fabricación | SI/NO | IEC 62271-100:2021
3.4 | 4 | Tipo | SI/NO | extraíble, de corte en vacío
3.5 | 5 | Cantidad de polos |  | 3
3.6 | 6 | Tensión nominal Ur | KV | 36
3.7 | 7 | Tensión resistida aplicada 1 min/50 Hz - Ud (entre polos y tierra) | KV | 70
3.8 | 8 | Tensión resistida aplicada 1 min/50 Hz - Ud (a atreves de la distancia de aislación) |  | especificar
3.9 | 9 | Tensión resistida impulso atmosférico 1.2/50 µs - Up (entre polos y tierra) | KV | 170
3.10 | 10 | Tensión resistida impulso atmosférico 1.2/50 µs - Up (a atreves de la distancia de aislación) | KV | especificar
3.11 | 11 | Frecuencia nominal - fr | Hz | 50
3.12 | 12 | Corriente nominal continua - Ir | A | >= 630
3.13 | 13 | Corriente soportada de corta duración para 1s (Ik - 1 seg) | KA | >= 25
3.14 | 14 | Corriente soportada de pico ( Ip ) |  | > = 2,5 Ics
3.15 | 15 | Corriente nominal de apertura en cortocircuito (Isc) - Componente AC | KA rms | >= 25
3.16 | 16 | Corriente nominal de apertura en cortocircuito (Isc) - Componente DC | %Isc (AC) | < 20%
3.17 | 17 | Corriente nominal de cierre en cortocircuito (Ima) |  | > = 2,5 Ics
3.18 | 18 | Secuencia de operación nominal O-t-CO-t´-CO |  | O-0,3s - CO-3 min - CO
3.19 | 19 | Sistema anti bombeo | SI/NO | SI
3.20 | 20 | Mecanismo de operación |  | resorte, con carga motorizada y manual
3.21 | 21 | Tensión de alimentación de carga de motor |  | 125 VDC +10%, -15%
3.22 | 22 | Consumo de motor de carga | W / VA
3.23 | 23 | contador de maniobras | SI/NO | SI
3.24 | 24 | Tiempo de operación (apertura / interrupción / cierre) | ms/ms/ms | especificar
3.25 | 25 | Calcificación de endurancia mecánica (IEC 62271-102:2021 / Subcl. 6.107.2) |  | M 2
3.26 | 26 | Calcificación de endurancia eléctrica (IEC 62271-102:2021 / Subcl. 6.107.5 ) |  | E2
3.27 | 27 | Calcificación de endurancia mecánica del bastidor de extracción |  | > = M1
4 |  | Seccionadores, características generales | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
4.1 | 1 | Marca | - | igual a la celada
4.2 | 2 | Código o modelo fabricante: | -
4.3 | 3 | País de origen | -
4.4 | 4 | Norma de fabricación y ensayo | - | IEC 62271-102 : 2022
4.5 | 5 | Tipo |  | tripolar, de corte en aire
4.6 | 6 | Operación |  | manual
4.7 | 7 | Tensión nominal Ur | KV | 36
4.8 | 8 | Tensión resistida aplicada 1 min/50 Hz - Ud (entre polos y tierra / atreves de distancia de aislación) | KV | 70/80
4.9 | 9 | Tensión resistida impulso atmosférico 1.2/50 µs - Up (entre polos y tierra / atreves de distancia de aislación) | KV | 170/195
4.10 | 10 | Frecuencia nominal - fr | Hz | 50
4.11 | 11 | Corriente nominal continua - Ir | A | >= 630
4.12 | 12 | Corriente soportada de corta duración/ tiempo - Ik / tk (circuito principal) | KA/s | 25 KA / 1 s
4.13 | 13 | Corriente soportada de pico - Ip | KAc | >= 2,5 Ik
4.14 | 14 | Calcificación de endurancia mecánica del seccionador (IEC 62271-102:2018 / Subcl. 5.105 - Tabla 5) |  | M 2
4.15 | 15 | Bloqueo con interruptor asociado y tensión en cable | SI/NO | SI
4.16 | 16 | Bloqueo por candado | SI/NO | SI
4.17 | 17 | Señalamiento e indicación de posición conforme a IEC 62271-102:2018 / Subcl. 6.104 | SI/NO | SI, preferentemente visible
5 |  | Características particulares para seccionador de puesta a tierra | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
5.1 | 1 | Marca | - | igual a la celada
5.2 | 2 | Código o modelo fabricante: | -
5.3 | 3 | País de origen | -
5.4 | 4 | Corriente soportada de corta duración fase-tierra/ tiempo - Ike/ tke | KA/s | 25 KA / 1 s
5.5 | 5 | Corriente de cierre en cortocircuito nominal - Ima (pico) | KA | 63
5.6 | 6 | Calcificación de función de aterramiento del seccionador de tierra (IEC 62271-102:2018 / Subcl. 5.102 - Tabla 1) |  | E2
5.7 | 7 | Calcificación de endurancia mecánica del seccionador de tierra (IEC 62271-102:2018 / Subcl. 5.106 - Tabla 6) |  | M1
6 |  | Transformadores de corriente | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
6.1 | 1 | Marca | -
6.2 | 2 | Código o modelo fabricante: | -
6.3 | 3 | Norma de fabricación y ensayo | - | IEC 61869-2 Ed 2.0:2023
6.4 | 4 | Según especificación técnica | SI/NO | SI
7 |  | Transformadores de tensión | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
7.1 | 1 | Marca | -
7.2 | 2 | Código o modelo fabricante: | -
7.3 | 3 | Norma de fabricación y ensayo | - | 61869-3:2011
7.4 | 4 | Según especificación técnica | SI/NO | SI