## P316_F R de aterramiento
PLANILLA de DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
P316_F RESISTENCIA DE ATERRAMIENTO
RESISTENCIA DE ATERRAMIENTO PARA SGA
1 |  | Generales
1.1 | 1 | Fabricante
1.2 | 2 | Marca
1.3 | 3 | Código o modelo fabricante:
1.4 | 4 | País de origen | 
1.5 | 5 | Año de fabricación
2 |  | Características | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
2.1 | 1 | Norma de fabricación y ensayo |  | IEC 60076-25: 2023
2.2 | 2 | Instalación |  | Interior
2.3 | 3 | Tensión nominal "Ur" | KV | 13.8
2.4 | 4 | Frecuencia nominal "fr" | Hz | 50
2.5 | 5 | Máxima tensión de equipo "Umax" | KV | 17.5
2.6 | 6 | Tensión soportada a frecuencia industrial (1m) | kV | 38
2.7 | 7 | Tensión soportada a impulso tipo rayo | kVcr | 95
2.8 | 8 | Nivel de aislamiento nominal terminal de entrada | KV | 17.5
2.9 | 9 | Nivel de aislamiento nominal terminal de salida | KV | 3.6
2.10 | 10 | Resistencia nominal a temperatura ambiente (20ºC) | Ω | 1100
2.11 | 11 | Máxima variación permitida de valor nominal de resistencia | % | ± 5
2.13 | 13 | Corriente permanente nominal "Ir" | A | 0.1
2.14 | 14 | Corriente de falla de corta duración "Istr" | A | 7.5
2.15 | 15 | Duración corriente de corta duración nominal de neutro "TNSTr" | s | 15
2.16 | 16 | Límites de elevación de temperatura de devanados durante la falla (TNSTr a INSTr) | K | 760
2.17 | 17 | Sensor de temperatura en Hot Spot |  | Si
2.18 | 18 | Masa total | Kg
RESISTENCIA DE ATERRAMIENTO PARA SJ
3 |  | Generales
3.1 | 1 | Fabricante
3.2 | 2 | Marca
3.3 | 3 | Código o modelo fabricante:
3.4 | 4 | País de origen | 
3.5 | 5 | Año de fabricación
4 |  | Características | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
4.1 | 1 | Norma de fabricación y ensayo |  | IEC 60076-25: 2023
4.2 | 2 | Instalación |  | Interior
4.3 | 3 | Tensión nominal "Ur" | KV | 31.5
4.4 | 4 | Frecuencia nominal "fr" | Hz | 50
4.5 | 5 | Máxima tensión de equipo "Umax" | KV | 36
4.6 | 6 | Tensión soportada a frecuencia industrial (1m) | kV | 70
4.7 | 7 | Tensión soportada a impulso tipo rayo | kVcr | 170
4.8 | 8 | Nivel de aislamiento nominal terminal de entrada | KV | 36
4.9 | 9 | Nivel de aislamiento nominal terminal de salida | KV | 3.6
4.10 | 10 | Resistencia nominal a temperatura ambiente (20ºC) | Ω | 2400
4.11 | 11 | Máxima variación permitida de valor nominal de resistencia | % | ± 5
4.13 | 13 | Corriente permanente nominal "Ir" | A | 0.1
4.14 | 14 | Corriente de falla de corta duración "Istr" | A | 7.5
4.15 | 15 | Duración corriente de corta duración nominal de neutro "TNSTr" | s | 15
4.16 | 16 | Límites de elevación de temperatura de devanados durante la falla (TNSTr a INSTr) | K | 760
4.17 | 17 | Sensor de temperatura en Hot Spot |  | Si
4.18 | 18 | Masa total | Kg