## Terminal MT Clase 24 KV
PLANILLA de DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
P316_H TERMINALES MT
TERMINAL 12/20 Kv
1 |  | Generales
1.1 | 1 | Fabricante | 3M - Tyco - Raychem o equivalente
1.2 | 2 | Modelo/Tipo
1.3 | 3 | Código fabricante:
1.4 | 4 | País de origen | 
1.5 | 5 | Norma de fabricación y ensayo | IEC 60502-2 (Fabricación) IEC 60502-4 (Ensayo)
2 |  | Características | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
2.1 | 1 | Tensión nominal Uo/U(Um) | KV | 12/20 (24)
2.2 | 2 | Tensión nominal del sistema | kV | 13.8
2.3 | 3 | Frecuencia nominal | Hz | 50 Hz
2.4 | 4 | Formación |  | Unipolar
2.5 | 5 | Material de conductor compatible |  | Aluminio
2.6 | 6 | Forma de la sección del conductor compatible |  | Circular
2.7 | 7 | Material de la aislación |  | XLPE
2.8 | 8 | Rango de sección del conductor compatible |  | Acorde al conductor a instalar
2.9 | 9 | Uso |  | Interior
2.10 | 10 | Método de sellado contra la humedad | SI/NO | SI
2.11 | 11 | Técnica de instalación | SI/NO | Termo contraíble
2.12 | 12 | Máxima temperatura de funcionamiento en condiciones normales | ºC | 90
2.13 | 13 | Máxima temperatura en condiciones de cortocircuito ( máx. 5 segundos) | ºC | 250
2.14 | 14 | Tensión soportada a frecuencia industrial (kV, 1 min) | kV | > 50
2.15 | 15 | Tensión soportada a impulso tipo rayo (kV, 1.2/50 µs) | kV | > 125
2.16 | 16 | Distancia de fuga mínima | mm/kV | 20
3 |  | Características | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
3.1 | 1 | Tensión nominal Uo/U(Um) | KV | 12/20 (24)
3.2 | 2 | Tensión nominal del sistema | kV | 13.8
3.3 | 3 | Frecuencia nominal | Hz | 50 Hz
3.4 | 4 | Formación |  | Unipolar
3.5 | 5 | Material de conductor compatible |  | Aluminio
3.6 | 6 | Forma de la sección del conductor compatible |  | Circular
3.7 | 7 | Material de la aislación |  | XLPE
3.8 | 8 | Rango de sección del conductor compatible |  | Acorde al conductor a instalar
3.9 | 9 | Uso |  | Exterior
3.10 | 10 | Método de sellado contra la humedad | SI/NO | SI
3.11 | 11 | Técnica de instalación | SI/NO | Termo contraíble
3.12 | 12 | Máxima temperatura de funcionamiento en condiciones normales | ºC | 90
3.13 | 13 | Máxima temperatura en condiciones de cortocircuito ( máx. 5 segundos) | ºC | 250
3.14 | 14 | Tensión soportada a frecuencia industrial (kV, 1 min) | kV | > 50
3.15 | 15 | Tensión soportada a impulso tipo rayo (kV, 1.2/50 µs) | kV | > 125
3.16 | 16 | Distancia de fuga mínima | mm/kV | 30

## Terminal MT Clase 36 KV
PLANILLA de DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
P316_H TERMINALES MT
TERMINAL 18/30 Kv
1 |  | Generales
1.1 | 1 | Fabricante | 3M - Tyco - Raychem o equivalente
1.2 | 2 | Modelo/Tipo
1.3 | 3 | Código fabricante:
1.4 | 4 | País de origen | 
1.5 | 5 | Norma de fabricación y ensayo | IEC 60502-2 (Fabricación) IEC 60502-4 (Ensayo)
2 |  | Características | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
2.1 | 1 | Tensión nominal Uo/U(Um) | KV | 18/30 (36)
2.2 | 2 | Tensión nominal del sistema | kV | 31.5
2.3 | 3 | Frecuencia nominal | Hz | 50 Hz
2.4 | 4 | Formación |  | Unipolar
2.5 | 5 | Material de conductor compatible |  | Aluminio
2.6 | 6 | Forma de la sección del conductor compatible |  | Circular
2.7 | 7 | Material de la aislación |  | XLPE
2.8 | 8 | Rango de sección del conductor compatible |  | Acorde al conductor a instalar
2.9 | 9 | Uso |  | Interior
2.10 | 10 | Método de sellado contra la humedad | SI/NO | SI
2.11 | 11 | Técnica de instalación | SI/NO | Termo contraíble
2.12 | 12 | Máxima temperatura de funcionamiento en condiciones normales | ºC | 90
2.13 | 13 | Máxima temperatura en condiciones de cortocircuito ( máx. 5 segundos) | ºC | 250
2.14 | 14 | Tensión soportada a frecuencia industrial (kV, 1 min) | kV | > 65
2.15 | 15 | Tensión soportada a impulso tipo rayo (kV, 1.2/50 µs) | kV | > 170
2.16 | 16 | Distancia de fuga mínima | mm/kV | 20
3 |  | Características | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
3.1 | 1 | Tensión nominal Uo/U(Um) | KV | 18/30 (36)
3.2 | 2 | Tensión nominal del sistema | kV | 31.5
3.3 | 3 | Frecuencia nominal | Hz | 50 Hz
3.4 | 4 | Formación |  | Unipolar
3.5 | 5 | Material de conductor compatible |  | Aluminio
3.6 | 6 | Forma de la sección del conductor compatible |  | Circular
3.7 | 7 | Material de la aislación |  | XLPE
3.8 | 8 | Rango de sección del conductor compatible |  | Acorde al conductor a instalar
3.9 | 9 | Uso |  | Exterior
3.10 | 10 | Método de sellado contra la humedad | SI/NO | SI
3.11 | 11 | Técnica de instalación | SI/NO | Termo contraíble
3.12 | 12 | Máxima temperatura de funcionamiento en condiciones normales | ºC | 90
3.13 | 13 | Máxima temperatura en condiciones de cortocircuito ( máx. 5 segundos) | ºC | 250
3.14 | 14 | Tensión soportada a frecuencia industrial (kV, 1 min) | kV | > 65
3.15 | 15 | Tensión soportada a impulso tipo rayo (kV, 1.2/50 µs) | kV | > 170
3.16 | 16 | Distancia de fuga mínima | mm/kV | 30