## P316_G Z de aterramiento
PLANILLA de DATOS TÉCNICOS GARANTIZADOS
P316_G IMPEDANCIA DE ATERRAMIENTO
IMPEDANCIA DE ATERRAMIENTO PARA SGA
1 |  | Generales
1.1 | 1 | Fabricante
1.2 | 2 | Marca
1.3 | 3 | Código o modelo fabricante:
1.4 | 4 | País de origen | 
1.5 | 5 | Norma de fabricación y ensayo
2 |  | Características | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
2.1 | 1 | Norma de fabricación |  | IEC 60076-6: 2007
2.2 | 2 | Grupo de conexión |  | YNd11
2.3 | 3 | Instalación |  | Interior
2.4 | 4 | Tensión nominal "Ur" | KV | 13.8
2.5 | 5 | Frecuencia nominal "fr" | Hz | 50
2.6 | 6 | Máxima tensión de operación "Umax" | KV | 15.2
2.7 | 7 | Tensión asignada terminales de línea "Um" (HV) | KV | 17.5
2.8 | 8 | Tensión asignada terminales de neutro Um" (HVN) | KV | 17.5
2.9 | 9 | Nivel de aislamiento nominal terminales de línea | KV | Um 17.5 / LI 95 / AC 38 kV
2.10 | 10 | Nivel de aislamiento nominal terminales de neutro | KV | Um 17.5 / LI 95 / AC 38 kV
2.11 | 11 | Impedancia homopolar nominal "Zo" | Ω
2.12 | 12 | Corriente de neutro permanente nominal "INr" | A | 0.1
2.13 | 13 | Corriente de corta duración nominal de neutro "INSTr" | A | 7.5
2.14 | 14 | Duración corriente de corta duración nominal de neutro "TNSTr" | s | 15
2.15 | 15 | Temperatura del sistema de aislación (clase de material según tabla 2, IEC 60076-11: 2004) | ºC (clase) | >= 155(F)
2.16 | 16 | Límites de elevación de temperatura de devanados permanente (a Ur e INr) | K | 100
2.17 | 17 | Límites de elevación de temperatura de devanados después de la falla (después de TNSTr a INSTr) | K | 100
2.18 | 18 | Característica magnética |  | Como mínimo lineal hasta INSTr
IMPEDANCIA DE ATERRAMIENTO PARA SJ
3 |  | Generales
3.1 | 1 | Fabricante
3.2 | 2 | Marca
3.3 | 3 | Código o modelo fabricante:
3.4 | 4 | País de origen | 
3.5 | 5 | Norma de fabricación y ensayo
4 |  | Características | UNIDAD | REQUERIDO | OFERTADO
4.1 | 1 | Norma de fabricación |  | IEC 60076-6: 2007
4.2 | 2 | Grupo de conexión |  | YNd11
4.3 | 3 | Instalación |  | Interior
4.4 | 4 | Tensión nominal "Ur" | KV | 31.5
4.5 | 5 | Frecuencia nominal "fr" | Hz | 50
4.6 | 6 | Máxima tensión de operación "Umax" | KV | 34.7
4.7 | 7 | Tensión asignada terminales de línea "Um" (HV) | KV | 36
4.8 | 8 | Tensión asignada terminales de neutro Um" (HVN) | KV | 36
4.9 | 9 | Nivel de aislamiento nominal terminales de línea | KV | Um 36 / LI 170 / AC 70 kV
4.10 | 10 | Nivel de aislamiento nominal terminales de neutro | KV | Um 36 / LI 170 / AC 70 kV
4.11 | 11 | Impedancia homopolar nominal "Zo" | Ω
4.12 | 12 | Corriente de neutro permanente nominal "INr" | A | 0.1
4.13 | 13 | Corriente de corta duración nominal de neutro "INSTr" | A | 7.5
4.14 | 14 | Duración corriente de corta duración nominal de neutro "TNSTr" | s | 15
4.15 | 15 | Temperatura del sistema de aislación (clase de material según tabla 2, IEC 60076-11: 2004) | ºC (clase) | >= 155(F)
4.16 | 16 | Límites de elevación de temperatura de devanados permanente (a Ur e INr) | K | 100
4.17 | 17 | Límites de elevación de temperatura de devanados después de la falla (después de TNSTr a INSTr) | K | 100
4.18 | 18 | Característica magnética |  | Como mínimo lineal hasta INSTr